SPIS TREŚCI:

1.0.Dane ogólne:										             2

1.1.Podstawa opracowania:									   2

1.2.Przedmiot opracowania:									   2

1.3.Istniejący stan zagospodarowania :							   2

2.0.Projekt wykonawczy:									   3

2.1.Budowa gazociągu:									   3

2.2.Ułożenie gazociągu:									   4

3.1.Próby ciśnieniowe:										   4

4.1Oznakowanie gazociągu:									   5

5.1.Warunki gruntowo-wodne:	                                                                                    6

6.1.Kategoria geotechniczna projektowane sieci gazowej:                                          6

7.1.Uwagi końcówe                                                                                                      7

WYKAZ RYSUNKÓW:

Rys. nr 1-Projekt trasy ;przyłącza- 1:500 (mapa sytuacyjno-wysokościowa)

Rys. nr 2-Technologia budowy sieci

Rys. nr.3-Przekrój poprzeczny sieci

Rys. nr.4-Schemat ułożenia sieci w gruncie

Rys. nr.5-Schemat kolizji z kablem telefonicznym.

Rys. nr.6-Schemat rury osłonowej

OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWY GAZOCIĄGU

ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

# 1.0.Dane ogólne:

## 1.1.Podstawa opracowania :

-warunki techniczne przebudowy wydane przez MSG Ciechanów

-mapa geodezyjna z uzgodnioną w ZUD trasą gazociągu

-Sieci gazowe polietylenowe –2002 r

-obowiązujące  przepisy Prawa Budowlanego , zarządzenia i normy

-wizja lokalna w terenie

## 1.2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano –wykonawczy przebudowy

gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 17,6  90 x 5,2  w ulicy

wiejskiej w Parcelach łomskich gmina Lipowiec Kościelny

W związku z budową drogi wiejskiej istniejąca sieć gazowa jest w środku

budowanej drogi. W tej sytuacji należy przełożyć gazociąg na odcinku ok.75,5 m

i przebudować dwa przyłącza gazowe

Nowa sieć zlokalizowana została w chodniku..

Szczegółowe usytuowanie gazociągu i przyłączy uzgodnionych w ZUD

przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

## 1.3.Zasilenie w gaz:

Bazą dla przedmiotowego gazociągu jest istniejący gazociąg średniego

ciśnienia  90 z rur PE  ulicy wiejskiej w Parcelach Łomskich

## 1.4.Istniejący stan zagospodarowania:

Obecnie  gazociąg  przebiega w pasie drogowym o nawierzchni nieutwardzonej.

Teren, w którym zlokalizowany jest gazociąg jest wodociąg , kable

telefoniczne

Podłoże gruntowe: stanowi grunt kategorii III .

# 2.0.Projekt wykonawczy:

## 2.1.Budowa gazociągu :

Gazociąg średniego ciśnienia wykonać z rur polietylenowych PE 100  o

wysokiej gęstości typu SDR 17,6 .Gazociąg wykonany zostanie z rur PE o

średnicy  90 x 5,2  łączonych doczołowo natomiast kształtki//kolana i mufki/

łączonych elektrooporowe.

Wybudowane zostanie jedno nowe przyłącze z rur PE Ø 25 i drugie zostanie

przedłużone do nowego gazociągu

Prace związane z wyłączaniem kolidującego odcinka sieci i przyłączy należy

wykonać po wybudowaniu nowej sieci, przeprowadzeniu prób i odbiorów.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy sieci gazowej należy

dokonać włączeń bez wyłączania odbiorców tzn.w miejscu włączeń wykonać

baypasy zgodnie ze schematem włączeń.

Po wybudowaniu sieci i przełączeniach  należy” umartwić” nieczynny

gazociąg.

Połączenie gazociągu z istniejącą sieci nie spowoduje przerw w dostawie gazu.

Długość gazociągu  90 wynosi 75,5 mb a długość przyłączy  25 wynosi

8,0 m.Przełączenia wykona RDG.

Trasę  gazociągu przedstawiono w części graficznej P.T.

Gazociąg wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z

dnia 26.04.2013 w sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać

sieci gazowe-Dziennik Ustaw  z dnia 4.06.2013, poz. 640

Rury użyte do budowy powinny być odpowiednio oznakowane i zawierać

pełną informację o producencie.

Należy zastosować rury w kolorze żółtym i kształtki elektrooporowe Materiały

muszą posiadać atest I.G.N.iG i aprobatę techniczną oraz odpowiadać wymogom

standardów IGG –ST-IGG-1001;2011, ST-IGG-1002;2011, ST-IGG-1003;2011,

ST-IGG-1004;2011

Teren, na którym jest realizowana inwestycja zalicza się do pierwszej

klasy lokalizacji.

Gazociąg pracować będzie na ciśnienie 0.5 MPa , więc strefa

kontrolna wynosić będzie po 0,5 m z każdej strony sieci-łącznie 1,0 m.

W strefie tej nie wolno  prowadzić żadnej działalności mogącej zagrozić

trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

W związku z różnią w pionie wynoszącą więcej niż 20 cm pomiędzy

projektowanym gazociągiem a istniejącym wodociągiem w miejscu kolizji

nie stosuje się rury osłonowej

Kolizję z kablem telefonicznym  rozwiązać zakładając rurę typu Arot  90

L=1,0 m na istniejący kabel telefoniczny

Przejście gazociągiem prze jezdnię wykonać w rurze osłonowej z PE Ø 125.

## 2.2.Ułożenie gazociągu:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy  wyznaczyć trasę przebiegu

przyłącza poprzez wbicie kołków oznacznikowych na każdym załamaniu trasy:

Należy także wyznaczyć miejsce na magazynowanie humusu , kamieni , piasku i

gliny. Po oczyszczeniu wykopu należy ułożyć gazociąg wykonać podsypkę z

piasku gr.10 cm następnie ułożyć gazociąg i wykonać nadsypkę z piasku 10 cm

oraz ułożyć taśmę lokalizacyjną z wtopioną wkładką  metalizowaną następnie

częściowo zasypać wykop gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, korzeni i

podobnych części stałych do wysokości 40 cm Ubić go i ułożyć na nim żółtą folię

ostrzegawczą o szerokości 20 cm z napisem <GAZ>.Następnie wykop zasypać do

końca wykopu  Warstwy gruntu ubijać ręcznie , grunt z urobku można ubijać

mechanicznie. Ewentualnie należy wymienić grunt  gliniasty na żwir.

Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazociągu przy dużym wietrze, opadach

atmosferycznych  oraz temp. ujemnej powietrza.

Przed przystąpieniem do prac uzyskać wcześniej od zarządcy drogi  pozwolenie

na prowadzenie prac oraz powiadomić użytkowników urządzeń podziemnych

o terminie prac i kto będzie prowadził te budowę.

# 3.1.Próby ciśnieniowe:

Próby ciśnieniowe :szczelności i wytrzymałości należy przeprowadzić zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001  Jako medium do

prób stosować powietrze.

-oczyszczenie gazociągu: po ułożeniu rur na dnie wykopu i zasypaniu ale przed

próbą , należy rurociąg od wewnątrz oczyścić z zanieczyszczeń  przez przedmu-

chanie  powietrzem o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa .Oczyszczenie

należy przeprowadzić przed montażem armatury.

-próba szczelności i wytrzymałości: ciśnienie powietrza w próbie winno wynosić

0,75 MPa. Czas trwania próby winien wynosić 24 godz. W czasie próby

przeprowadzanie oględzin siec jest zabronione. Armaturę należy w czasie próby

całkowicie otworzyć .Pomiaru ciśnienia należy dokonać manometrem

tarczowym precyzyjnym i manometrem samorejestrującym ciśnienie z zapisem

tarczowym. Dopuszczalny błąd wskazania manometru 0,6%.

Próba szczelności powinna odbywać się w obecności przedstawiciela

dostawcy gazu.

# 4.1.Oznakowanie gazociągu :

Trasę gazociągu oznakować tabliczkami .i taśmą ostrzegawczą zgodnie ze

standardami IGG –ST-IGG-1001;2011, ST-IGG-1002;2011, ST-IGG-

1003;2011,ST-IGG-1004;2011

5.1.Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

Warunki gruntowe i geotechniczne własności podłoża gruntowego na działkach

po których będzie prowadzony gazociąg  w ulicy wiejskiej określono na

podstawie  obserwacji gruntów w wykopach oraz na podstawie rozmów z

inwestorami  realizującymi budynki na tym terenie.

Na głębokości 1m nie stwierdzono wód gruntowych

Pod około 30 cm warstwą humusu stwierdzono ,że podłoże na tych działkach

budują przeważnie piaski drobne i średnie oraz częściowo piaski gliniaste.

Barwa gruntów jest szaro-żółta i żółta.

6.1.Kategoria geotechniczna projektowanej sieci gazowej

Projektowana sieć gazowa z rur PE Ø 90 będzie układana na głębokości

ok.1,0 m. Ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję i proste warunki

gruntowe  realizowaną inwestycję w gruncie zakwalifikowano do pierwszej

kategorii geotechnicznej

# 5.1.Uwagi końcowe:

Przed przystąpieniem do budowy gazociągu inwestor zobowiązany jest do

uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę .

Wykonanie robót powierzyć wykonawcy posiadającemu aktualną rejestrację

w MSG Ciechanów oraz posiadającemu uprawnienia budowlane specjalistyczne

w zakresie kierowania budową sieci gazowych.

Całość robót wykonać zgodnie z  Sieci gazowe polietylenowe Warszawa marzec

2002 oraz zgodnie z zarządzeniem nr 47 MP z dnia 09.-.89 r. w sprawie

warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych.

Przed przystąpieniem do robót  inwestor zobowiązany jest ustanowić inspektora

nadzoru budowy zgodnie z procedurami obowiązującymi w MSG.

Odpowietrzenie oraz nagazowanie gazociągu dokona dostawca gazu.

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

1.Rura z PE 100 SDR 17,6  90 x 5,2 mm		75,5mb

2.Rura z PE 100 RC SDR 11 25 x 3 mm		8,0  mb

3.Mufka C 90 							4 szt

4.Zaślepka EC 90						2 szt.

5.Skrzynka  żeliwna mała					2 szt

6.Tabliczka oznacznikowa					7 szt

7.Taśma lokalizacyjna					83,5 mb

8.Taśma ostrzegawcza					83,5 mb

9.Rura typu Arot  90					2,0 mb

10.Mufka red.RC 32/25					2 szt.

11.Trójnik siodłowy przyłączeniowy TT 90/32		2 szt

12.Trójnik siodłowy przyłączeniowy TT 90/63		2 szt

13.Rura osłonowa z PE  125				12,0 mb

14.Kolano z PE E 90/45					4 szt.

15.Kolano z PE E 90/90					1 szt

16.Rura z PE 100 SDR 11 Ø 63 x 5,8			12,0 mb