PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego  dla zadania polegającego na modernizacji sieci informatycznych budynków Gminy Piechowice.

Obiekt:

URZĄD MIASTA w Piechowicach

ul. Żymierskiego 49

58-573 Piechowice

Zamawiający: 	  Gmina Lubomierz

Adres zamawiającego:  59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1

Opracował   :  Jarosław Łabędzki

Luty 2017 r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

450 00000-7 	Roboty budowlane

45300000-0    Roboty instalacyjne w budynku

45310000-3    Roboty instalacyjne elektryczne

453 11000-0 	Roboty w zakresie okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznych

453 11100-1 	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

453 11200-2 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

453 12000-7  	Instalowanie systemów alarmowych i anten

453 12100-8 	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

453 14300-4 	Instalowanie infrastruktury okablowania

453 14310-7 	Układanie kabli

453 14320-0 	Instalowanie okablowania komputerowego

453 15600-4 	Instalacje niskiego napięcia

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9  Instancyjne roboty elektrotechniczne

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

454 50000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

710 00000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

710 24000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

712 00000-0 Usługi architektoniczne i podobne

712 20000-6 Usługi projektowania architektonicznego

712 23000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

713 00000-1 Usługi inżynieryjne

713 20000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

715 00000-3 Usługi związane z budownictwem

SPIS ZAWARTOŚCI

1.1 Opis i zakres przedmiotu zamówienia	5

1.2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	6

1.3 Opis stanu istniejącego	6

1.3.1 Budynek UM ul. Żymierskiego 49	6

2 Opis wymagań Zamawiającego	6

2.1 Wymagania ogólne nowo projektowanego systemu.	7

2.2 Wymagania dotyczące instalacji okablowania strukturalnego	8

2.3 Zabezpieczenie portu RJ45 przed wpięciem wtyku	9

2.4 Pomiary instalacji okablowania strukturalnego.	10

2.5 Wymagania gwarancyjne.	11

2.6 Parametry punktów "PEL":	11

2.7 Wymagania dotyczące instalacji telefonicznej oraz monitoringu	12

2.8 Wymagania dotyczące systemu alarmowego	12

2.9 Wymagania dotyczące monitoringu IP	12

2.10 Wymagania dotyczące instalacji zasilającej	13

2.11 Rozdzielnica komputerowa RK	13

2.12 Ilości punktów w budynku	14

3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	16

3.1 Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja projektowa oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:	16

4 Dodatkowe wytyczne Inwestora	17

5 Normy i przepisy prawne	18

6 Minimalna charakterystyka sprzętu aktywnego i pasywnego	19

6.1 Sprzęt pasywny	20

6.1.1 Kabel teleinformatyczny, FTP (F/UTP) kat.5e 350MHz PVC	20

6.1.2 Kabel do instalacji systemu alarmowego YTDY 6x0,5	20

6.1.3 Patch Panel kat. 6 24 porty RJ-45 1U	21

6.1.4 Szafa rack 19” 800x1000 42u	21

6.1.5 Szafa Rack 19'' 12U 600mm wisząca dwusekcyjna	22

6.2 Sprzęt aktywny	22

6.2.1 Switch 48 portowy	22

6.2.2 Switch 24 portowy	24

6.2.3 Centrala telefoniczna	27

6.2.4 Telefony systemowe	28

6.2.5 Konsola telefoniczna	29

6.2.6 Centrala alarmowa	29

6.2.7 Manipulator systemowy obsługujący kilka stref	30

6.2.8 Czujka ruchu PIR	30

6.2.9 Czujka dymu i ciepła	30

6.2.10 Rejestrator CCTV	31

6.2.11 Kamery	31

6.2.12 Monitor	31

6.2.13 Switch do monitoringu	32

6.2.14 Access Point	32

7 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością	34

8 Oświadczenie	35

9 Rysunki	36

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podane, w niniejszym dokumentacji nazwy własne lub minimalne wymagania mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w opisie produkt. Jego jakość nie może być gorsza, od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Cechy techniczne i jakościowe zaoferowanego sprzętu powinny być zgodne z Polskimi Normami przenoszonymi normy europejskie lub w przypadku uczestniczenia w przetargu firm zagranicznych, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

###### 1.1 Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie:

- Instalacji okablowania strukturalnego, dedykowanej sieci napięcia zasilającego oraz sieci telefonicznej w budynku Urzędu Miasta, ogółem 77 gniazd teleinformatycznych RJ45 kat 5e, 43 gniazda teleinformatyczne RJ45 kat. 5e oraz 120 gniazd 2P+Z typu DATA

- Wykonanie wydzielonej instalacji elektrycznej której zadaniem będzie zasilanie drukarek i kserokopiarek znajdujących się na korytarzu,

- Instalacja 4 linii LAN rozszytych na patch panelu 24 portowym łączących szafę w serwerowni z szafą na urządzenie do Backupu znajdujące się w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie parteru jako P19

- Dostawa, montaż oraz konfiguracja centrali telefonicznej, 16 szt. telefonów systemowych oraz 4 konsol telefonicznych.

- Dostawa, montaż i konfiguracja 2 szt. AP Wi-Fi

- Projekt, dostawa, montaż oraz konfiguracja centrali alarmowej,

- Projekt, dostawa, montaż oraz konfiguracja systemu monitoringu IP składającego się z rejestratora, 7 szt. kamer, 2 monitorów 55” oraz wydzielonej sieci LAN na potrzeby monitoringu .

- dostawa, montaż 3 szaf serwerowych

- dostawa, montaż 2 switchy 48 portowych i jednego 24 portowego

###### 1.2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia zakresu przedmiotu zamówienia oraz określenia kosztów wykonania:

- prac projektowych wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych i teletechnicznych, opracowaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- prac montażowych projektowanych  instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym, obowiązującymi przepisami i DTR montowanych urządzeń

- pomiarów końcowych instalacji okablowania strukturalnego zgodnie z PN-EN 50346 „Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania”  i zasilającej wykonanych zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Sprawdzenia odbiorcze”

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej stan rzeczywisty wykonanej instalacji, zawierającej wszystkie rysunki i schematy oraz protokoły z wykonanych pomiarów.

###### 1.3 Opis stanu istniejącego

### 1.3.1 Budynek UM ul. Żymierskiego 49

Budynek trzykondygnacyjny, pod nadzorem konserwatora zabytków.  W budynku istnieje okablowanie, lecz nie spełnia ono dzisiejszych standardów okablowania strukturalnego. W budynku nie ma  dedykowanej sieci zasilającej dla sprzętu komputerowego.  Na parterze budynku znajduje się rozdzielnica główna. Rozdzielnica jest w wykonaniu podtynkowym.

###### 2 Opis wymagań Zamawiającego

W celu wykonania pełnego zakresu inwestycyjnego należy:

- sporządzić projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN, telefonicznej, alarmowej, monitoringu IP oraz sieci napięcia dedykowanego, zawierający:

- opis z zestawieniem materiałowym

- rozmieszczenie punktów stanowiskowych (punktów PEL)  o schematy ideowe projektowanych instalacji,

- koncepcje Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

- koncepcję monitoringu

- widoki punktów dystrybucyjnych i rozdzielnicy napięcia dedykowanego,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykonać instalacje zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym

- zainstalować i skonfigurować zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym system SSWiN

- zainstalować i skonfigurować zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym system monitoringu

- zainstalować i skonfigurować wg zaleceń Zamawiającego centralę telefoniczną

- zainstalować i skonfigurować wg zaleceń Zamawiającego 3 switche

- sporządzić dokumentację powykonawczą zawierającą rzeczywiste trasy rozmieszczenia instalacji, punktów stanowiskowych (punktów PEL) z naniesioną numeracją gniazd i obwodów zasilających, schematy ideowe wykonanych instalacji, widoki punktów dystrybucyjnych i rozdzielnic elektrycznych. Dokumentacja musi zawierać pomiary sieci okablowania strukturalnego i pomiary instalacji elektrycznej wraz z certyfikatami sprawdzenia sprzętu pomiarowego.

Projekt wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza, muszą być wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, określone przepisami prawa budowlanego.

Rozwiązania sposobu prowadzenia koryt kablowych, oraz przekuć i rozkuć w budynkach zlokalizowanych przy ul. Żymierskiego 49, muszą być uzgodnione z właściwym Urzędem Ochrony Zabytków.

Wykonawca prac montażowych jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Zlecenia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: elementy zabezpieczenia przed porażeniem, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, w należytym stanie, zgodnym z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.

###### 2.1 Wymagania ogólne nowo projektowanego systemu.

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:

•	Okablowanie miedziane spełniające co najmniej wymagania kategorii 5e.

•	Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej.

•	Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratoria badawcze potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.

•	Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.

•	Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić z oferty jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo.

•	Należy zastosować renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego.

•	W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, należy zastosować system okablowania, którego producent ma swoją główną siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej.

###### 2.2 Wymagania dotyczące instalacji okablowania strukturalnego

Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać z najwyższą starannością z zachowaniem wytycznych znajdujących się w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczególnie należy zastosować się do:

•	Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych, sił naciągu, sił zgniatających oraz przestrzegać zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrów można znaleźć w specyfikacjach technicznych produktów.

•	Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza.

•	Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m.

•	Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

•	Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione.

•	W celu ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi.

•	Instalując okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od kabli zasilających:

| Typ kabla | Odległość od instalacji zasilającej [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brak przegrody metalicznej | Przegroda metalowa perforowana | Przegroda metalowa pełna |
| Kable SFTP | 10 | 5 | 0 |
| Kable UFTP; FUTP | 50 | 25 | 0 |
| Kabel UUTP | 100 | 50 | 0 |

- Tabela obowiązuje dla wiązki 15 obwodów 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilości obwodów, odległości proporcjonalnie się zmniejszają.

- Kable 3-fazowe należy traktować, jako 3 kable 1-fazowe.

- Obwody o prądzie większym niż 20A należy traktować, jako proporcjonalna wielokrotność obwodów 20A.

- Powyższe zalecenia obowiązują w przypadku prawidłowego uziemienia ekranów kabli transmisyjnych i metalicznych elementów tras kablowych.

###### 2.3 Zabezpieczenie portu RJ45 przed wpięciem wtyku

W celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci w miejscach o powszechnym dostępie: korytarze, sale konferencyjne, pomieszczenia archiwów, w których chcemy ograniczyć dostęp do sieci LAN nieuprawnionym osobom, należy zastosować zabezpieczenie gniazd RJ45 przed podłączeniem nieautoryzowanych urządzeń. Dlatego moduły RJ45 tych gniazd należy wyposażyć w zabezpieczenia które zapewnią:

- Zabezpieczenie gniazda RJ45 przed wpięciem kabla przyłączeniowego RJ45.

- Wyjęcie blokady będzie możliwe tylko przy użyciu dedykowanego klucza.

- Zabezpieczenie musi być uniwersalne, ten sam typ blokady wymiennie musi mieć możliwość zastosowania również w panelach 19” RJ45, switch-ach Ethernet itp.

- System zabezpieczeń musi gwarantować przejrzystą identyfikację portów RJ45, przy użyciu kolorów. Należy zapewnić zabezpieczenia w co najmniej 4 kolorach.

- Kolorystyczne oznakowanie portów, musi być zgodne z normą TIA-606-A, dotyczącą etykietowania łączy w sieci LAN.

- Należy zapewnić dodatkowe stopniowanie dostępu do sieci, poprzez możliwość wyjąć blokady wyłącznie kluczem o tym samym kolorze.

###### 2.4 Pomiary instalacji okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy okablowania skrętkowego.

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy D / kategorii 5e wg ISO 11801 lub EN 50173:

•	Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Permanent Link” (bez kabli krosowych).

•	Pomiary należy wykonać miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej „Level IV”. Zalecane typy mierników: DSX-5000, DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

•	Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych wartości parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi wartościami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania.

•	Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

•	Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par):

- Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń

- Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

- Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss)

- Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

- Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT)

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. ACR-N – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

- Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N)

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu

(ang. ACR-F – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

- Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F)

- Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop)

- Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay)

- Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew)

###### 2.5 Wymagania gwarancyjne.

Inwestor oczekuje, że zainstalowany system okablowania strukturalnego będzie działał niezawodnie przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie min 5 letniej gwarancji niezawodności, która zapewni:

Zgodność ze standardami okablowania strukturalnego obowiązującymi w czasie wykonania instalacji.

Niezawodne działanie aplikacji (protokołów transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach okablowania strukturalnego obowiązujących w czasie wykonania instalacji, dla których system został zaprojektowany.

Brak wad fabrycznych elementów łączy okablowania oraz błędów w czasie instalacji okablowania.

###### 2.6 Parametry punktów "PEL":

- gniazda instalacji teleinformatycznej, telefoniczne i elektroenergetycznej winny się znajdować w jednolitych zespołach "PEL",

- jedno pojedyncze, jednofazowe gniazdo wtyczkowe koloru czerwonego 2P+Z, 230V, 16A z blokadą mechaniczną,

- dwa pojedyncze gniazda RJ45 - przystosowane do pracy z okablowaniem w kategorii 5e. Gniazda są przeznaczone dla sieci telefonicznej i komputerowej,

- wtyczki odbiorników komputerowych włączanych do projektowanych gniazd wtyczkowych 230V należy wyposażyć w zwalniacze blokady,

- gniazda w systemie M45,

- gniazda 230V montować tak, aby zaciski fazowe (L) znajdowały się po lewej stronie,

neutralne (N) po prawej stronie, a zaciski ochronne (PE) u góry gniazda. Gniazda oznaczyć numerem obwodu oraz numerem gniazda

Dla punktów "PEL" należy zapewnić trasy kablowe. Trasy wykonać przy pomocy koryt PCV instalowanych naściennie. Dla kabli 230V stosować odseparowaną trasę kablową. W korytach PCV stosować elementy umożliwiające prowadzenie wspólne przewodów 230V z przewodami teleinformatycznymi (w osobnych przegrodach koryta). Dla gniazd 230V w punktach "PEL" zapewnić przewody YDYżo 3x2,5mm2. Punkty "PEL" zasilać w sposób przelotowy. Zasilanie realizować z rozdzielnicy RK.

Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania strukturalnego zgodnie z wymaganiami norm, obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym.

System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie oddania instalacji do użytku musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

###### 2.7 Wymagania dotyczące instalacji telefonicznej oraz monitoringu

Instalacje telefoniczną, monitoringu należy wykonać analogicznie jak instalację okablowania strukturalnego opisanego w pkt. 2.2

Wykonać pomiary opisane w pkt. 2.4 oraz udzielić gwarancji opisanej w pkt. 2.5

###### 2.8 Wymagania dotyczące systemu alarmowego

System alarmowy ma generalnie za zadanie chronić serwerownię oraz ogólnodostępne korytarze. Przed przystąpieniem do projektowania uzgodnić założenia z Zamawiającym.

Wstępne założenia:

W systemie alarmowym znajdują się dwie klawiatury systemowe w obudowie zabezpieczającej przed osobami niepowołanymi zamykanej na kluczyk.

System ma zostać podzielony na minimum dwie strefy:

Strefa 1 – korytarze;

Strefa 2 – serwerownia;

System ma zapewniać łączność z firmą monitorującą.

Urządzenie sterujące oraz zasilające powinno być umiejscowione w serwerowni

System ma zawierać 2 zewnętrzne sygnalizatory optyczno-akustyczny

W pomieszczeniu serwerowni powinien znajdować się czujnik dym i ciepła.

Centrala powinna posiadać następujące funkcjonalności:

- moduł GSM

- Moduł Ethernetowy

- możliwość uzbrajania systemu przy pomocy breloków (kart) zbliżeniowych

- możliwość pracy po zaniku napięcia min 32 h w stanie czuwania i 2 h w stanie alarmu

###### 2.9 Wymagania dotyczące monitoringu IP

System CCTV postanowiono usytuować w pomieszczeniu serwerowni, gdzie znajdować się będzie Rejestrator. Przed przystąpieniem do projektowania uzgodnić założenia z Zamawiającym.

Wstępne założenia:

Rejestrator należy zamontować w szafie RACK za pomocą dołączonych uchwytów lub wyposażyć szafę w dodatkową półkę;

System nadzoru ma być wyposażony w 7 kamer rozlokowanych w sposób umożliwiający pełną ochronę korytarzy oraz wejścia do budynku;

Przy doborze kamer zewnętrznych należy kierować się parametrami (pole widzenia i oświetlenie) oraz uwzględnić miejsce montażu;

Rejestrator ma przełączyć się w tryb nagrywania ciągły po wykryciu ruchu;

Zapis ma być zapamiętywany na osobnym dysku twardym przez okres co najmniej 14 dni

###### 2.10 Wymagania dotyczące instalacji zasilającej

Instalację elektryczną napięcia dedykowanego należy wykonać przewodami YDYżo                         lub LgY z zachowaniem odpowiednich kolorów izolacji. Wszystkie przewody muszą posiadać izolację dla napięcia 750V. Instalację należy wykonać w układzie TN-S.

Należy przyjąć zasadę, że z jednego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowoprądowym, będą zasilane nie więcej niż 6 punktów stanowiskowych (PEL). Każde dwa obwody należy zabezpieczyć dodatkowo wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Jako gniazda stanowiskowe  w punktach PEL, należy zastosować gniazda typu DATA.

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zastosować wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o czułości prądowej 30mA i charakterystyce „A”.

Jako ochronę przeciwprzepięciową w instalacji, należy zainstalować ochronniki przepięć klasy I i klasy II.

Obwody gniazd zasilających należy wykonać przewodem typu YDY 3x2,5 mm2. Zastosowany osprzęt musi posiadać certyfikat „B” Biura Badawczego ds. Jakości. Gniazda elektryczne napięcia dedykowanego, znajdujące się w jednym pokoju muszą być podłączone do jednej linii zasilającej (L1 ; L2 lub L3).

###### 2.11 Rozdzielnica komputerowa RK

Nowo projektowaną rozdzielnice w całości (aparatura i obudowa) zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Montaż rozdzielnic zrealizować uwzględniając:

- układ sieciowy - TN-S,

- zastosować zabezpieczenia obwodów na bazie wyłączników instalacyjnych nadprądowych oraz zabezpieczeń różnicowo prądowych, jako zabezpieczeń przeciwporażeniowych  zgodnie z wymaganiami normy  PN-HD 60364-4-41,

- zastosować aparaturę modułową przystosowaną do wyposażenia w styki pomocnicze, np. Schrack, Schneider-Electric (lub równoważne),

- rozdzielnice wykonać w obudowie metalowej,

- w rozdzielnicy zastosować czujniki kontroli FAZ oraz sygnalizację L1,L2,L3,

- rozdzielnica będzie posiadać 30% zapas powierzchni pod zabudowę aparatury modułowej,

- rozdzielnice winny spełniać wymagania norm: PN-EN 60947, PN-EN 61439,

- minimalne wyposażenie rozdzielnicy przedstawiono poniżej:

|  | Rozdzielnica RK1 |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Typ aparatu | Sztuk |
| 1 | Rozłącznik izolacyjny 4P, 100A | 1 |
| 2 | Lampka kontrolna potrójna 1P | 1 |
| 3 | Wyłącznik nadprądowy 1P, B6 | 6 |
| 4 | Ochronnik przeciwprzepięciowy 4P, typ 1+2 | 1 |
| 5 | Wyłącznik różnicowonadprądowy 2P, 30mA, C16A, A | 20 |
| 6 | Czujnik kolejności i zaniku faz z sygnalizacją | 1 |
| 7 | Obudowa nt 5x24 modułów | 1 |

###### 2.12 Ilości punktów w budynku

Ilość punktów w poszczególnych pomieszczeniach przedstawia poniższa tabela.

| Zestawienie punktów sieci komputerowej oraz telefonicznej w UM Piechowice- opis do planów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piętro II: |  |  |  |  |
| LP | Pomieszczenie na planie | ilość końcówek sieci ETH | Ilość końcówek sieci TEL | ilość gniazd sieci 230V |
| 1 | P1 (pokój 1) | 3 | 1 | 4 |
| 2 | P2 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | P3 (serwerownia- główny punkt dystrybucyjny 2x szafa 42U) | 2 | 1 | 12 |
| 4 | P4 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | P5 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | P6 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | P7 | 6 | 3 | 10 |
| 8 | P8 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | K5 (korytarz 5) | 1 | 0 | 2 |
| 10 | K6 (korytarz 6) | 1 | 0 | 2 |
| Suma: |  | 24 | 13 | 50 |
| Piętro I: |  |  |  |  |
| LP | Pomieszczenie na planie | ilość końcówek sieci ETH | Ilość końcówek sieci TEL | ilość gniazd sieci 230V |
| 11 | P9 | 3 | 2 | 6 |
| 12 | P10 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | P11 | 3 | 1 | 6 |
| 14 | P12 | 4 | 3 | 0 |
| 15 | P13 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | P14 | 5 | 2 | 8 |
| 17 | P15 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | P16 (sekretariat, podłączenie dla AP na suficie z gniazdem zasilania 230V na potrzeby PoE) | 5 | 1 | 8 |
| 19 | P17 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | K3 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | K4 | 1 | 0 | 2 |
| Suma: |  | 33 | 17 | 46 |
| Parter: |  |  |  |  |
| LP | Pomieszczenie na planie | ilość końcówek sieci ETH | Ilość końcówek sieci TEL | ilość gniazd sieci 230V |
| 22 | P18 | 6 | 4 | 0 |
| 23 | P19 (pomieszczenie z urządzeniem do backupu w szafie rack) | 1 | 1 | 2 |
| 24 | P20 | 3 | 2 | 6 |
| 25 | P21 | 3 | 2 | 6 |
| 26 | P22 | 3 | 2 | 6 |
| 27 | P23 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | P24(Sala konferencyjna, w tym jedno gniazdo na potrzeby AP montowanego na suficie z zasilaniem PoE przy tym gnieździe) | 2 | 1 | 0 |
| 31 | K1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | K2 | 1 | 0 | 2 |
| Suma: |  | 20 | 13 | 24 |
|  |  | ETH łącznie | TEL łącznie | 230V |
| Suma połączeń |  | 77 | 43 | 120 |
|  | Suma ETH + TEL | 120 |  |  |

###### 3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Obiekty czynny jest:

  - poniedziałek 8.00-16.00

  - wtorek- piątek 7.30-15.30

- Dostawa materiałów możliwa w godzinach pracy Urzędu,

- Wykonywanie prac możliwe w godzinach od 16.00 - 22.00 (z uwagi na ciągłość pracy w obiekcie),

- W remontowanym obiekcie jest dostęp do sanitariatów,

- Wykonanie przedmiotu zamówienia w miarę możliwości po istniejących trasach,

- całą instalacje od rozdzielnic elektrycznych realizować w systemie TN-S,

- wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami budowy instalacji elektroenergetycznych oraz teletechnicznych,

- w każdy z torów okablowania poziomego należy bezwzględnie wykonać pomiar tłumienności toru,

- wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony obiektu podczas prowadzenia robót budowlanych.

###### 3.1 Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja projektowa oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

        - Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

        - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

c) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

d) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   (Dz.

U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami)

        - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z późn. zm.);

        - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

        - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133 z późn. zm.).

        - oraz inne obowiązujące przepisy i normy techniczne.

###### 4 Dodatkowe wytyczne Inwestora

Przewiduje się wykonanie prac budowlanych, jedynie w zakresie zapewnienia prawidłowego montażu i funkcjonowania  instalacji.

- Należy wykonać przekucia i rozkucia konieczne do montażu instalacji, a następnie dokonać napraw i uzupełnień uszkodzonych elementów budowlanych.

- Wszelkie roboty należy przeprowadzić z uzgodnieniem z Zamawiającym i zachowaniem gwarancji prawidłowego działania instalacji istniejących.

- W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem inwestora w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy, wszystkich materiałów   i sprzętu instalacyjnego, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.

- Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących                  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Materiały wykorzystywane do montażu instalacji będą składowane w sposób nie pogarszający ich parametrów technicznych, oraz w miejscach wyznaczonych przez

Zamawiającego

- W trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed zniszczeniem i zabrudzeniem znajdujących się w pomieszczeniach elementów wyposażenia, ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynku eksploatowanym.

- Materiały łatwopalne ( jeżeli takie będą) składowane winny być w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane swoją działalnością na terenie Zamawiającego, jako rezultat realizacji robót przez personel Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót podczas realizacji przedmiotu umowy w tym:

  - stosowane gotowe wyroby instalacyjne, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami i specyfikacjami technicznymi

  - sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami             i specyfikacjami technicznymi,

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

- Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować na koszt wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalację w zakresie przedmiotu zamówienia

- Po zakończeniu prac należy wykonać niezbędne prace wykończeniowo budowlane, w celu przywrócenia obiektu i występujących w nim instalacji do stanu istniejącego.

- Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dwa egzemplarze niżej wymienionych dokumentów w wersji papierowej oraz na nośniku CD:

  - dokumentację powykonawczą,

  - dokumentację techniczno – ruchową zamontowanych urządzeń,

  - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia,

  - karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

  - protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.

  - dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót jeżeli będzie wymagane

###### 5 Normy i przepisy prawne

Projekt wykonawczy oraz wykonane instalacje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami m.in.:

- Ustawa, Prawo budowlane (teks jednolity Dz.U Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie MI z dnia 2.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. Nr 202 z 2004 r poz. 2072)

- Rozporządzenie MI z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r poz. 1389)

- PN-EN 50173-1:2007 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --

Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 60603-7-5:2010 Złącza do urządzeń elektronicznych -- Część 7-5: Specyfikacja szczegółowa dotycząca 8-torowych złączy ekranowanych, swobodnych i stałych, do przesyłu danych o częstotliwościach do 500 MHz

- PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot            i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60364-5-52:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze

- PN ISO IEC 27001 Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania

- Polskie Normy i Normy Branżowe

- Aprobaty techniczne

###### 6 Minimalna charakterystyka sprzętu aktywnego i pasywnego

###### 6.1 Sprzęt pasywny

###### 6.1.1 Kabel teleinformatyczny, FTP (F/UTP) kat.5e 350MHz PVC

Czteroparowy kabel ekranowany kategorii 5e jest przeznaczony do teleinformatycznych systemów transmisji danych. Konstrukcja kabla opiera się na 4 parach drutów skręconych wzajemnie ze sobą w taki sposób aby zredukować przesłuchy międzyparowe. Dodatkowo pary zostały zabezpieczone ekranem z folii aluminiowej. Dzięki temu kabel ten można używać w miejscach gdzie narażony jest zarówno na podsłuch z zewnątrz jak i zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące m.in. od opraw oświetleniowych wysokonapięciowych, silników elektrycznych itp.. Kabel ten jest dostępny w powłoce zewnętrznej PVC. Kabel posiada 4 pary drutów z oznaczeniem kolorowym. Kabel testowany do czestotliwości 350MHz. Na kablu nadrukowane jest oznaczenie producenta, zgodność z normami oraz znacznik długości.

Średnica pojedynczej żyły   min. 0,50mm ± 0,02mm; 24 AWG
Izolacja zewnętrzna kabla   PCV
Izolacja żył   PE
Impedancja falowa:   100Ω +/- 15Ω dla 1 - 100 MHz ; 100Ω +/- 20Ω dla 101 - 350 MHz
Rezystancja dowolnej pary dla nap. stałego   92Ω/km
NVP   69,00%
Rezystancja izolacji dowolnej żyły (min)   150MΩ/km
Pojemność skuteczna dowolnej pary (f=1kHz)   330pF/100m
Promień gięcia podczas układania   50mm
Promień gięcia podczas eksploatacji   25mm
Temperatury pracy   -20ºC - +70 ºC
Temperatura podczas układania   0ºC - +50 ºC
Opakowanie   karton, 305m

###### 6.1.2 Kabel do instalacji systemu alarmowego YTDY 6x0,5

- 6 x 0.5mm

- żyły: miedziane jednodrutowe

- ośrodek: żyły skręcane wspólnie

- obwój ośrodka: folia estrofolowa

- powłoka: polwinit

- krążek 100mb

YTDY - przewód telekomunikacyjny (T), żyła jednodrutowa o średnicy 0.5mm (D) i izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y)

Do wykonywania instalacji niskonapięciowych takich jak: zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji danych. Stosowane są również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych i domofonów.

Parametry elektryczne nie gorsze niż

| Parametry elektryczne w temperaturze 20°C | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Rezystancja pętli pary żył (max) | Ohm/ km | 195.6 |
| Rezystancja izolacji każdej żyły (min) | MOhm x km | 200 |
| Odporność izolacji żył na napięcie probiercze między wszystkimi żyłami "a" a żyłami "b", połączonymi z ekranem i ziemią | stałe/ przemienne =V/~V | 1500/ 1000 |
| Wartość skuteczna napięcia pracy | V | ≤100 |

###### 6.1.3 Patch Panel kat. 6 24 porty RJ-45 1U

Podstawowy element systemu kategorii 6 zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych we wszystkich sieciach teleinformatycznych nienarażonych na działanie zakłóceń elektromagnetycznych.

- 24 portów RJ45,

- W panelach STP układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce drukowanej.

- Uniwersalne złącza szczelinowe

Tory kategorii 5e (klasa E) przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250 MHz z przepływnością binarną do 1 Gb/s.

###### 6.1.4 Szafa rack 19” 800x1000 42u

Szafa Rack 19" 42U stojąca

rozmiar: 42U

wymiary: 800 x 1000 x 2055mm (szer./gł./wys.)

nośność statyczna: do 800kg

drzwi przednie perforowane metalowe

drzwi boczne zatrzaskowe z zamknięciem na klucz (możliwość demontażu)

drzwi tylne dwudzielne, zamykane na klucz

otwory na przewody:

od góry

od dołu

otwory wentylacyjne:

w ścianach bocznych

w drzwiach

zamontowane 2 wentylatory w suficie

zamontowane 3 półki

zamontowane min 1 listwa zasilająca 9 gniazd

zamontowane organizery kabli w ilości odpowiadającej zainstalowanym w szafie urządzeniom oraz patch panelom

###### 6.1.5 Szafa Rack 19'' 12U 600mm wisząca dwusekcyjna

Szafa Rack 19'' 12 U wisząca dwusekcyjna

rozmiar: 12U

wymiary: 600 x 600 x 635mm (szer./gł./wys.)

nośność statyczna: do 60kg

drzwi przednie przeszklone

drzwi boczne zatrzaskowe (możliwość demontażu)

podział dwusekcyjny zapewniający łatwą obsługę tylnej sekcji

otwory na przewody w tylnej części:

od góry

od dołu

otwory wentylacyjne:

w ścianach bocznych

możliwość zamontowania dwóch wentylatorów w suficie

zamontowana 1 półka

zamontowane min 1 listwa zasilająca 9 gniazd

###### 6.2 Sprzęt aktywny

###### 6.2.1 Switch 48 portowy

Specyfikacja

| Cechy zarządzania |  |
| --- | --- |
| Typ przełącznika | Managed |
| Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
| Obsługa MIB | Tak |
| obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Łączność |  |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 52 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | 2 |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 52 |
| Gniazdko wyjścia CD | Tak |
| Sieć komputerowa |  |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Przekazanie (audycja) Danych |  |
| Szybkość transmisji danych | 10/100/1000Mbps |
| Przepustowość rutowania/przełączania | Min 120 Gbit/s |
| Przepustowość | Min 77.38 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Liczba VLANs | 4096 |
| Liczba kolejek | 4 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1 Gbit/s |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Ochrona |  |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,MD5 |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Protokoły |  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ARP, DHCP, HTTP, UDP, ICMP, IPv6 |
| Praca |  |
| Stackowalny | Tak |
| Procesor wbudowany | ARM albo kompatybilny |
| Taktowanie procesora | Min 800 Mhz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | Min 256 MB |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Pamięci bufora pakietów | Min 16 MB |
| Zarządzanie energią |  |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Wymagania systemowe |  |
| Minimalne wymagania systemowe | Mozilla Firefox 3.6, Microsoft Internet Explorer 7 \nEthernet Cat 5 |
| System operacyjny | Microsoft Windows, Linux, Mac OS X |
| Pozostałe właściwości |  |
| Prędkość transmisji pakietu | Min 77.38 mpps |
| Wskaźnik LED zasilania | Tak |

###### 6.2.2 Switch 24 portowy

Specyfikacja

| Cechy zarządzania |  |
| --- | --- |
| Typ przełącznika | Managed |
| Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
| Obsługa MIB | Tak |
| obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Łączność |  |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 28 |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Ilość portów SFP/SFP+ | 2 |
| Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 28 |
| Gniazdko wyjścia CD | Tak |
| Sieć komputerowa |  |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Przekazanie (audycja) Danych |  |
| Szybkość transmisji danych | 10/100/1000Mbps |
| Przepustowość rutowania/przełączania | Min 72 Gbit/s |
| Wielkość tabeli adresów | Min 16000 wejścia |
| Liczba VLANs | 4096 |
| Liczba kolejek | Min 4 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1 Gbit/s |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Ochrona |  |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,MD5 |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Protokoły |  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ARP, DHCP, HTTP, UDP, ICMP, IPv6 |
| Praca |  |
| Stackowalny | Tak |
| Procesor wbudowany | ARM lub kompatybilny |
| Taktowanie procesora | Min 800 Mhz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | Min 256 MB |
| Wielkość pamięci flash | Min 32 MB |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Zarządzanie energią |  |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Wymagania systemowe |  |
| Minimalne wymagania systemowe | Mozilla Firefox 3.6, Microsoft Internet Explorer 7 \nEthernet Cat 5 |
| System operacyjny | Microsoft Windows, Linux, Mac OS X |
| Pakowanie danych |  |
| Przewody | AC,Serial |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Pozostałe właściwości |  |
| Prędkość transmisji pakietu | Min 41.67 mpps |
| Wskaźnik LED zasilania | Tak |

###### 6.2.3 Centrala telefoniczna

Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:

Jednostka centralna

- współpraca z telefonami systemowymi Upo, IP i SIP

- współpraca z pakietem CTI: PhoneCTI, MobileCTI i WebCTI – aplikacje do pracy stacjonarnej i mobilnej

- otwarte protokoły (HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP)

- telefonia internetowa VoIP

- zaawansowane zarządzanie i kontrola kosztów

- zintegrowana bramka GSM

- sieciowanie po LAN / WAN

- zintegrowane nagrywanie rozmów

- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi

- zasilanie rezerwowe minimum na 8h

- pamięć do archiwizacji rozmów minimum 1Tb

- obudowa RACK

- 6 analogowych linii miejskich z możliwością rozszerzenia do 12 analogowych linii miejskich

- 6 łączy ISDN BRA (2B+D) – miejskie z możliwością rozszerzenia do 12 linii

- 1 łączy ISDN PRA (30B+D) z możliwością rozszerzenia do 2 linii

- min 50 analogowych portów wewnętrznych z możliwością rozszerzenia do 128 portów

- min 20 cyfrowych portów systemowych (w tym IP) z możliwością rozszerzenia do 124 portów

- 1000 abonentów SIP (VoIP)

- 100 translacji SIP (VoIP)

- 2 porty GSM z możliwością rozszerzenia do 32 portów

###### 6.2.4 Telefony systemowe

Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:

- głośnomówiący - system „HandsFree”

- czytelny, graficzny wyświetlacz z dwoma krojami czcionek

- prezentacja numeru dzwoniącego

- różne rodzaje dzwonków

- Auto Redial – automatyczne ponowne dzwonienie

- wygodne klawisze z ABS – klikowe

- menu w języku polskim

- min 12 klawiszy programowalnych z sygnalizacją LED

- sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich

- połączenie z centralą jedną parą przewodów

- możliwość dołączenia konsoli rozszerzających

- dostęp do min dwóch książek telefonicznych oraz spisu numerów wewnętrznych

- intuicyjny i prosty interfejs użytkownika

- nawigacja podobna do aparatów komórkowych, klawisze nawigacyjne

- poruszanie się po menu za pomocą klawiszy „do przodu”, „wstecz”, „góra”, „dół”

- kontekstowe działanie klawiszy, (+,-) – głośniej ciszej

- optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń

- podręczny spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych

- konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)

- ustawienia telefonu przechowywane w centrali

- możliwość programowania ustawień programem konfiguracyjnym centrali

- możliwość podłączenia przewodowych słuchawek nagłownych

###### 6.2.5 Konsola telefoniczna

- min 30 programowalnych klawiszy

- diody LED przy programowalnych przyciskach - sygnalizacja stanu łączy przypisanych do przycisku

###### 6.2.6 Centrala alarmowa

Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:

- spełniająca min: EN 50131-1:2006, EN 50131-6:2008, EN 50131-3:2009 Grade 2

- obsługa do 64 wejść

- możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji

- obsługa do 64 programowalnych wyjść

- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i

- zdalnego sterowania

- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart

- zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego

- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej

- pamięć zdarzeń z funkcją wydruku

- obsługa do 192+8+1 użytkowników

- port RS-232 - gniazdo RJ

- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności min 3 A z funkcjami: ładowania akumulatora i diagnostyki

###### 6.2.7 Manipulator systemowy obsługujący kilka stref

Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza

- diody LED informujące o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie

- 2 programowalne wejścia (z obsługą konfiguracji 3EOL)

- łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX

- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych do obsługi systemu

###### 6.2.8 Czujka ruchu PIR

Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:

- precyzyjne zwierciadło sekcyjne

- zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału

- kompensacja temperatury

- płynna regulacja czułości

- zdalne załączanie diody LED

- pamięć alarmu

- wbudowane rezystory parametryczne

###### 6.2.9 Czujka dymu i ciepła

Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:

- detekcja dymu zgodna z wymaganiami EN54-7

- detekcja ciepła zgodnie z EN54-5

- przełączniki wyboru trybu pracy (dym, ciepło, multisensor)

- wybór rodzaju linii: NO/NC/2EOL za pomocą przełączników

- sygnalizacja zabrudzenia komory

###### 6.2.10 Rejestrator CCTV

Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:

- rejestrator cyfrowy przystosowany do obsługi kamer IP min. 8 szt.

- możliwość instalacji min. 2 dysków 2 TB;

- kompresja - H.265/H.264/MJPEG/MPEG4

- 1x port LAN do zdalnego zarządzania urządzeniem oraz zdalnej obserwacji

- funkcja serwera dla użytkowników zdalnych, funkcje pracy w sieci, polskie menu

- nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach

- sterowanie za pomocą klawiatury, pilota, myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego

- min 3 porty USB,

- min 2 port HDMI,

- min 1 port VGA,

- zapis 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1,

- strumień przychodzący min 320Mb/s,

- mocowanie RACK

- dysk twardy min. 2 TB x 2 szt.

###### 6.2.11 Kamery

Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:

- Przetwornik 1/3

- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG

- Obsługa dwóch strumienia kodowania

- 25kl/s przy 1080P

- Obsługa ICR Dzień/Noc, WDR

- Wbudowany szerokokątny obiektyw ok 85 stopni

- Wbudowany wysokiej wydajności promiennik IR LED zasięg (20 metrów)

- Zasilanie DC12V, PoE 802.3af

- Obudowa kopułowa

- Standard IP66

- Wbudowany Web server

###### 6.2.12 Monitor

Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:

- Matryca -  55"

- Zgodność z HD - 4K UHD, 3840 x 2160

- Tuner - DVB-T (MPEG-4)

- Smart TV – tak

- DLNA – tak

- HDMI – min. 3

- Złącze Ethernet (LAN) – tak

- Możliwość powieszenia na ścianie

###### 6.2.13 Switch do monitoringu

Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:

- Porty Gigabit - 24

- Porty SFP - 4

- Porty PoE - 24

- PoE+ (802.3at) - 24

- Budżet PoE (Wat) - 384w

- Tablica MAC - 8K

- Ilość VLAN - 256

- VLAN routing - Tak

- Dynamic VLAN - Tak

- MLD Snooping - Tak

- Statyczne trasy - 32

- Tablica ARP - 1024 w trybie switch, 100 w trybie router

###### 6.2.14 Access Point

Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne:

- Moc nadajnika – 2.4 GHz: 24 dBm, 5 GHz: 22 dBm

- Antena - Dual‑Band Antenna, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi

- Możliwość scentralizowanego zarządzania

- Gniazda sieciowe – min 1x 10/100/1000

- Zasilanie – POE

- Montaż – ścienne, sufitowe ( zestawie)

- Standardy sieciowe

  - IEEE 802.11a

  - IEEE 802.11b

  - IEEE 802.11g

  - IEEE 802.11n

  - IEEE 802.1ac

  - IEEE 802.1q

- Zabezpieczenia

- AES

- TKIP

- WEP

- WPA

- WPA-PSK

- WPA2

- 802.11a - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

- 802.11n - 6.5 Mbps  to 450 Mbps  (MCS0 ‑ MCS23, HT 20/40)

- 802.11ac - 6.5 Mbps  to 867 Mbps  (MCS0 ‑ MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)

- 802.11b - 1, 2, 5.5, 11 Mbps

- 802.11g - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

###### 7 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

###### 8 Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)oświadczam, że

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego  dla zadania polegającego na modernizacji sieci informatycznych budynków Gminy Piechowice.

/ nazwa projektu/

Budynek Urzędu Miasta Piechowice

ul. Żymierskiego 49

58-573 Piechowice

/adres inwestycji /

wykonany dla

Gmina Lubomierz

Lubomierz, Plac Wolności 1

/ nazwa Inwestora/

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jarosław Łabędzki

......................................................................

/podpis projektanta/

###### 9 Rysunki

- Rysunek 01 – rzut parteru

- Rysunek 02 – rzut I piętra

- Rysunek 03 – rzut II piętra

- Rysunek 04 – Proponowana układ sprzętu w szafach rack 19”

| Inwestor: | Gmina Lubomierz |  |  |  | Faza: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 |  |  |  | PFU |
| Opracowanie: | Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania polegającego na modernizacji sieci informatycznych budynków Gminy Piechowice. |  |  |  | Podziałka: |
|  |  |  |  |  | b/s |
| Nazwa rys: | Rzut parteru |  |  |  |  |
| Opracował: | Jarosław Łabędzki |  |  | 02/2017 | Nr rys: 01 |
| Sprawdził: |  |  |  |  |  |

| Inwestor: | Gmina Lubomierz |  |  |  | Faza: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 |  |  |  | PFU |
| Opracowanie: | Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania polegającego na modernizacji sieci informatycznych budynków Gminy Piechowice. |  |  |  | Podziałka: |
|  |  |  |  |  | b/s |
| Nazwa rys: | Rzut I piętra |  |  |  |  |
| Opracował: | Jarosław Łabędzki |  |  | 02/2017 | Nr rys: 02 |
| Sprawdził: |  |  |  |  |  |

| Inwestor: | Gmina Lubomierz |  |  |  | Faza: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 |  |  |  | PFU |
| Opracowanie: | Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania polegającego na modernizacji sieci informatycznych budynków Gminy Piechowice. |  |  |  | Podziałka: |
|  |  |  |  |  | b/s |
| Nazwa rys: | Rzut II piętra |  |  |  |  |
| Opracował: | Jarosław Łabędzki |  |  | 02/2017 | Nr rys: 03 |
| Sprawdził: |  |  |  |  |  |

| Inwestor: | Gmina Lubomierz |  |  |  | Faza: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 |  |  |  | PFU |
| Opracowanie: | Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania polegającego na modernizacji sieci informatycznych budynków Gminy Piechowice. |  |  |  | Podziałka: |
|  |  |  |  |  | b/s |
| Nazwa rys: | Proponowana układ sprzętu w szafach rack 19” |  |  |  |  |
| Opracował: | Jarosław Łabędzki |  |  | 02/2017 | Nr rys: 04 |
| Sprawdził: |  |  |  |  |  |