## Arkusz1
Załącznik nr 7do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - Tabela równoważności dla opraw oświetlenia drogowego
Lp. | Rodzaj oprawy | Zastosowanie | Podstawowe parametry | Parametry optyczne, mechaniczne, elektryczne | Przykładowa oprawa | Ilość
Wskazanie opraw oświetleniowych należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry techniczne i jakościowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego zakres przedmiotu zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, kartę katalogową oraz inne dokumenty potwierdzajace spełniania poniższych parametrów.
1 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 33W | Do montażu na słupie lub wysięgniku | - max. moc oprawy 33W - min. strumień oprawy 3630 lm - skuteczność min. 100 lm/W | - oprawy muszą posiadać znak CE, - przy ustawieniu 0˚ w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.) - IP min. 66 - IK min. 09 - obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, pełniąca jednocześnie rolę radiatora, - korpus nie może posiadać zewnętrznego radiatora w postaci użebrowania, - oprawa musi składać się z osobnej komory zasilania i osobnej komory z modułem LED; dostęp do komory zasilania od góry - klosz z szyby hartowanej - bezpośredni sposób świecenia - efektywność zasilacza >95% - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV - zakres temperatury pracy: -45˚C - +45˚C - zastosowana optyka dedykowana dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich - żywotność (L80B10) - 100.000h przy Ta=25 - max. waga 7 kg - max wysokość oprawy 10 cm - zasilacz umożliwiajacy zaprogamowanie redukcji mocy w systemie zarządzania oświetleniem - powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie może przekroczyć 0,04 m² - konstrukcja korpusu powinna umożliwiać samoczynne oczyszczanie się jego górnej części podczas deszczu, - regulacja położenia opraw w zakresie -15˚ do 0˚ oraz 0˚ do +15˚ z krokiem nie mniejszym niż 5˚, - każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię. W przypadku przepalenia się którejś z diod zmieni się jedynie strumień świetlny a nie rozsył światła, - panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych - certyfikat ENEC - temperatura barwowa 4000K +/- 5% - Ra>70 |  | 13
2 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 39W |  | - max. moc oprawy 39W - min. strumień oprawy 4290 lm - skuteczność min. 100 lm/W |  |  | 60
| Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 50W |  | - max. moc oprawy 50W - min. strumień oprawy 5500 lm - skuteczność min. 100 lm/W |  |  | 116
| Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 55W |  | - max. moc oprawy 55W - min. strumień oprawy 6050 lm - skuteczność min. 100 lm/W |  |  | 129
| Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 61W |  | - max. moc oprawy 61W - min. strumień oprawy 6710 lm - skuteczność min. 100 lm/W |  |  | 54
| Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 66W |  | - max. moc oprawy 66W - min. strumień oprawy 7260 lm - skuteczność min. 100 lm/W |  |  | 127
| Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 83W |  | - max. moc oprawy 83W - min. strumień oprawy 9130 lm - skuteczność min. 100 lm/W |  |  | 60
| Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 94W |  | - max. moc oprawy 94W - min. strumień oprawy 10340 lm - skuteczność min. 100 lm/W |  |  | 83
4 | Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na źródła światła LED 14W | Do montażu na słupie | - max. moc oprawy 14W - min. strumień oprawy 1650 lm - skuteczność min. 110 lm/W | - oprawy muszą posiadać znak CE, - przy ustawieniu 0˚ w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.) - IP min. 66, IK 09 - klosz z poliwęglanu - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV - zakres temperatury pracy: -40˚C - +45˚C - żywotność (L80B10): 100 000 h przy Ta = 25˚ C - max. waga 6,5 kg - max wysokość oprawy 58 cm - powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie może przekroczyć 0,17 m² - temperatura barwowa 4000K +/- 5% - Ra>70 |  | 164
| Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na źródła światła LED 20W |  | - max. moc oprawy 20W - min. strumień oprawy 2300 lm - skuteczność min. 110 lm/W |  |  | 31
| Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 15W | Do montażu na słupach pionowych i poziomych lub na wysięgniku o średnicy 60 mm | - max moc oprawy 15W - min. strumień oprawy 1750 lm - skuteczność min. 110 lm/W | - obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, pełniąca jednocześnie rolę radiatora - powierzchnia gładka, samooczyszczająca się podczas deszczu - montaż bez konieczności otwierania oprawy - możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy za pomocą śrub do +5˚ na słupach i do -5˚na wysięgnikach - kolor oprawy szary - soczewka z uszlachetnionego poliwęglanu o większej odporności na UV - cyrkularny rozsył światła - bezpośredni sposób świecenia - efektywnośc zasilacza min. 89% - przyłącze elektryczne: przewód 3x0,75 mm² o dł. 4 m ( I klasa) przewód 2x0,75 mm² o dł. 4 m ( II klasa) - zakres temperatury pracy: od -20˚C do +50˚C przy I klasie ochronności od -40˚C do +55˚C przy II klasie ochronności - min. żywotność (L80B10): 100 000 h - temp. barwowa 4000K +/- 5% - Ra min. 70 - IP 66 - IK 08 - certyfikat ENEC |  | 19
| Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 27W |  | - max moc oprawy 27W - min. strumień oprawy 3100 lm - skuteczność min. 110 lm/W |  |  | 351
| Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 36W |  | - max moc oprawy 36W - min. strumień oprawy 4000 lm - skuteczność min. 110 lm/W |  |  | 222
5 | Źródło wraz osprzętem elektrycznym do oprawy ozdobnej lub niowa oprawa | do montażu wewnątrz istniejących opraw | - max. moc oprawy 43W - min. strumień oprawy 3300 lm - skuteczność min. 75 lm/W - temp. barwowa 3000 i 4000 +/-5% - Ra>70 | - oprawy muszą posiadać znak CE, - przy ustawieniu 0˚ w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.) - IP min. 66, IK 09 - klosz z szyby hartowanej - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV - zakres temperatury pracy: -35˚C - +35˚C - żywotność (L80B10): 100 000 h przy Ta = 25˚ C - max. waga 5,5 kg - max wysokość oprawy 68 cm - powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie może przekroczyć 0,17 m² |  | 215