P R O T M E L                               	      USŁUGI

PROJEKTOWE

58-506    JELENIA GÓRA        ul. Kiepury 67/46

tel.   601 749 187                                                                                         NIP  611-139-72-74

PROJEKT   BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Oświetlenia  drogowego  sołectwa  RĘBISZÓW  gm. MIRSK

I  -  etap   RĘBISZÓW  DOLNY

Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja:

Obręb  0016 Rębiszów dz.: 22, 38, 78/1, 94, 131, 136, 150, 159, 396/3,147, 217,

370, 42, 112, 126, 127, 153/2, 267, 293, 371, 396/2.

Inwestor:            GMINA  MIRSK

59- 630  MIRSK

Pl.  Wolności  39

Oświadczam, że powyższy  projekt został sporządzony zgodnie

z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:       inż.  Tadeusz  Mołodowski

Sprawdzający:  mgr inż. Andrzej Zawadzki

Data opracowania : październik  2011 r

Spis  zawartości  projektu

1.  Spis zawartości projektu                                                                   str.  1

2.  warunki przyłączenia                                                                        str.  2 – 3

3.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego            str.  4 – 15

4.  Postanowienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

we  Wrocławiu  WPN.612.663.2011.AW                                        str.  16

5.  Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji                                     str.  17 – 18

6.  Mapa ewidencyjna                                                                             str.  19                                                     7.  Wykaz właścicieli i władających                                                       str.  20 - 27

8.  Uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim        str. 28 – 31

9.  Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.                                       str. 32

10.  Uzgodnienia z właścicielami działek.                                                str. 33 - 40

11.  Opis techniczny                                                                                  str. 41 - 42

12. Plan zagospodarowania terenu  rys. nr 1 – 10                                     str. 43 - 52

13. Schemat ideowy zasilania                                                                    str.  53 - 54

14. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                     str.  55 - 59

- 1.   OPIS TECHNICZNY

- 1.1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Projekt niniejszy opracowany został na zlecenie Gminy Mirsk w oparciu o:

- -  plany sytuacyjne geodezyjne w skali 1:1000

- -  aktualne katalogi branżowe

- - obowiązujące normy i przepisy

- -  norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe –

- Projektowanie i budowa

- norma SEP N SEP-E-001 ochrona przeciwporażeniowa

- norma PN-76/E-02032  - oświetlenie dróg publicznych

- -  wizja lokalna

- 1.2.   ZAKRES   OPRACOWANIA

- Opracowanie obejmuje wykonanie oświetlenia drogi powiatowej ,oraz dróg gminnych  w miejscowości  Rębiszów Dolny gm. Mirsk. Projektowane oświetlenie zostanie wykonane jako rozbudowa i modernizacja  istniejącego oświetlenia drogowego.

- Projektowane oświetlenie wykonane będzie latarniami z oprawami sodowymi 150, 100 i 70W

- na słupach oświetleniowych  z blachy stalowej profilowanej ocynkowanej o wysokości 9 i 8 m

- z wysięgnikami 1,0 i 0,5 m  mocowanych na  prefabrykowanych fundamentach betonowych.

- Demontażowi ulegnie istniejące oświetlenie wykonane na wspólnej sieci z siecią rozdzielczą

- niskiego napięcia

Projektowane  oświetlenie drogowe wykonane będzie sześcioma obwodami kablowymi wyprowadzonymi z dwóch szafek oświetleniowych zasilanych z linii napowietrznych nn.

Z szafki  SO-1 wyprowadzone będą  dwa obwody wykonane kablem YAKY 4 x 25 mm2

Przeciętna długość obwodów wyniesie około 800 m. Zabezpieczenia przelicznikowe

szafki oświetleniowej 20 A.

Z szafki  SO-2 wyprowadzone będą  cztery obwody : dwa wykonane kablem YAKY 4 x 25 mm2

o długość  około 800 m i dwa wykonane kablem YAKY 4 x 35 mm2  długości około 1400 m.

Zabezpieczenie przelicznikowe szafki oświetleniowej 25 A.

- Łączna długość linii oświetlenia drogowego wyniesie 4800 m

- 1.4   LINIA  KABLOWA  NISKIEGO  NAPIĘCIA

Projektowane kable należy układać na całej długości w rurach ochronnych Arota 50 na głębokości 0,6 m. Następnie po nasypaniu 20 cm gruntu rodzimego należy kabel na całej długości trasy przykryć folią koloru niebieskiego. Przejście kabla pod jezdnią wykonać metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni. od górnej nawierzchni drogi. Przejście kabla przez most nad potokiem Mrożynka

i rowem wykonany będzie w rurze stalowej  2” mocowanej  po zewnętrznej stronie mostu

za barierką  na wysokości jezdni.

Przy układaniu kabla zachować od innych urządzeń podziemnych wymagane odległości zgodne

z tabelą 1.2. normy  SEP N SEP-E-004.

Na rurę ochronną kabli należy założyć opaski, umieszczając trwałe opisy:

- typ i rodzaj kabla,           - przekrój żył kabla i napięcie robocze,

- rok ułożenia kabla,          - nazwa obiektu zasilania od .....  do  ......

- Latarnie należy uziemić łącząc płaskownikiem cynk. Fe/Zn 30 x 3 mm układanym w rowie kablowym. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć 30  .

- 1.5 OCHRONA  PRZECIWPORAŻENIOWA

Jako dodatkowy środek ochrony w projektowanej sieci niskiego napięcia (układ TN-C) przyjęto SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

- Po wykonaniu robót należy przeprowadzić pomiary skuteczności wyłączenia linii kablowych oraz pomiary rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego.

- .

- 1.6   UWAGI KOŃCOWE

- -   wytyczyć trasę kabli i oznaczyć kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu

- a roboty w ich obrębie wykonywać ręcznie.

- -  wykonać pomiary rezystancji uziemień, skuteczności ochrony  przeciwporażeniowej.

- -  teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

- -  dla latarń posadowionych w pobliżu  drzew, gałęzie przysłaniające oprawy należy przyciąć.

- -  do protokółu odbioru technicznego należy dołączyć atesty zabudowanych urządzeń,

- protokóły pomiarów i inwentaryzację geodezyjną.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

Obiekt:		Oświetlenie drogowe sołectwa Rębiszów

I  -  etap    Rębiszów Dolny

Adres:	           Mirsk  obręb wiejski  nr: 0016  Rębiszów

Inwestor:	GMINA  MIRSK

59-630  Mirsk

Plac  Wolności  39

Projektant:	Tadeusz Mołodowski

upr. nr  161/ Wwm/77

JELENIA  GÓRA   LISTOPAD  2011

# 1. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje następujące elementy:

- Budowa oświetlenia drogowego linią kablową niskiego napięcia,

# 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Istniejące obiekty budowlane w rejonie planowanych robót to:

- elementy zagospodarowania:

- budynki

- ogrodzenia

- sieci uzbrojenia terenu:

- linia napowietrzna SN,

- linia napowietrzna nn,

# 3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

  - linia napowietrzna SN,

  - linia napowietrzna nn,

# 4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZA REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czas ich występowania.

Wykaz robót wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126), których specyfik należy uwzględnić  planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to:

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i ludzi, czyli:

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,

- roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i tunelach,

- prace wykonywane na wysokości związane z montażem słupów

- roboty ciężkim sprzętem budowlanym,

# 5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami) prace szczególnie niebezpieczne (prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego) występujące przy planowaniu zamierzenia budowlanego to:

- prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem,

- prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujące się pod napięciem,

- prace przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych urządzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień (uziemiaczy) nie jest widoczne z miejsca pracy,

- związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,

Przed przystąpieniem do robót, Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaż pracowników według niżej wymienionych zasad.

Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza się wykonywanie prac przy zastosowaniu nowych metod i technologii, pod warunkiem wykonywania ich w oparciu o opracowane specjalnie dla nich instrukcje.

Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków mogą być wykonywane w warunkach:

- przy całkowicie wyłączonym napięciu,

- w pobliżu napięcia,

- pod napięciem,

Prace przy wyłączonym napięciu to prace przy urządzeniach i instalacjach oddzielonych od części zasilających (będących pod napięciem podczas normalnej pracy) przerwą izolacyjną. Za przerwę izolacyjną uważa się:

  - otwarte zestyki łącznika w odległości określonej w Polskiej Normie lub dokumentacji producenta,

  - wyjęte wkładki bezpiecznikowe,

  - wyjęte zdemontowane części obwodu zasilającego,

  - przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach o obudowie zamkniętej, stwierdzone w sposób jednoznaczny w oparciu o położenie wskaźnika odwzorowującego otwarcie łącznika.

Prace w pobliżu napięcia to prace wykonywane przy:

- linii napowietrznej do 1kV w odległości powyżej 03m do 0,7m,

- urządzeniach powyżej 1kV do 30kV w odległości 0,6m do 1,4m,

Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu wymaganych narzędzi i środków ochronnych odpowiednich do występujących warunków w miejscu pracy.

Prace pod napięciem to prace wykonywane przy:

- linii napowietrznej do 1kV w odległości do 0,3m,

- urządzeniach powyżej 1kV do 30kV w odległości do 0,6m,

Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Przed przystąpieniem do wykonania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy:

- zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia,

- wywiesić tabliczkę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści „Nie załączać”,

- sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie,

- uziemić wyłączone urządzenia,

- zabezpieczyć, wygrodzić i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym załączeniem napięcia jest:

- w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1kV –  wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w obwodzie zasilającym lub zablokowanie napędu otwartego łącznika,

- w urządzeniach napięciu znamionowym powyżej 1kV – unieruchomienie i zablokowanie napędów łącznika lub wstawienie przegród izolacyjnych między otwarte styki łącznika w miejscach przeznaczonych do tego celu.

Pracownicy powinni być poinstruowani, że w/w prace mogą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonych w tym celu osób.

Przy pracach tych należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające.

# 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Podstawowe środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom to:

- środki ochrony indywidualnej,

    - odzież ochronna,

    - środki ochrony głowy,

    - hełmy ochronne,

    - nakrycia głowy,

    - środki ochrony kończyn dolnych,

    - środki ochrony kończyn górnych,

- odpowiednie narzędzia pracy z aktualnymi świadectwami badań i trwale oznakowane,

- odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,

- odpowiedni do zakresu wykonywanych robót sprzęt mechaniczny z aktualnymi opuszczeniami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego.

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom to:

- powierzenie robót odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi świadectwami kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadań, które wykonują,

- przeprowadzenie instruktażu,

- zapewnienie łączności na placu budowy i poza nim.

# 7. WYKAZ PRZEPISÓW

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 79 poz. 513 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pacy przy obsłudze żurawi (Dz. U. nr 15 poz. 58)

- Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126)

- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Zakładzie Energetycznym Jelenia Góra z 2000r