PROTMEL    Usługi  Projektowe

58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46

SPECYFIKACJA    TECHNICZNA

WYKONANIA   I   ODBIORU   ROBÓT

KLASYFIKACJA  wg CPV                    DZIAŁ                              45000000-7

GRUPA ROBÓT              45200000-9

45300000-0

KLASY ROBÓT                45230000-8

45310000-3

KATEGORIA ROBÓT     45231000-5

45316000-5

Obiekt:       OŚWIETLENIE  DRÓG  SOŁECTWA RĘBISZÓW

I  -  etap  RĘBISZÓW  DOLNY   gm. MIRSK

Adres :        RĘBISZÓW  DOLNY   gm. MIRSK

Inwestor :         GMINA  MIRSK

59-630 MIRSK   PLAC WOLNOŚCI 39

Projektant :          Tadeusz  Mołodowski

upr. Nr  161/Wwm / 77

JELENIA GÓRA    PAŹDZIERNIK   2011 r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.   Nazwa zamówienia: BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG

W  RĘBISZOWIE  DOLNYM

2.   Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Budowa oświetlenia drogowego :

- sieć kablowa YAKY 4×25mm2  długości 3266 m

- sieć kablowa YAKY 4×35mm2  długości 2312 m

- w rurach osłonowych KR50  – 5168 m

- w rurach osłonowych SV 50    - 6 m

- słup na fundamencie prefabrykowanym stalowy ocynkowany  h = 7 m - 34 szt.

- słup na fundamencie prefabrykowanym stalowy ocynkowany  h = 8 m - 62 szt.

- słup na fundamencie prefabrykowanym stalowy ocynkowany  h = 9 m -  2 szt.

- oprawa oświetleniowa  sodowa  70W    - 18 kpl.

- oprawa oświetleniowa  sodowa 100W    - 56 kpl.

- oprawa oświetleniowa  sodowa 150W    - 24 kpl.

- szafka  oświetleniowa     - 2 kpl.

3.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe;

- wytyczenie trasy projektowanego oświetlenia winna wykonać uprawniona

jednostka wykonawstwa geodezyjnego,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza winna być  wykonywana sukcesywnie

w miarę postępu robót przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

4.   Informacja o terenie:

- roboty będą wykonywane  w pasie drogowym ulic w Rębiszowie Dolnym

5  Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45315700-5 montaż szafki oświetleniowej SO   szt. 2

45112100-6  ręczne kopanie rowów 0,4 x 0,7 w gruncie kat III długości 4803 m.

45310000-3  ułożenie w rowie uziomu – płaskownika cynk. Fe/Zn 20 x 3 mm  l = 5505 m.

45231110-9  ułożenie w rowie rur ochronnych Arota  KR50  – 5168 m.

45314300-4  wciąganie do rur ochronnych kabli YAKY 4x25 mm2  l = 3266 m.

45314300-4  wciąganie do rur ochronnych kabli YAKY 4x35 mm2  l = 2312 m.

45112100-6  zasypanie  rowów kablowych  l = 4803 m.

45231000-5  wykonanie przepychu  sterowanego pod drogami  l = 100 m.

45314300-4  wciąganie do rur ochronnych kabli YAKY 4x25 mm2  l = 3266 m.

45314300-4  wciąganie do rur ochronnych kabli YAKY 4x35 mm2  l = 2312 m.

45262210-6 wykonanie wykopów i zabudowa fundamentów prefabrykowanych

betonowych pod słupy oświetleniowe   szt. 98

45223800-4  montaż i stawianie słupów oświetleniowych z blachy giętej ocynkowanej

wysokości  7 m.    szt. 34

45223800-4  montaż i stawianie słupów oświetleniowych z blachy giętej ocynkowanej

wysokości  8 m.    szt. 62

45223800-4  montaż i stawianie słupów oświetleniowych z blachy giętej ocynkowanej

wysokości  9 m.    szt. 2

45223800-4  montaż wysięgników rurowych długości 0,5 m.   szt. 59

45223800-4  montaż wysięgników rurowych długości 1,0 m.   szt. 39

45311100-1  zarabianie na sucho końca kabla 4-żyłowego       szt. 6196

45316110-9  montaż na wysięgniku opraw sodowych 70W   szt. 18

45316110-9  montaż na wysięgniku opraw sodowych 100W   szt. 56

45316110-9  montaż na wysięgniku opraw sodowych 150W   szt. 24

45311000-0  wciąganie w słupy przewodów YDY 3x2,5 mm2    980 m.

45310000-3  pomiary elektryczne    szt. 200

45310000-3  inwentaryzacja geodezyjna   4800 m.

6.  Organizacja i wykonanie robót
      - budowa oświetlenia drogowego  zgodnie z normą  N SEP-E-004

- w obrębie drzew wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej

ostrożności.

W razie uszkodzenia korzeni o średnicy powyżej 3cm, ranę należy wyrównać

i zabezpieczyć odpowiednim środkiem. W obrębie drzew nie należy

pozostawiać otwartego wykopu dłużej niż 2 - 3 dni

- linię kablową układać kabla w rurach ochronnych KR50  na głębokości 0,7m.

Pod drogą w przepustach ułożonych za pomocą przewiertu (przecisku) na

głębokości 1,0 m bez naruszania nawierzchni jezdni.

- na rurach ochronnych kabla założyć opaski informacyjne co 10m umieszczając

trwałe opisy kabla:

- typ i rodzaj kabla,           - przekrój żył kabla i napięcie robocze,

- rok ułożenia kabla,         -  nazwa obiektu zasilania od .....  do  ......

- ułożony kabel zasypać warstwą gruntu rodzimego co najmniej 25cm (bez

gruzu i kamieni), a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru

niebieskiego grubości co najmniej 0,5mm i szerokości co najmniej 25cm.

- prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie i pod

nadzorem ich właścicieli,

- skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie zobowiązującą normą

N SEP-E-004 ( p. 3.1.5. odległości – tablica 1, 2 ),

- w wykopie kablowym układać płaskownik cynk. Fe/Zn 20 x 3 mm , którym

uziemione zostaną projektowane słupy oświetleniowe.

- przy ustawianiu słupów oświetleniowych na leży zwrócić uwagę nad ich

zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

- po ustawieniu słupów oświetleniowych wyciąć te gałęzie, które bezpośrednio

kolidują z oprawami oświetleniowymi lub je zasłaniają, miejsca na drzewie

po usunięciu gałęzi należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem.

- zasypanie ułożonego kabla może się odbyć po uprzednim jego odbiorze przez

inspektora nadzoru oraz po wykonaniu inwentaryzacji przez uprawnioną

jednostkę wykonawstwa geodezyjnego,

- teren po wykonaniu robót budowlanych doprowadzić do stanu pierwotnego.

7.  wymagania dotyczące materiałów

- zastosowane materiały do budowy oświetlenia winny odpowiadać pod względem technicznym, użytkowym i eksploatacyjnym materiałom określonym w projekcie technicznym oraz posiadać atesty lub świadectwa jakości,

- podczas transportu, składowania i montażu materiały należy zabezpieczyć przed

- uszkodzeniem,

- 8.  wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych winien :

- - posiadać aktualne przeglądy techniczne dopuszczające do wykonywania robót,

- - pracownicy obsługujący sprzęt i maszyny na budowie winni posiadać

- odpowiednie uprawnienia,

- 9.   odbiór robót budowlanych

- po zakończeniu robót budowlanych należy zgłosić pisemnie Inwestorowi

- o gotowości obiektu do odbioru  z jednoczesnym dostarczeniem dokumentacji

- odbiorowej ,

- protokóły pomiarów elektrycznych :

- badanie linii kablowej

- badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia

- badanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- protokół odbioru robót w pasie drogowym

- protokóły odbioru z właścicielami działek przez które przebiegała inwestycja,

- protokóły odbioru z właścicielami sieci ,z którymi nastąpiło skrzyżowanie lub zbliżenie powyższej inwestycji,

- atesty lub świadectwa jakości zabudowanych materiałów,

- projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami i potwierdzony przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru,

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.