- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEDSZKOLA

1.1. DANE OGÓLNE

1.1.1. Podstawa opracowania:

a. Umowa z Inwestorem

b. Inwentaryzacja budowlana – robocza dla celów projektowych

c. Mapa do celów projektowych

d. Uzgodnienia z Inwestorem

e. Obowiązujące przepisy i normy

e.1.PrzepisMinisterstwaEdukacjiNarodowej.                                                                      Od 1 września 2016r. szkoły podstawowe które nadal będą prowadziły oddziały przedszkolne będą musiały zostać przekształcone w zespoły szkolno-przedszkolne. Założenie oddziału szkolno-przedszkolnego w obiekcie wymaga przejścia procedury zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w myśl art. 71 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013r.,poz. 1409 ze zmianami).

e.2.  Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla zarządców obiektów budowlanych jednostek oświatowych.

Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08.1991r. o ochronie ppoż. (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późniejszymi zmianami) – zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu jest zobowiązana zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty wyżej wskazane, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów ppoż.

- stosownie do przepisów art.4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany:

• przestrzegać ppoż. wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

• wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia ppoż. i gaśnice.

• zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń ppoż. i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

• zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub terenie, bezpieczeństwo i możliwości ewakuacji.

• przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.

• zapoznać pracowników z przepisami ppoż.

• ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zarządca obiektu budowlanego za ewentualne szkody wyrządzone innym osobom lub podmiotom z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swych obowiązków mogą ponosić odpowiedzialność cywilną.

e.3 Powierzchnia, wysokość

Budynek szkoły podstawowej w Rębiszowie należy do grupy budynków niskich. Klasy szkolne oraz oddział przedszkolny  określa się  mianem pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, ponieważ przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny. W związku z tym zastosowano rozwiązanie wydzielenia strefy pożarowej  dla klasy oddziału przedszkolnego. Powierzchnia pomieszczenia oddziału przedszkolnego wynosi 48,39 m2, korytarzy 31,64 m2. Wysokość pomieszczenia klasy wynosi 3,20 m, korytarzy 3,20 m. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń szkoły wynosi 356,00 m2. Wydzielono odrębną strefę pożarową o powierzchni 63,25 m2. Wyodrębniona strefa pożarowa obejmuje pomieszczenia klasy nauczania początkowego. Budynek szkoły ze względu na swoją wysokość zaliczany jest do budynków niskich.

e.4 Klasa odporności pożarowej oraz ogniowej budynku szkoły.

Dla budynku niskiego przyjęliśmy wymaganą klasę odporności pożarowej(B). Dla placówki oświatowej  o klasie odporności pożarowej  niedopuszczalne jest obniżenie klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego. Dla klasy odporności pożarowej budynku zaliczonego do klasy (B) odporność ogniowa głównej konstrukcji budynku musi wynosić R120, konstrukcji dachu R30, stropu REI60, ściany zewnętrznej EI60, ściany wewnętrznej EI30, pokrycie dachu E30. Ściany konstrukcyjne i ściany oddzielające pomieszczenia są wykonane jako murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 74 cm, 34 cm i 30 cm. Ściany konstrukcyjne spełniają warunek odporności ogniowe R120. Konstrukcja drewniana dachu pokryta dachówką ceramiczną karpiówką ułożona spełnia wymagania odporności  R30. Strop nad wydzieloną strefą jest stropem drewnianym belkowym, nie spełnia zalecenia minimalnego REI60. Dlatego zaprojektowano obudowę stropu w pomieszczeniu klasy nauczania początkowego na drodze ewakuacyjnej dwoma warstwami płyt gipsowo-kartonowych Nida-Ogień o EI60 dla całości konstrukcji. Ściany zewnętrzne murowane grubości  ~70 cm spełniają warunek odporności ogniowej EI60.

Dopuszcza się termoizolację zewnętrznych ścian budynku, w przypadku gdy osłaniająca ją od wewnątrz konstrukcja jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej EI60 dla budynku klasy odporności pożarowej (B). Budynek szkoły podstawowej w Rębiszowie można poddać zabiegom termoizolacyjnym.

e.5. Strefa pożarowa.

Dla oddziału przedszkolnego wydzielono odrębną strefę pożarową poprzez oddzielenie tej części budynku od pozostałej części szkoły elementami oddzielenia przeciwpożarowego. W rozpatrywanym przypadku ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego są wykonane z materiałów niepalnych. Otwory drzwiowe  zostały zamknięte za pomocą drzwi przeciwpożarowych z samozamykaczami. W ścianie oddzielenia pożarowego otwór drzwiowy spełnia warunek dopuszczalnej 15% powierzchni otworu w stosunku do całej powierzchni ściany. Warunek ten jest również spełniony dla stropu (0,5%). Zastosowano drzwi o klasie odporności ogniowej EI30.

e.6. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego.

Przepusty instalacyjne w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego w rozpatrywanym budynku nie występują. Przepusty wykonane w stropach są przepustami instalacji centralnego ogrzewania wykonane w tulejach metalowych zamurowanych w stropach. Ich wykonanie spełnia wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej.

e.7. Drogi ewakuacyjne.

Z pomieszczenia przedszkolnego przeznaczonego na pobyt ludzi jest zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce bezpośrednio na zewnątrz budynku oraz drogami komunikacji ogólnej zwaną drogami ewakuacyjnymi. Z wyznaczonej strefy pożarowej zaprojektowano bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. Wyjście z wyznaczonej strefy komunikacyjnej (pomieszczenie przedszkolne) na korytarz zostało zamknięte drzwiami EI30 z samozamykaczami.

e.8. Przejścia ewakuacyjne.

Długość przejścia ewakuacyjnego dla pomieszczenia oddziału przedszkolnego jest mniejsza od 40 m. Przejście  prowadzi przez jedno pomieszczenie. Przyjęto drzwi o szerokości prześwitu nie mniejsze niż 90 cm, otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Drzwi dwuskrzydłowe na drodze ewakuacyjnej posiadają jedno skrzydło większe od 90 cm. Długość dojścia ewakuacyjnego do drzwi wejściowych wynosi 2 m przy wyjściu w kierunku ulicy i 6,50m  przy wyjściu na plac szkolny.

e.9. Wyjścia ewakuacyjne.

Zastosowano wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku. Drugim wyjściem ewakuacyjnym jest wyjście przez korytarz. Drzwi prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku i drzwi w klasie pożarowej będące wyjściem na drogę ewakuacyjną oddalone są od siebie na odległość większą od 5 m.

e.10.Obudowa oraz szerokość dróg ewakuacyjnych.

Obudowa drogi komunikacyjnej (korytarza) posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych. Szerokość korytarza wynosi 1,24 m i jest mniejsza od minimalnej wynoszącej 1,40 m. Droga ewakuacyjna w kierunku ulicy posiada szerokość 2,26m. Wysokość korytarza wynosi 3,20 z miejscowym zaniżeniem do 2,18m i jest większa od minimalnej (2,20 m). Lokalne obniżenie nigdzie nie jest mniejsze niż 2,00 m, oraz nie jest dłuższe niż 1,50 m. (0,25 m). Na drodze ewakuacyjnej zamontowane są drzwi dwuskrzydłowe. Drzwi prowadzące w kierunku ulicy mają wymiary 142x270 cm, drzwi prowadzące na plac szkolny 200x240cm.

e.11. Konstrukcje zabronione i dopuszczone na drogach ewakuacyjnych.

Na korytarzu prowadzącym na zewnątrz budynku nie ma żadnych konstrukcji zabronionych.

e.12. Piwnice.

Piwnica budynku jest oddzielona od parteru stropem o klasie odporności ogniowej większej od REI60.

e.13. Długość drogi ewakuacyjnej.

Dojście ewakuacyjne dopuszczalne dla strefy pożarowej wynosi 40 m (przy dwóch dojściach). W przypadku szkoły w Giebułtowie długość drogi jest mniejsza niż dopuszczalna (2,00m i 6,50 m). Dojścia ewakuacyjne nie krzyżują się.

e.14 Materiały wykończenia wnętrz.

W strefach pożarowych  stosowanie do wykończenia materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub dymiące, jest zabronione. Materiały wykończeniowe użyte w pomieszczeniu przedszkolnym spełniają te narzucone warunki. Na korytarzu komunikacji ogólnej nie zastosowano żadnych materiałów łatwo zapalnych, o produktach spalania silnie toksycznych lub dymiących. W pomieszczeniu klasy wykończeniem podłogi są płytki ceramiczne terakota.

e.15. Przewody spalinowe, dymowe oraz wentylacyjne.

Przewody spalinowe i dymowe w ścianach oddzielających pomieszczenie przedszkolne są wykonane z cegły budowlanej pełnej murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej. Przewody te zostały od zewnątrz otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Wyloty przewodu spalinowego są oddalone od korony drzew dorosłych o odległość większą niż 6 m.

Pomieszczenie klasy  jest wyposażone w kanały wentylacji grawitacyjnej.

e.16. Gaśnice i ich rozmieszczenie.

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym w strefie  kategorii zagrożenia ZLII, powinna przypadać minimum jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3 dcm3).  Gaśnice należy rozmieszczać w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Zaleca się lokalizować gaśnice przy wejściach do budynków, na korytarzach, przy wejściach do pomieszczeń od zewnątrz. gaśnice nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne z dala od źródeł ciepła. Gaśnice należy rozmieszczać zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest określenie zakresu robót remontowo-budowlanych 
i instalacyjnych, potrzebnych do wykonania w celu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń punktu przedszkolnego dostosowujących te pomieszczenia do przepisów przeciwpożarowych. W tym celu należy wykonać osobne wejście do przedszkola oraz wyjście awaryjne. Należy wykonać przegrodzenie strefy przedszkola mieszczącego się w budynku szkoły.

Zakres projektu zmiany sposobu użytkowania punktu przedszkolnego nie wprowadza zmian 
w konstrukcji budynku. Do wykonania otworu drzwiowego zostanie wykorzystany zamurowany wcześniej otwór okienny (wykonanie otworu drzwiowego nie wymaga wykonania przesklepienia).  Wykonanie nowych otworów drzwiowych zmienia w nieznacznym stopniu wartość parametrów przegród budowlanych oraz zapotrzebowania na ciepło, wodę i energię elektryczną.

3. Dane ogólne i liczbowe:

- Obiekt –oddział przedszkolny usytuowany na wysokim parterze budynku Szkoły Podstawowej w Rębiszowie

- Adres:  Rębiszów 125, działka nr 450, obr.  Rębiszów, AM1, sekcja nr 461.231.063

- Zestawienie powierzchni istniejących (dla celów projektowych rozpatrywano tylko pomieszczenia zlokalizowane na parterze):

- powierzchnia zabudowy – 293,18 m2

- powierzchnia użytkowa oddziału przedszkolnego– 48,39 m2

- powierzchnia użytkowa korytarzy – 31,64 m2

- Podpiwniczenie budynku – częściowe

- Ilość kondygnacji budynku – II

- Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „B”

4. Opis stanu istniejącego

Wygląd budynku przypomina literę „L”. Budynek przedwojenny usytuowany jest przy drodze asfaltowej, działka nr 450 w Rębiszowie. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z cegły budowlanej pełnej na zaprawie wapiennej o grubości ścian zewnętrznych 56, 32 i 28 cm. Układ konstrukcyjny budynku podłużny. Budynek jest częściowo podpiwniczony, w poziomie piwnicy zlokalizowano kotłownię na paliwo stałe. Cały budynek posiada szerokość 18,84 m, długość 19,18 m. Nad parterem nad pomieszczeniami szkolnymi  oraz w części   korytarzowej jest strop drewniany belkowy. Nad budynkiem głównym rozpostarto dach dwuspadowy. Całość konstrukcji dachu wykonano z elementów drewnianych, kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. Do budynku wchodzi się przez pochylnię Której posadzka jest zawyżona w stosunku do terenu o 11 cm. Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania z czynnikiem grzejnym w postaci węgla kamiennego, instalację wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej. W budynku brak instalacji hydrantowej.

Pomieszczenie przeznaczone na oddział przedszkolny  posiada w dniu dzisiejszym  wentylację grawitacyjną. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi ma dostateczne oświetlenie światłem dziennym. Dla uzupełnienia funkcji przedszkolnej, szkoła przeznaczyła do wspólnego użytkowania pracowników szkoły pomieszczenia:  – sekretariat,  - magazyn środków czystości,  - WC.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Niektóre sale zajęć jak i korytarze wymagają remontu mającego na celu poprawę warunków użytkowych. Należy również w możliwie szybkim czasie przeprowadzić modernizację instalacji elektrycznej budynku oraz termoizolację, ponieważ ściany budynku nie zapewniają odpowiedniej izolacyjności termicznej i mają poważny wpływ na zwiększone zużycie materiału opałowego.                              Dzięki tym zabiegom uzyska się poprawę stanu technicznego budynku, poprawę warunków pracy nauczycieli i opiekunów i poprawę warunków nauki dzieci oraz lepszą ekonomię budynku. W dniu dzisiejszym budynek posiada wszystkie ściany zewnętrzne niespełniające warunku ochrony izolacyjności termicznej.

4.1. Działka inwestycji

Opracowanie projektowe obejmuje fragment budynku – fragment parteru Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w gminie Mirsk. Budynek usytuowany jest na działce o numerze geodezyjnym 450 w Rębiszowie, obr. Rębiszów, AM1. Część działki nr 450 zostanie zagospodarowana na cele oddziału przedszkolnego. Teren działki jest wygrodzony i oddzielony od terenu działek nr 405 i nr 370 droga ( w kierunku Mirska) . Działka nr 450 posiada ukształtowanie płaskie o rzędnej ~399 m n.p.m. Jest ogrodzona i prowadzi do niej dojście i dojazd od strony drogi  działka nr 370.

4.2. Ogólna charakterystyka budynku, którego dotyczy inwestycja, układ fundamentowy

Budynek szkoły jest budynkiem zwartym.  Budynek główny jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Dach nad budynkiem szkoły jest w dobrym stanie technicznym. Pokrycie dachu jest szczelne lecz należy się liczyć z koniecznością wymiany pokrycia ze względu na duży stopień zniszczenia materiału pokrycia.

- W piwnicy szkoły znajdują się pomieszczenia techniczne i kotłownia.

- Na wysokim parterze mieszczą się sale lekcyjne oraz sanitariaty.

- Poddasze szkoły nie jest wykorzystywane.

Szerokość traktu komunikacyjnego przyziemia (wejście główne szkoły wynosi 200,00  cm).

Szerokość korytarza szkoły jest nienormatywna i wynosi  124,00 cm, drugi korytarz posiada 226.00 cm w świetle ścian.

Wysokość pomieszczenia zlokalizowanego  na parterze będącego tematem tego opracowania wynosić będzie  320,00 cm po ułożeniu na stropie płyt gipsowo-kartonowych.

Budynek jest częściowo podpiwniczony, ale od strony będącej przedmiotem opracowania poziom podłogi i posadzki jest zlokalizowany na stropie monolitycznym. Pozostała część budynku nie jest podpiwniczona.

4.3. Opis materiałowo-konstrukcyjny stanu istniejącego

KONSTRUKCJA

Budynek posiada konstrukcję tradycyjną, jest obiektem przedwojennym. Częściowo wykonana po wojnie rozbudowa  poprawiła warunki eksploatacji obiektu. Część obiektu w której jest oddział przedszkolny jest wyodrębnioną  częścią budynku szkolnego.

- Fundamenty – ściany kamienne i ceglane na zaprawie cementowo-wapiennej,

- Stropy nad piwnicą  monolityczne, nad parterem drewniane, belkowe

Ściany konstrukcyjne z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.           D          Działowe  z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

- Kominy murowane z cegły budowlanej tynkowane w dobrym stanie technicznym,

- Kanały wentylacyjne grawitacyjne projektowane do otwarcia w pomieszczeniu przedszkolnym murowane o przekroju 14x20 cm.

Stan techniczny konstrukcji obiektu dobry. Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano żadnych uszkodzeń konstrukcji nośnej wynikających z przeciążenia lub z utraty parametrów wytrzymałościowych. Nie stwierdzono nadmiernych ugięć elementów konstrukcyjnych stropów. W murach nie zaobserwowano pęknięć oraz zarysowań, nie stwierdzono oznak wyczerpania nośności murów, czy nierównomiernego osiadania budynku. Brak jest również poprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu przedszkolnym. Zaleca się otwarcie  kominów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu oddziału przedszkolnego dla zwiększenia komfortu korzystania z pomieszczenia przez małe dzieci.

4.4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Ze względu na funkcję pomieszczeń obiekt pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych i dojazdu wózkami dziecięcymi w dniu dzisiejszym nie spełnia warunków ustawy. Zaprojektowano podjazd dla wózków z prawej strony wejścia do budynku niwelujący różnicę poziomu posadzki parteru budynku i poziomu terenu w obrębie schodów zewnętrznych prowadzących do budynku. Wykonanie wg projektu podjazdu zapewni ogólną dostępność budynku dla osób z ograniczoną możliwością poruszania.

4.5. Izolacje cieplne

Budynek nie posiada wykonanych izolacji termicznych ścian. W dniu dzisiejszym jest budynkiem bardzo energochłonnym.

4.6. Drzwi i okna

Okna nowe z profili PCV, stan techniczny dobry.  Część okien w budynku głównym to stare drewniane okna które należy zaplanować do wymiany. Drzwi wejściowe do budynku są drewniane po remoncie. Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach drewniane, częściowo  malowane farbą olejną w kolorze białym. Parapety okienne zewnętrzne betonowe wewnętrzne w większości plastykowe. Obiekt szkoły wyposażono w dwa wejścia z drzwiami drewnianymi o szerokości prześwitu równym 148 cm i 200 cm. Na korytarzach brak jest dodatkowych drzwi na kierunku sali dla dzieci najmłodszych.  Wyjście awaryjne zaopatrzono w drzwi jednoskrzydłowe o wymiarze w świetle otworu 100. Drzwi wejściowe do klasy zerowej szkoły zaprojektowano otwierane w kierunku korytarza o odporności ogniowej EI30.  Drzwi oddzielenia przeciwpożarowego oraz drzwi ewakuacyjne spełniają warunki bezpieczeństwa obiektów zaliczonej do kategorii zagrożenia ZLII.

4.7. Wykończenie wewnętrzne stanu istniejącego

POSADZKI

W pomieszczeniu objętym opracowaniem na posadzce położone są płytki terakota oraz wykładzina posiadająca atesty i certyfikaty dopuszczające do układania  w pomieszczeniach przedszkola. Posadzki na korytarzach są posadzkami wykonanymi z terakoty.

TYNKI I OKŁADZINY

Istniejące tynki cementowo-wapienne są w stanie dobrym, w pomieszczeniu w-c ściany wyłożone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,00 m. Należy uzupełnić obudowy grzejników w pomieszczeniu oddziału przedszkolnego.

MALOWANIE

Na korytarzach brak nowych powłok malarskich, w pomieszczeniu przeznaczonym na przedszkole ściany oraz sufit zostały pomalowane w kolorach jasnych farbami dyspersyjnymi.

RÓŻNE

W pomieszczeniach w-c oraz w innych pomieszczeniach piony oraz poziomy CO oraz wodno-kanalizacyjne nie są obudowane, biegną po ścianach.

4.8. Wykończenie zewnętrzne stanu istniejącego

Na elewacjach na starej części budynku występują tynki cementowo-wapienne różnej jakości. Na elewacji budynku widoczne są duże ubytki tynków.  Istniejący tynk jest cementowo-wapienny kategorii II w kolorze jasnym. Podczas przewidywanych prac projektowych nie przewiduje się ingerencji w wykończenie  zewnętrzne ścian.

4.9. Instalacje stanu istniejącego

Budynek wyposażony jest we wszystkie media potrzebne dla prawidłowej eksploatacji budynku. Posiada następujące instalacje:

- instalacja wody zimnej i ciepłej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- miejscowa instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,

- instalacje elektryczne (instalacje elektryczne należy w możliwie szybkim czasie zmodernizować).

4.10. Dane ogólne – stan projektowany

Projektuje się dostosowanie pomieszczenia szkolnego  ( do nowej funkcji  do której należy je przygotować do września 2016 r.

Zmiana pomieszczeń polegać będzie na:

- wykonaniu nowego podjazdu do wejścia głównego likwidującego barierę architektoniczną

- wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nr 6 prowadzącego w przestrzeń korytarza o odporności ogniowej EI30, nowego wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku

- wydzieleniu fragmentu objętego opracowaniem, w którym mieścić się będzie oddział przedszkolny, zapewniający w tej części budynku warunki techniczne wymagane dla przedszkoli,

- obudowa grzejników i rur CO zabezpieczająca przed możliwością poparzenia dzieci,

Projektuje się również modernizację i częściową wymianę istniejącej instalacji CO oraz elektrycznych. Prace te projektuje się jako rozbudowę już istniejących instalacji.

4.11. Układ funkcjonalny – stan projektowany

Projektowane pomieszczenie 6 przewidziane jest  dzieci nauczania początkowego. Jako wejście główne będzie służyło będzie istniejące wejście do budynku szkoły.   Z  pomieszczenia 6 jest zapewniony dostęp do pomieszczenia wc dla dzieci przedszkolnych. W sali 6 ustawione są regały z zabawkami, stoliki z krzesłami dostosowane dla małych dzieci. Posiłki dla najmłodszych są dostarczane przez firmę kateringową wyłonioną podczas ogłoszonego przetargu.

Śmieci gromadzone będą w workach foliowych i wyrzucane do istniejącego śmietnika na odpady komunalne wspólne dla całego budynku.

4.12. Opis materiałowo-konstrukcyjny – stan projektowany

FUNDAMENTY

Nie ingeruje się w fundamenty istniejącego budynku.

WYBURZENIA, ROZBIÓRKI.

Projektuje się wykonanie nowego otworu  dla wykonania drzwi prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku. Otwór projektuje się w miejscu zamurowanego wcześniej otworu okiennego. Należy dokonać rozbiórki zamurowania oraz muru poniżej parapetu okiennego. Oprócz tego nie projektuje się wykonania żadnych rozbiórek murów.

POSADZKI, SUFITY

Pozostawia się istniejące posadzki oraz sufity jako nie wymagające żadnych robót budowlanych w celu dostosowania ich do zgodności z przepisami ochrony ppoż.

ZAMUROWANIA

Wszelkie zamurowania zaprojektowano wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa. Zamurowania należy połączyć ze ścianami istniejącymi za pomocą strzępi oraz przy pomocy łączników stalowych osadzanych w kotwach chemicznych. Należy po wykonaniu rozbiórki zamurowania wykonać otwór drzwiowy w miejscu zaznaczonym na rysunku A-1

KOMINY, WENTYLACJE

Pomieszczenie będące przedmiotem opracowania  posiada  wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniu zaleca się wykonanie dwóch kanałów wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza do pomieszczenia 6 zrealizowany przez szczeliny w oknach (nawiewniki higrosterowalne). Wywiew przewodami wentylacji grawitacyjnej 
oraz ewentualnie mechanicznej.

OKNA

Projektuje  drzwi ewakuacyjne ze względów ochrony ppoż. (konieczność ewentualnej ewakuacji na zewnątrz budynku). Różnica poziomów pomiędzy parapetem a terenem na zewnątrz budynku w miejscu projektowanego wyjścia ewakuacyjnego wynosi 92 cm. Do pokonania tej różnicy zaprojektowano schody zewnętrzne o wysokości stopnia 15 cm.

DRZWI

Drzwi wewnętrzne EI30 prowadzące na korytarz zaprojektowano jako pełne gładkie pokryte obustronnie laminatem Hpl grubości 0,7 mm, jako wypełnienie płyta wiórowo-otworowa lub pełna. Ościeżnica regulowana w kolorze drzwi z uszczelką. Laminat drzwi w kolorze do uzgodnienia z inwestorem. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Zalecany jasny dąb lub olcha. Izolacyjność akustyczna drzwi do sali punktu przedszkolnego oraz w-c – minimum 34 DB.

Uwaga:

Podano typowe wymiary skrzydeł drzwi. Ponieważ drzwi są wykonywane przez różnych producentów o wymiarach różniących się od siebie, przed wykonaniem otworów upewnić się u producenta, że wymiary drzwi pasują do otworów. Przy zastosowaniu opasek wykonać je 
w kolorze drzwi.

PARAPETY

Projektuje się pozostawienie istniejących parapetów okiennych.

OKŁADZINY STROPÓW

W projektowanym pomieszczeniu istnieje strop drewniany który zostanie obłożony dwoma warstwami płyt gipsowo-kartonowych do uzyskania odporności ogniowej EI60. Spełni to warunki ochrony ppoż.

INNE

Wszystkie piony wodno-kanalizacyjne nieprowadzone w bruzdach powinny być obudowane płytą GK.

4.13. Wykończenie  wewnętrzne - stan projektowany                                                          .

TYNKI

W pomieszczeniu 6 i korytarzach istnieją tynki cementowo-wapienne średniej jakości. Na istniejących tynkach ułożono szpachle gipsowe szlifowane i pomalowane farbami dyspersyjnymi.

OKŁADZINY

W pomieszczeniu wc, glazura do wysokości opaski drzwiowej (około 2,00 m).

MALOWANIE

Projektuje się pomalowanie ścian w pomieszczeniach w 6 w kolorze jasnym. Sufit pomieszczenia projektuje się pomalować w kolorze białym Ściany korytarza projektuje się pomalować farbą lateksowo-akrylową zmywalną, półmatową jedwabistą. Sufity malowane na biało.

IZOLACJE CIEPLNE

Budynek w części projektowanej nie jest ocieplony.

4.14. Wykończenie zewnętrzne i elementy zewnętrzne – stan projektowany

W związku z wykonaniem w ścianach zewnętrznych powiększonych otworów na bazie istniejących otworów okiennych należy po zakończeniu robót uzupełnić tynki i wykonać prace malarskie maskujące wykonywane roboty. Nie ingeruje się w obecnym etapie w wykończenie zewnętrzne budynku w elewacji frontowej.

4.15. Różne

Przewody instalacji sanitarnych obecnie prowadzone po wierzchu ścian zaleca się ułożyć 
w bruzdach.  Na zabudowanych przewodach  zamontować drzwiczki rewizyjne umożliwiające dostęp do zaworów. W pomieszczeniach projektowanego punktu przedszkolnego brak obudowy grzejników. Należy wykonać obudowy grzejników 
w uzgodnieniu z inwestorem. Wymiary i obudowy grzejników dostosować do wymiarów istniejących grzejników. Kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem.

4.17. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbą ftalową do gruntowania o symbolu 3131-002-270 oraz dwukrotnie farbą ftalową ogólnego stosowania o symbolu 3136-000-Xxo. Łączna grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić 150 um. Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego elementy stalowe należy oczyścić z rdzy do drugiego stopnia czystości. Powłoki malarskie wykonać na wszystkich elementach prowadzących od wejścia na teren szkoły do pomieszczenia punktu przedszkolnego.

Użyte materiały muszą posiadać atest o nietoksyczności i o dopuszczalności do stosowania 
w budownictwie. Prace prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami BHP oraz instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. W trakcie prac zapewnić właściwe warunki użytkowania sąsiednich pomieszczeń lub prace prowadzić w czasie gdy nie odbywają się żadne zajęcia.

4.16. Instalacje elektryczne – stan projektowany

W remontowanym pomieszczeniu zaprojektowano instalację elektryczną jako rozbudowa istniejącej instalacji:

- oświetleniową 230 V, 50 Hz

- gniazd wtykowych 230 V, 50 Hz

Instalacje zaprojektowano jako podtynkową.

Wyłączniki montować na wysokości 1,6 m od podłogi a gniazda wtykowe na wysokości 
1,6 m od posadzki w pomieszczeniu dydaktycznym. Ze względu na projektowany remont wewnętrznej instalacji elektrycznej obwody gniazd wtykowych i oświetleniowych zaprojektowano zasilić z nowoprojektowanej rozdzielnicy zabudowanej na korytarzu parteru. Zaprojektowano rozdzielnicę typu RWN 4 x 12. Rozdzielnicę zasilić przewodem YDY 5x 6 mm2 z rozdzielnicy głównej zabudowanej przy wejściu głównym do budynku (w przedsionku).

4.17. Ochrona przeciwporażeniowa – stan projektowany

W remontowanych pomieszczeniach zaprojektowano ochronę przeciwporażeniową zgodnie 
z PN-HD 60364/41. Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim spełnia się przez zastosowanie urządzeń izolowanych, posiadających atest i odpowiedni stopień ochrony. 
W pomieszczeniu WC zgodnie z PN-91 E-05009/701 winny być wykonane lokalne połączenia wyrównawcze łączące wszystkie części przewodzące obce ze sobą oraz 
z przewodami ochronnymi. Połączenia te wykonać przewodem DY o przekroju 6 mm2 i łączyć z punktem PE projektowanej rozdzielnicy. Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie spełniona poprzez zainstalowanie w instalacji odbiorczej wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych o Delta I=0,003A instalowanych w rozdzielnicy głównej.

4.18. Instalacje sanitarne – stan projektowany

dostosowaniu do potrzeb  podlegają takie instalacje jak :

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Wymagania stawiane źródłom zasilania budynku oraz dane bilansowe potrzeb obiektu 
w wyniku przebudowy nie powodują konieczności zwiększenia zapotrzebowania na poszczególne media (w ramach posiadanych umów).

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W pomieszczeniu 6 instalacja CO pozostanie bez zmian. W projektowanym pomieszczeniu wykorzystać istniejące grzejniki wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi oraz zawory odcinające na powrocie. Sprawdzić wydajność cieplną grzejników w związku z konsekwencjami zamiany otworu okiennego na otwór drzwiowy. Przed oddaniem instalacji centralnego ogrzewania do użytkowania grzejniki należy obudować osłonami w sposób uniemożliwiający kontakt dzieci z powierzchnią grzejnika oraz rur centralnego ogrzewania. Powierzchnia prześwitów w osłonie grzejnika powinna wynosić minimum 70%.

5. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Ochrona pożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem. Zapobieganie realizowane jest poprzez różnego rodzaju działania formalno-prawne, techniczne i normalizacyjne mające na celu stworzenie takiego stanu aby powstanie pożaru było niemożliwe bądź ograniczone do minimum (ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie pożarowej Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380).

Przepisy prawne przywołane w warunkach:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 609 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. Nr 124/2009, poz. 1030).

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania klasy szkolnej  na klasę nauki dzieci najmłodszych. Klasa ta wydzielona jest z obiektu szkoły ścianami o klasie odporności ogniowej REI 240 i drzwiami w klasie EI 30 zgodnie z § 210 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 609 z późn. zm.), traktowana jest jako osobna strefa:

- powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

- funkcja: klasa nauczania początkowego – budynek użyteczności publicznej,

- ilość kondygnacji: budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia

- wysokość budynku: 12,32 m – budynek niski (N)

- szerokość budynku: 18,84 m

- długość budynku: 19,18 m

- powierzchnia użytkowa oddziału przedszkolnego: 48,39 m2

PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie występują substancje pożarowo niebezpieczne za wyjątkiem opału dla kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoły. Pozostałe materiały palne znajdujące się w obiekcie posiadają następujące temperatury zapłonu:

- drewno i płyty drewnopochodne – temperatura zapalenia od 250-300oC,

- papier i tkaniny – temperatura zapylenia od 220-300oC,

- skóra i guma – temperatura zapalenia od 340-400oC,

- tworzywa sztuczne – temperatura zapalenia od 200-400oC.

- przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Pomieszczenia magazynowe o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

- ocena zagrożenia wybuchem

W obiekcie nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem.

- odległość od obiektów sąsiadujących od granicy działki

Odległość budynku od ścian innych obiektów ZL oraz PM (produkcyjno-magazynowych) i garażowych jest zachowana. Najbliższy budynek wielorodzinny znajduje się 
w odległości około 60 m. Dla budynku  wymagana odległość 4 m od granic działki jest zapewniona.

- wymagane klasy odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej elementów

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynków niskiego do dwóch kondygnacji nadziemnych, wynosi „B”. Wszystkie elementy budowlane są wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia następującej klasie.

| Nazwa elementu | Wymagana klasa odporności ogniowej | Nazwy zastosowanych elementów | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| Główna konstrukcja nośna | R 120 | Ściany nośne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej | Spełnia |
| Strop ceramiczny | REI 60 | Strop drewniany belkowy z dwoma warstwami płyt gipsowo-kartonowych Nida-Ogień | Spełnia |
| Ściany zewnętrzne | EI60 | Ściany z cegły pełnej grubości 70 cm | Spełnia |
| Ściany wewnętrzne | EI 30 | Ściany działowe murowane z cegły pełnej w klasie I | Spełnia |
| Konstrukcja dachu | R30 | Dach w konstrukcji drewnianej w klasie 0,5 | Spełnia |
| Przykrycie dachu | E30 | Dachówka ceramiczna | Spełnia |

- wystrój wnętrz

Na drodze komunikacji ogólnej służącej celom ewakuacji (korytarz) zastosowane są wyroby trudno zapalne, to jest posadzka terakota na podkładzie betonowym oraz tynki cementowo-wapienne na ścianach i płyty gipsowo-kartonowe sufitach. Okładziny ścian 
w pomieszczeniach – tynk cementowo-wapienny kategorii III, w sanitariatach płytki 
ścienne – glazura.  Panele podłogowe oraz wykładziny zaprojektowane w sali dla dzieci muszą być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

Wszystkie materiały użyte do remontu powinny posiadać certyfikaty oraz atesty.

- Warunki ewakuacji:

- długość przejść ewakuacyjnych jest mniejsza niż 40 m i wynosi 2 m i 6,5 m. Przejścia ewakuacyjne prowadzą nie więcej niż przez trzy pomieszczenia. Minimalna szerokość przejść ewakuacyjnych 0,9 m jest zachowana,

- Minimalna szerokość drzwi ewakuacyjnych z budynku jest większa niż 120 cm,

- Drzwi z pomieszczeń otwierane są na zewnątrz i są wykonane jako kładące się na ścianę aby po pełnym otwarciu nie zmniejszać szerokości drogi ewakuacyjnej przejścia lub dojścia,

- Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi pomieszczeń do wyjścia na zewnątrz budynku nie przekracza przy dwóch kierunkach dojścia 40,00 m,

- Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych jest 124 i 226 cm. Szerokość 124 cm nie spełnia warunku drogi ewakuacyjnej.

Szerokości dróg ewakuacyjnych są częściowo zgodne z dopuszczalnymi.

- Nad wyjściem ewakuacyjnym prowadzącym bezpośrednio na zewnątrz umieszczone będą znaki bezpieczeństwa „wyjście ewakuacyjne”, a nad drzwiami prowadzącymi na drogę ewakuacyjną „drzwi ewakuacyjne” i „strzałka kierunkowa”. Na ścianach „kierunek do wyjścia ewakuacyjnego”. Znaki będą umieszczone według normy PN – 92/M-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja oraz PN-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zakres stosowania znaków bezpieczeństwa.

- urządzenia przeciwpożarowe:

- System sygnalizacji pożarowej nie jest wymagany,

- Dźwiękowy system ostrzegawczy nie jest wymagany,

- Oświetlenie awaryjne,

Pozostałe urządzenia zgodnie z przepisami.

- gaśnice:

Dla zabezpieczenia projektowanych pomieszczeń wymagana jest jedna jednostka sprzętu gaśniczego o masie 4 kg do gaszenia grupy pożarów ABC.

- zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych:

- Obiekt jest wyposażony w instalację odgromową i zachowuje postanowienia normy PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- Projektowane są dwa przeciwpożarowe wyłączniki prądu: pierwszy przy wyjściu głównym budynku szkoły, drugi przy wyjściu awaryjnym oddziału przedszkolnego.

.

- W budynku występuje wentylacja grawitacyjna przewodami kominowymi, każdy prowadzony niezależnie w obudowie zapewniającej klasę EI 60.

- Ogrzewanie budynku z kotłowni budynku zlokalizowanej w piwnicy.

- wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku szkoły 
i przedszkola wynosi 20 l/s. W rejonie szkoły brak jest instalacji hydrantowej.

- drogi pożarowe

Droga pożarowa do budynku przedszkola  jest wymagana. Do budynku zapewniony jest dojazd zapewniający dostęp jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku.

6. Projektowane schody zewnętrzne i pochylnia.

Zaprojektowano schody zewnętrzne  jako prefabrykat betonowy wykonany przez firmę Buerkle z Rakowic Małych. Zastosowanie prefabrykatu zapewni długotrwałe użytkowanie bez konieczności wykonywania bieżących remontów. Ponadto prefabrykat jest całkowicie wykończony powierzchniowo, nie wymaga licowania płytkami klinkierowymi.

- Fundament pod prefabrykat

Na głębokości -1,27 m w stosunku do poziomu posadzki parteru należy wykonać fundament żelbetowy w postaci płyty o wymiarach 3,00x1,60x0,20 m. Płytę należy wylać na podkładzie betonowym grubości 10 cm. Do wylania płyty fundamentowej użyć betonu B15. Płytę zbroić krzyżowo prętami 10 mm co 15 cm. Minimalna otulina betonem 40 mm. Podczas betonowania mieszankę betonu zagęszczać poprzez wibrowanie. Na wykonanym fundamencie murować ścianę  z bloczków betonowych M6 do wysokości podparcia płyty schodów. Część prefabrykatu opartą w otworze drzwiowym łączyć z konstrukcją budynku za pośrednictwem prętów #20 mm osadzonych na kotwy chemiczne. Podziemną część konstrukcji wsporczej schodów izolować przeciw wilgoci roztworami asfaltowymi lub innymi produktami dopuszczonymi do wykonania izolacji przeciwwilgociowej.

Pochylnię likwidującą barierę architektoniczną ułożyć  z kostki betonowej na podkładzie piaskowym.  Pochylenie wykonać mniejsze niż 8%.  Po wykonaniu robót ułożyć chodnik z kostki betonowej na podkładzie piaskowym.

mgr inż. Jan Adamkiewicz