Ekspertyza stanu technicznego

odkształconej posadzki

w przyziemiu Świetlicy Wiejskiej w Brzezińcu.

Obiekt :  Świetlica Wiejska w Brzezińcu

Dz. nr 39/2, 39/3, 39/4, 39/5 obręb ewidencyjny 0001 Brzeziniec,

jednostka ewidencyjna 021204_5 Mirsk- obszar wiejski

Zleceniodawca :  Gmina Mirsk

Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, powiat Lwówek Śląski

Rzeczoznawca : mgr inż. Jan Adamkiewicz upr. RZE/X/0026/19

Lubań 21.02.2021 r.

Spis treści

Ekspertyza

1.    Przedmiot ekspertyzy

2.    Podstawa opracowania

3.    Cel ekspertyzy

4.    Zakres ekspertyzy

5.    Opis budynku

5.1. Opis ogólny.

5.2. Opis stanu technicznego

5.3. Opis stanu technicznego wg. projektu przebudowy autor Zbigniew Mickiewicz.

6.    Stan techniczny posadzek i fundamentów ścianek działowych obiektu.

7.    Przyczyny wystąpienia odkształceń posadzki i ścianek działowych.

8.    Naprawa posadzek i ścianek działowych

8.1. Naprawa posadzek pomieszczeń świetlicy

8.2. Naprawa ścianek działowych  murowanych z cegły dziurawki 6 i 12 cm

9.    Wnioski i zalecenia

- Zaświadczenie rzeczoznawcy o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia rzeczoznawcy

- Rysunki :

Skala                   nr rys.

1. Rzut parteru                                                     1:100                     A2

2. Przekrój A-A (inwentaryzacja)                       1:100                     A4

3. Płyta zbrojona posadzki                                  1:100                     1K

4. Przekrój A-A – projektowana posadzka         1:100                     4K

Ekspertyza

1. Przedmiot ekspertyzy.

W pomieszczeniach budynku Świetlicy Wiejskiej w Brzezińcu, gdzie mieszczą się przedsionek, sala, szatnia, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie do przygotowania napojów, w-c damskie i w-c męskie, wystąpiły odkształcenia posadzek i na części ścian osłonowych wystąpiły oznaki wilgoci w postaci „odparzonych tynków”. Odkształcenia okładziny posadzek są na tyle duże, że utrudniają  użytkowanie pomieszczeń i wymagają ograniczenia dostępu do części pomieszczeń.

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego posadzek i tynków ścian na parterze budynku, ustalenie przyczyn wystąpienia odkształceń i wskazanie sposobu naprawy.

Zdjęcia poniżej pokazują stan posadzek w dniu wykonywanego przeglądu.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Gminy Mirsk z dnia 14.02.2021

- projekt budowlany podstawowy  z grudnia 2007 r.  1 egzemplarz zawierający część architektoniczną, część konstrukcyjną bez obliczeń statycznych,  część sanitarna, sieć i przyłącza kanalizacyjne, część elektryczna.

Całość opracowana przez Biuro Projektowe „ZM Projekt” ul. Rynek 2, 59-6520 Gryfów Śląski, autor opracowania Zbigniew Mickiewicz

- ocena stanu technicznego przeprowadzona w ramach ekspertyzy w lutym 2021r.

- aktualne warunki techniczne oraz normy PN i PN-EN.

3. Cel ekspertyzy.

Celem ekspertyzy jest ustalenie przyczyn wystąpienia odkształceń posadzek w poziomie parteru i zawilgocenia ścian w strefie przy podłogowej przy stropowej oraz zakresu uszkodzeń i wskazanie sposobu naprawy.

4. Zakres ekspertyzy.

Ekspertyza obejmuje część budynku zajmowaną przez świetlicę wiejską, gdzie dotychczas wystąpiły odkształcenia posadzek i uszkodzenia wypraw tynkowych.

5. Opis budynku.

5.1. Opis ogólny. Opis elementów budynku wg projektu przebudowy

Budynek świetlicy wiejskiej jest częścią budynku po byłej karczmie. Budynek powstał na przełomie XIX/XX wieku. W wersji najstarszej obecnie zajmowana przez świetlicę część była nadbudowana częścią mieszkalną. W tej części znajduje się piwnica niewykazana w inwentaryzacji opracowania projektowego z grudnia 2007 r.

W opracowaniu projektowym przewidziano przykrycie budynku świetlicy dachem dwuspadowym  w konstrukcji kratowej pokrytym blachodachówką o kącie nachylenia 66%. Dach ocieplony warstwą wełny mineralnej 15 cm. Jako ocieplenie ścian przewidziano 10 cm warstwę styropianu ułożoną tylko do poziomu terenu. Jako podłogę na gruncie zaprojektowano na warstwie pospółki płytę żelbetową grubości 15 cm. Jako izolację przeciwwilgociową przewidziano izolację z papy termozgrzewalnej lub folii. Izolację termiczną miała spełniać 8 cm warstwa styropianu na której zaprojektowano 4 cm warstwę wylewki betonowej pokrytej płytkami ceramicznymi. Z przekroju A-A można wywnioskować że płyty gipsowo – kartonowe miały być zamocowane bezpośrednio do dźwigarów kratowych. Nie sprawdzono czy płyty gipsowo kartonowe zostały zamontowane do stelaża metalowego czy zostały przykręcone bezpośrednio do kratownic.

7. Przyczyny wystąpienia odkształceń posadzki i ścian działowych.

Na terenie zabudowy obiektu zalegają grunty nasypowe do głębokości 1,50 m, składające się z piasków pylastych, piasków gliniastych, gliny pylaste oraz osady organiczne jak torfy i namuły.

W odkrywkach posadzki, grunty nasypowe organiczne występują na głębokości        15-20 cm poniżej posadzki z płytek gresowych.

Grunt podczas realizacji obiektu nie został dostatecznie zagęszczony. Bezpośrednio pod w warstwą betonu ułożono izolację termiczną z żużlu paleniskowego. Wysokość gotowej posadzki w pomieszczeniach świetlicy jest równa lub niższa od poziomu ułożonej kostki betonowej przed wejściem do budynku. W warstwie pod posadzkowej nie stwierdzono warstwy  odsączającej z piasku. W opracowaniu projektowym nie przewidziano żadnych prac w części podziemnej budynku.                                                                                   Zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi w czasie realizacji remontu świetlicy, podłoże pod posadzkę układane na gruncie wymaga zdjęcia warstwy ziemi rodzimej grubości 20-30 cm, ubicia podsypki z piasku, żwiru lub tłucznia. Zalecane jest również żeby posadzka parteru była wyniesiona ponad teren około 30 cm, w innym przypadku obowiązkowe jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych części podziemnej budynku oraz ułożenie drenażu opaskowego.

Pod ściankami działowymi nie wykonano żadnych fundamentów, wykonano ścianki oparte bezpośrednio na podkładzie betonowym.

W  podłożu betonowym wszystkich odkrywek nie występuje zbrojenie w postaci prętów, siatek lub zbrojenia rozproszonego. Nie stwierdzono wykonania dylatacji. Zbrojenie podkładów betonowych ograniczyłoby pęknięcia, załamania powierzchni, co zmniejsza odkształcenia całej posadzki w pomieszczeniu.

Po wykonaniu odkrywek stwierdzono brak izolacji przeciwwilgociowych, stwierdzono na warstwie betonu wykonanie samopoziomującej wylewki anhydrytowej pod wykładziną posadzki w postaci płytek gresowych układanych na kleju wykonanego na bazie cementu.

W budynku świetlicy do wyrównania powierzchni istniejącego podkładu betonowego użyto samopoziomującej wylewki anhydrytowej. W budownictwie obecnie szeroko są stosowane do wyrównania niedokładności wykonanych podkładów pod okładziny posadzkowe wylewki cementowe i anhydrytowe.

Wylewka anhydrytowa powstaje z odwodnionego siarczanu wapnia, jest typową wylewką gipsową mającą zupełnie inne parametry wytrzymałościowe w stosunku do wylewek cementowych. Wylewka anhydrytowa może być wykonana cieńsza, jest łatwo „rozpływalna” czyli ma bardzo dobre właściwości samorozlewne i samopoziomujące. Nie wymaga prowadzenia żasdnych dodatkowych prac mających na celu nadania jej gładkości i równej powierzchni. Przekłada się to na niższe ceny prac budowlanych. Jest również krótszy jej czas schnięcia. Już po dwóch dniach można przewietrzać pomieszczenie, wylewka wtedy schnie szybko i przy tym nie jest narażona na pękanie. Wylewka anhydrytowa nie wymaga żadnego szlifowania, można ułożyć różnego rodzaju okładziny podłogowe w tym również płytki ceramiczne. W wylewkach anhydrytowych nie występuje skurcz tak charakterystyczny dla wylewek cementowych. To powoduje możliwość wykonywania wylewek bez dylatowania, nawet w przypadku dużych posadzek.

Jednak minusem wylewek anhydrytowych jest to ze nie nadają się one do stosowania we wszystkich miejscach. Anhydryt nie powinien być stosowany w pomieszczeniach, gdzie istnieje ryzyko jego zawilgocenia, na przykład w pomieszczeniach niepodpiwniczonych czy narażonych na skraplanie pary.

Wykonane odkrywki wykazały że anhydrytowa wylewka samopoziomująca wykonana była na podkładach betonowych nie oddzielonych od gruntu izolacją przeciwwilgociową. Jako warstwę izolacji termicznej stwierdzono zasypkę żużlową. Ponadto poziom posadzki parteru w świetlicy jest na poziomie terenu na zewnątrz budynku. Od strony elewacji frontowej ułożona betonowa kostka nawierzchni jest wyżej od poziomu posadzki parteru. Ponadto zastosowano ją w pomieszczeniach w-c stale narażonych na wilgoć (w posadzce wpusty podłogowe) Te warunki spowodowały cykliczne nawadnianie wylewki anhydrytowej jej uszkodzenie czego efektem jest całkowite zniszczenie okładziny posadzki.

W dokumentacji projektowej są wykazane inne warstwy posadzkowe niż rzeczywiście istniejące w budynku. Nie wykonanie warstw posadzek zgodnie z projektem stało się przyczyną jej uszkodzeń uniemożliwiających dalsze wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem. Należy przypuszczać że gdyby zamiast wylewki anhydrytowej użyto wylewki cementowej uszkodzenia byłyby zdecydowanie mniejsze, mogły by być widoczne w miejscach powstania samo zdylatowania podkładów betonowych.

Uszkodzenia tynków w warstwie przy posadzkowej powstały na skutek nadmiernej wilgotności ścian podziemia, zmniejszenia możliwości odprowadzenia nadmiaru wilgoci poprzez obłożenie elewacji warstwą izolacyjną ze styropianu. Brak izolacji przeciwwilgociowych ścian podziemia, brak izolacji termicznej ścian podziemia, wysoki w stosunku do posadzki parteru poziom wykończonej kostką betonową posadzki przed wejściem do budynku. Również na zawilgocenie ścian wpływa odprowadzenie wody deszczowej bezpośrednio przy ścianach osłonowych, brak kanalizacji deszczowej oraz drenażu opaskowego.

8.3. Naprawa posadzki w pomieszczeniach świetlicy

W związku z bardzo dużymi uszkodzeniami brak jest możliwości napraw poprzez zwykłe naprawy konserwacyjne. Należy wykonać wymianę istniejącej posadzki wraz z podkładami na posadzkę zgodnie z dokumentacją dotyczącą wymiany posadzki.

8.4. Naprawa ścian działowych.

W związku z koniecznością wymiany posadzki wraz z wykonaniem nowych warstw pod posadzkowych konieczne będzie usunięcie istniejących posadzek wraz z warstwą żużla i gruntu do głębokości ~60 cm poniżej poziomu istniejącej posadki. W tym celu należy wykonać podlewki betonowe pod istniejące ścianki działowe lub je rozebrać i w ich miejsce wykonać nowe na bazie płyt gipsowo kartonowych lub prefabrykowane np. z laminatu. Kabiny sanitarne można wykonać jako gotowe rozwiązania z płyt laminowanych.

9. Wnioski i zalecenia.

9.1.  W części budynku zajmowanej przez świetlicę, wystąpiły odkształcenia posadzki o różnej wielkości, od rys do pęknięć i osiadania do 10 cm w pomieszczeniu w-c. Odkształcenia wystąpiły w okrasie wcześniejszym, co sygnalizował użytkownik, jako zarysowania i zapadnięcia posadzki.

Bezpieczeństwo użytkowania wymagało wyłączenia pomieszczeń sanitariatów,

oraz ograniczonego dostępu do pozostałych pomieszczeń.

9.2. Po wykonaniu odkrywek warstw posadzki, ustalono przyczyny wystąpienia odkształceń. Podkłady posadzkowe wykonano z żużla oraz gruntów nasypowych. Grunty nasypowe składają się z piasków pylastych, drobnych, osadów organicznych które występują pod posadzką na głębokości 15-20 cm.

Warunki techniczne wykonania posadzek na gruncie wymagają wymiany gruntu, wykonania i ubicia podsypki gr. 20-30cm z piasku lub żwiru.

Jako warstwę izolacyjną zastosowano żużel wielkopiecowy którego nasiąkliwość i  ściśliwość jest znaczna.

Podkład i podłoże betonowe jest wykonane bez zbrojenia.

9.3 Wymianę posadek należy wykonać według wykonanego projektu.

Opracował mgr inż. Jan Adamkiewicz