S P I S   Z A W A R T O Ś C I   O P R A C O W A N I A

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERNU

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Zakres opracowania i dane ogólne

4. Opis stanu istniejącego

5. Opis przyjętych rozwiązań

6. Oddziaływanie inwestycji na środowisko

7. Ochrona konserwatorska		    
8. Wpływ eksploatacji
9. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji

II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Zakres opracowania i dane ogólne

4. Opis stanu istniejącego

5. Opis przyjętych rozwiązań

6. Technologia wykonania robót

7. Oddziaływanie inwestycji na środowisko

8. Próby i odbiory

9. Uwagi końcowe

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1.   Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

2.   Profil sieci wodociągowej w skali 1:100/500

3.   Schemat węzłów

4.   Szczegół bloku oporowego

IV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Protokół  z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi

Mazowieckiej OG.6630.370.2016 z dn.31.10.2016r.

Załącznik nr 2. Zgoda Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi mazowieckiej  PZD.54/S-81/16

z  dn. 25.10.2016r.

Załącznik nr 3. Oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami

Załącznik nr 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

Załącznik nr 5. Zaświadczenia P.O.I.I.B

V. INFORMACJA BIOZ

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIĄGOWEJ

W MIEJSCOWOŚCI GRABOWNICA W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA

# 1. Podstawa opracowania.

- Umowa  zawarta z Inwestorem – Wójtem Gminy Ostrów Mazowiecka.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Protokół  z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej OG.6630.370.2016 z dn.31.10.2016r.

- Zgoda Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej PZD.54/S-81/16 z  dn. 25.10.2016r.

- Wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500.

- Obowiązujące normy i przepisy.

# 2. Inwestor.

- Inwestorem jest Gmina Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

# 3. ZAKRES OPRACOWANIA i DANE OGÓLNE.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie sieci wodociągowych w miejscowości Grabownica w Gminie Ostrów Mazowiecka.

Sieć wodociągowa i przyłącza zostaną zlokalizowane w pasie dróg powiatowych i gminnych oraz na działkach prywatnych: 159/18, 317/2, 311/2, 310/2, 311/8, 782/1, 313/13, 307/1.

Wykonanie projektowanej  inwestycji nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie.

# 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

## 4.1  Ogólna charakterystyka inwestycji.

Zaprojektowany wodociąg  z uwagi na posadowienie w wykopie powyżej 1,2 m głębokości zaliczony został do II kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste. Wykonanie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwi zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie objętym opracowaniem.

## 4.2  Opinia geotechniczna

- Obszar badań zlokalizowany jest w obrębie Międzyrzecza Łomżyńskiego. Strefa powierzchniowa tego mezoregionu w analizowanym obszarze zbudowana jest głównie z piasków i żwirów wodnolodowcowych, niżej glin zwałowych z ich zwietrzelinami oraz holoceńskich piasków, żwirów i mułków rzecznych

Zwierciadło wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych nawiercono w zakresie rzędnych 116,00 do 117,00. Jest to generalnie pierwszy poziom wód gruntowych spływających w kierunku północno-zachodnim do powierzchniowego cieku wodnego. Zwierciadło to może okresowo wahać się:  ~ +0.5 + - 1,0 m.

## 4.2  Istniejące zainwestowanie terenu.

W chwili obecnej w rejonie objętym zakresem opracowania, istnieje napowietrzna linia energetyczna oraz telekomunikacyjna i sieć wodociągowa z przyłączami. Droga  powiatowa, w której zlokalizowano projektowaną sieć wodociągową  posiada nawierzchnie utwardzone, natomiast droga gminna posiada nawierzchnię gruntową.

# 5.   OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.

## Sieć wodociągowa

W celu zapewnienia możliwości zasila budynków mieszkalnych w wodę z wodociągu gminnego zaprojektowano sieć wodociągową. Projektowaną sieć wodociągową zlokalizowano w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych oraz na działkach prywatnych. Sieć wodociągową zaprojektowano w technologii PE z rur  mm. Uzbrojenie wodociągu będą stanowiły zasuwy odcinające oraz nadziemne hydranty p.poż. Projektowane hydranty zabezpieczą istniejącą zabudowę w zakresie ochrony p. poż.

5.2 Przyłącza wodociągowe

W ramach opracowania zostały zaprojektowane przełączenie dwóch istniejących przyłączy wodociągowych  w technologii PE z rur  mm.

- 5. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dla wykonania sieci nie przewiduje się konieczności usuwania istniejących drzew ani krzewów. Jedyną uciążliwością dla środowiska będą prace mechaniczne związane z wykonywaniem sieci wodociągowej. Projektowany wodociąg nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na którym projektowana jest sieć wodociągowa, nie jest objęty ochroną konserwatorską.

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Działka, po której będzie realizowana inwestycja:

- nie znajduje się w strefie wpływów eksploatacji górniczej.

W związku z powyższym  realizowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym 
w  ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981)

8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddziaływania projektowanego wodociągu określony jest na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290), oraz na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r., poz. 747 z późniejszymi zmianami).

Zakres obszaru oddziaływania projektowanego wodociągu mieści się w zakresie działek objętych opracowaniem.

SPRAWDZIŁ:                                                                      OPRACOWAŁ:

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIĄGOWEJ

W MIEJSCOWOŚCI GRABOWNICA W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA

# 1. Podstawa opracowania.

- Umowa  zawarta z Inwestorem – Wójtem Gminy Ostrów Mazowiecka.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Protokół  z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej OG.6630.370.2016 z dn.31.10.2016r.

- Zgoda Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej PZD.54/S-81/16

z  dn. 25.10.2016r.

- Wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500.

- Obowiązujące normy i przepisy.

# 2. Inwestor.

- Inwestorem jest Gmina Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

# 3. ZAKRES OPRACOWANIA i DANE OGÓLNE.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie sieci wodociągowych w miejscowości Grabownica w Gminie Ostrów Mazowiecka.

Sieć wodociągowa i przyłącza zostaną zlokalizowane w pasie dróg powiatowych i gminnych oraz na działkach prywatnych: 159/18, 317/2, 311/2, 310/2, 311/8, 782/1, 313/13, 307/1.

Wykonanie projektowanej  inwestycji nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie.

# 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

## 4.1  Ogólna charakterystyka inwestycji.

Zaprojektowany wodociąg  z uwagi na posadowienie w wykopie powyżej 1,2 m głębokości zaliczony został do II kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste. Wykonanie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwi zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie objętym opracowaniem.

## 4.2  Opinia geotechniczna

- Obszar badań zlokalizowany jest w obrębie Międzyrzecza Łomżyńskiego. Strefa powierzchniowa tego mezoregionu w analizowanym obszarze zbudowana jest głównie z piasków i żwirów wodnolodowcowych, niżej glin zwałowych z ich zwietrzelinami oraz holoceńskich piasków, żwirów i mułków rzecznych

Zwierciadło wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych nawiercono w zakresie rzędnych 116,00 do 117,00. Jest to generalnie pierwszy poziom wód gruntowych spływających w kierunku północno-zachodnim do powierzchniowego cieku wodnego. Zwierciadło to może okresowo wahać się:  ~ +0.5 + - 1,0 m.

## 4.3  Istniejące zainwestowanie terenu.

W chwili obecnej w rejonie objętym zakresem opracowania, istnieje napowietrzna linia energetyczna oraz telekomunikacyjna i sieć wodociągowa z przyłączami. Droga  powiatowa, w której zlokalizowano projektowaną sieć wodociągową  posiada nawierzchnie utwardzone, natomiast droga gminna posiada nawierzchnię gruntową.

# 5.   OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.

5.1.  Sieć wodociągowa

W celu zapewnienia możliwości zasila budynków mieszkalnych, na obszarze objętym projektowaniem w wodę z wodociągu gminnego, zaprojektowano sieć wodociągową. Nowo projektowany wodociąg włączony będzie do końcówki istniejącego wodociągu  110 mm w Grabownicy na dz. nr 159. Trasa projektowanego wodociągu przebiega w pasie dróg gminnych i powiatowych oraz po działkach prywatnych.  Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 PN10/SDR 17 dwuściennych  110 mm o łącznej długości 311 m.

Włączenie do istniejącego wodociągu należy dokonać za pomocą złącza rurowego i trójnika.

Uzbrojeniem wodociągu będą miękko uszczelniające  zasuwy kołnierzowe f 100 i 50 mm   typu E wraz z obudowami i  żeliwnymi skrzynkami ulicznymi oraz nadziemne hydranty p.poż. f 80 mm wraz z zasuwami odcinającymi. Jako zasuwę odcinającą hydrant należy zastosować miękko uszczelniającą zasuwę f 80 mm kołnierzową wraz z obudową i żeliwną  skrzynką uliczną. Skrzynki uliczne należy ustawiać na pierścieniowej podstawie betonowej 
i zabezpieczyć żelbetowym pierścieniem żelbetowym licującym z powierzchnią terenu. Zasuwy należy oznaczyć typowymi słupkami betonowymi. Poszczególne odcinki rur łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego. Zmiany kierunku oraz włączenia wykonać za pomocą łuków i kształtek elektrooporowych z PE, wytwarzanych przez producenta rur. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne zagęszczenie podsypki i obsypki w miejscach zastosowanych kształtek i armatury. Betonowe bloki oporowe należy  wykonać na załamaniach wodociągu, pod zasuwami i kolanami stopowymi hydrantów.

Przewód ułożyć na głębokości 1,8 m. Ruraż układać na 10 cm podsypce piaskowej. Układanie warstwy podsypki, montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z PN- 84/B-10735.

Do skręcania połączeń kołnierzowych należy używać wyłącznie atestowanych śrub ze stali nierdzewnej.                                                                                                                                        Trasę wodociągu oznaczyć za pomocą taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową zapiętą do metalowych elementów armatury. Po wykonaniu wodociągu należy poddać go próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne w wysokości 1,5 ciśnienia roboczego, jednak nie mniej niż 
1 MP zgodnie z PN –81/B 10725. Próbę należy wykonywać w sposób zgodny z wytycznymi producenta rur. Odbioru dokonywać z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.                  Po wykonaniu wodociąg należy poddać dezynfekcji i płukaniu. Wodociąg będzie można włączyć do eksploatacji dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody.

5.2 Przyłącza wodociągowe

W ramach opracowania zostały zaprojektowane przełączenie dwóch istniejących przyłączy wodociągowych  w technologii PE z rur  mm.

- TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczyć trasy uzbrojenia i lokalizację obiektów na sieci. Zakłada się wykonywanie wykopu w 95% sprzętem mechanicznym na odkład, ze skarpowaniem ścian. Pozostałe 5% wykopu przyjęto jako wykonywany ręcznie. Na odcinkach wykopów przebiegających poza pasami drogowymi prace przy wykopach należy rozpocząć od zdjęcia 15 cm warstwy humusu i złożenia jej tak, aby nie nastąpiło przemieszanie z pozostałym urobkiem z wykopów. Po zasypaniu i zagęszczeniu  wykopów w miejscach tych należy ponownie rozścielić humus. Podczas wykonywania wykopów w żwirowych jedniach dróg żwirowych wykopy należy rozpocząć od zdjęcia warstwy żwirowej i złożenia jej tak, aby nie nastąpiło przemieszanie z pozostałym urobkiem z wykopu. Materiału tego należy użyć do odtworzenia nawierzchni po zasypaniu wykopu.

Układanie warstwy podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane winny odbywać się w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Dopuszcza się wykonanie podsypki i obsypki rurażu z gruntu rodzimego. Ostateczną decyzję dopuszczającą takie rozwiązanie powinien podjąć Inspektor Nadzoru w zależności od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej w czasie wykonywania wykopów. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopów na grunt organiczny lub glinę, należy go usunąć, zastąpić pospółką i zagęścić. Po odbiorze robót montażowych wykopy należy (zgodnie z normą BN-83/8836-02) zasypywać piaskiem do wysokości 0,30 m nad wierzch rury; resztę zasypki do rzędnych projektowanych może stanowić grunt sypki bez kamieni i części organicznych. Zagęszczenie gruntu wykonywać do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97 zgodnie z BN-72/8932-01. Nadmiar ziemi z wykopów należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora - przyjęto odwiezienie na odległość 5 km.

# 7. ODDZIAŁYWANIE  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dla wykonania wodociągu i przyłączy nie przewiduje się konieczności usuwania istniejących drzew ani krzewów. Jedyną uciążliwością dla środowiska będą prace mechaniczne związane z wykonywaniem wodociągu. Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac ziemnych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny.

# 8. PRÓBY I ODBIORY.

8.1  Rodzaje badań

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-10725.

8.2 Odbiór techniczny częściowy

- Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót:

- -  roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopów, oznakowanie, wykonanie wykopu 
            i  podłoża)

- - roboty montażowe - zastosowane materiały, jakość wykonania złączy, zgodność 
           z dokumentacją;

- roboty ziemne - zasypanie.

- próba ciśnieniowa wodociągu i przyłączy.

- Wykonana sieć powinna być dwukrotnie zinwentaryzowana poprzez uprawnionego geodetę - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej –  skrzynki zasuw.

  - Odbiór techniczny końcowy

Odbiorowi końcowemu podlegają:

- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

- zbadanie zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadanie rozmieszczenia armatury wodociągu i przyłączy,

- zbadanie protokółu odbioru próby szczelności wodociągu.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z:

- protokółami odbiorów częściowych,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacją geodezyjną,

- protokółem próby szczelności wodociągu,

- pozytywnym wynikiem badań wody,

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym wodociągiem i przyłączami.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie wodociągu i przyłączy powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu wodociągu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiadujących nieruchomości.

# 9.  UWAGI KOŃCOWE.

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci wodociągowych – COBRTI INSTAL – ZESZYT 3 oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami, a także z zachowaniem przepisów BHP.

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA

IV. ZAŁĄCZNIKI

V. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

#### I OCHRONY ZDROWIA