S P I S   Z A W A R T O Ś C I   O P R A C O W A N I A

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERNU

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Zakres opracowania i dane ogólne

4. Opis stanu istniejącego

5. Opis przyjętych rozwiązań

6. Oddziaływanie inwestycji na środowisko

7. Ochrona konserwatorska		    
8. Wpływ eksploatacji
9. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji

II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Zakres opracowania i dane ogólne

4. Opis stanu istniejącego

5. Opis przyjętych rozwiązań

6. Technologia wykonania robót

7. Oddziaływanie inwestycji na środowisko

8. Próby i odbiory

9. Uwagi końcowe

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1.   Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

2.   Profil sieci wodociągowej w skali 1:100/500

3.   Profil kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500

4.   Schemat węzłów

5.   Szczegół bloku oporowego

6.   Szczegół studzienki rewizyjnej

IV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Protokół  z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi

Mazowieckiej OG.6630.366.2016 z dn.31.10.2016r.

Załącznik nr 2. Oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami

Załącznik nr 3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

Załącznik nr 4. Zaświadczenia P.O.I.I.B

V. INFORMACJA BIOZ

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIĄGOWEJ

I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMOROWO, UL. WODOCIĄG

W  GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA

# 1. Podstawa opracowania.

- Umowa  zawarta z Inwestorem – Wójtem Gminy Ostrów Mazowiecka.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Protokół  z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej OG.6630.366.2016 z dn.31.10.2016r.

- Wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500.

- Obowiązujące normy i przepisy.

# 2. Inwestor.

- Inwestorem jest Gmina Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

# 3. ZAKRES OPRACOWANIA i DANE OGÓLNE.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, ul. Wodociąg w Gminie Ostrów Mazowiecka.

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej zostaną zlokalizowane w pasie drogi gminnej na dz. 505/1, 2001/9 i 662.

Wykonanie projektowanej  inwestycji nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie.

# 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

## 4.1  Ogólna charakterystyka inwestycji.

Zaprojektowany wodociąg  i kanał sanitarny z uwagi na posadowienie w wykopie powyżej 1,2 m głębokości zaliczony został do II kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste. Wykonanie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwi zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie objętym opracowaniem.

## 4.2  Opinia geotechniczna

- Podłoże gruntowe terenu zbudowane jest zasadniczo z gruntów pokrywowych akumulacji wodnej reprezentowanych w zakresie gruntów niespoistych przez luźne, średniozagęszczone i zagęszczone piaski drobne, średnie, grube i twardoplastyczne gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyły piaszczyste zaliczane wg. PN-81/B-03020 do grupy konsolidacji „C”.

Zwierciadło wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych nawiercono w zakresie rzędnych 117,20 do 120,70. Jest to generalnie pierwszy poziom wód gruntowych spływających w kierunku północno-zachodnim do powierzchniowego cieku wodnego. Zwierciadło to może okresowo wahać się:  ~ +0.5 + - 1,0 m.

## 4.3  Istniejące zainwestowanie terenu.

W chwili obecnej w rejonie objętym zakresem opracowania, istnieje napowietrzna linia energetyczna oraz telekomunikacyjna i sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz gazociąg. Droga, w której zlokalizowano projektowaną sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej posiada nawierzchnie nieutwardzone.

# 5.   OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.

## Sieć wodociągowa

W celu zapewnienia możliwości zasila budynków mieszkalnych w wodę z wodociągu gminnego zaprojektowano sieć wodociągową. Projektowaną sieć wodociągową zlokalizowano w pasach drogowych drogi gminnej. Sieć wodociągową zaprojektowano w technologii PE z rur  mm. Uzbrojenie wodociągu będą stanowiły zasuwy odcinające oraz nadziemne hydranty p.poż. Projektowane hydranty zabezpieczą istniejącą zabudowę w zakresie ochrony p. poż.

5.2 Przyłącza wodociągowe

W ramach opracowania zostały zaprojektowane przełączenie jednego przyłącza wodociągowego  w technologii PE z rur  mm.

5.3 Kanalizacja sanitarna

W celu zapewnienia odprowadzenia ścieków sanitarnych  z osiedla zaprojektowano grawitacyjny kanał sanitarny  PCV   200 mm włączony do istniejącego kanału   200 mm w ul. Wodociąg i Bociańskiego.

Kanał został zlokalizowany w pasie drogowym wydzielonym pod projektowaną ulice.  Projektowany kanał należy wykonać z rur PCV   0,2 m, odpowiadających parametrom klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej. Połączenia kielichowe rur PCV łączyć na uszczelki gumowe sprzedawane w komplecie z rurami. Rury należy układać na wyrównanym podłożu piaskowym grubości 10 cm.

Na trasie kanału zaprojektowano. studzienki rewizyjne żelbetowych  1200 mm z włazami typu D 400   600  PN-EN i PP  600 mm.

- 5. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dla wykonania sieci nie przewiduje się konieczności usuwania istniejących drzew ani krzewów. Jedyną uciążliwością dla środowiska będą prace mechaniczne związane z wykonywaniem sieci. Projektowany sieć nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na którym projektowana jest sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, nie jest objęty ochroną konserwatorską.

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Działka, po której będzie realizowana inwestycja:

- nie znajduje się w strefie wpływów eksploatacji górniczej.

W związku z powyższym  realizowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym 
w  ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981)

8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddziaływania projektowanych sieci określony jest na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290), oraz na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r., poz. 747 z późniejszymi zmianami).

Zakres obszaru oddziaływania projektowanego wodociągu mieści się w zakresie działek objętych opracowaniem.

SPRAWDZIŁ:                                                                      OPRACOWAŁ:

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIĄGOWEJ

I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMOROWO, UL. WODOCIĄG

W  GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA

# 1. Podstawa opracowania.

- Umowa  zawarta z Inwestorem – Wójtem Gminy Ostrów Mazowiecka.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Protokół  z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej OG.6630.366.2016 z dn.31.10.2016r.

- Wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500.

- Obowiązujące normy i przepisy.

# 2. Inwestor.

- Inwestorem jest Gmina Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

# 3. ZAKRES OPRACOWANIA i DANE OGÓLNE.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, ul. Wodociąg w Gminie Ostrów Mazowiecka.

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej zostaną zlokalizowane w pasie drogi gminnej na dz. 505/1, 2001/9 i 662.

Wykonanie projektowanej  inwestycji nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie.

# 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

## 4.1  Ogólna charakterystyka inwestycji.

## Zaprojektowany wodociąg  i kanał sanitarny z uwagi na posadowienie w wykopie powyżej 1,2 m głębokości zaliczony został do II kategorii geotechnicznej. Wykonanie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwi zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego oraz odprowadzanie ścieków z  budynków mieszkalnych rolnych znajdujących się na terenie objętym opracowaniem.

## 4.2  Opinia geotechniczna

- Podłoże gruntowe terenu zbudowane jest zasadniczo z gruntów pokrywowych akumulacji wodnej reprezentowanych w zakresie gruntów niespoistych przez luźne, średniozagęszczone i zagęszczone piaski drobne, średnie, grube i twardoplastyczne gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyły piaszczyste zaliczane wg. PN-81/B-03020 do grupy konsolidacji „C”.

Zwierciadło wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych nawiercono w zakresie rzędnych 117,20 do 120,70. Jest to generalnie pierwszy poziom wód gruntowych spływających w kierunku północno-zachodnim do powierzchniowego cieku wodnego. Zwierciadło to może okresowo wahać się:  ~ +0.5 + - 1,0 m.

## 4.3  Istniejące zainwestowanie terenu.

W chwili obecnej w rejonie objętym zakresem opracowania, istnieje napowietrzna linia energetyczna oraz telekomunikacyjna i sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz gazociąg. Droga, w której zlokalizowano projektowaną sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej posiada nawierzchnie nieutwardzone.

# 5.   OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.

5.1.  Sieć wodociągowa

W celu zapewnienia możliwości zasila budynków mieszkalnych, na obszarze objętym projektowaniem w wodę z wodociągu gminnego, zaprojektowano sieć wodociągową. Nowo projektowany wodociąg włączony będzie do istniejącego wodociągu  110 mm w Wodociąg, dz. 505/1 i Bociańskiego na dz. nr 662. Trasa projektowanego wodociągu przebiega w pasie drogi gminnej.  Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 PN10/SDR 17 dwuściennych  110 mm o łącznej długości 486,50 m.

Włączenie do istniejącego wodociągu należy dokonać za pomocą złącza rurowego i trójnika.

Uzbrojeniem wodociągu będą miękko uszczelniające  zasuwy kołnierzowe f 100 i 50 mm   typu E wraz z obudowami i  żeliwnymi skrzynkami ulicznymi nadziemne hydranty p.poż. f 80 mm wraz z zasuwami odcinającymi. Jako zasuwę odcinającą hydrant należy zastosować miękko uszczelniającą zasuwę f 80 mm kołnierzową wraz z obudową i żeliwną  skrzynką uliczną. Skrzynki uliczne należy ustawiać na pierścieniowej podstawie betonowej i zabezpieczyć żelbetowym pierścieniem żelbetowym licującym z powierzchnią terenu. Zasuwy należy oznaczyć typowymi słupkami betonowymi. Poszczególne odcinki rur łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego. Zmiany kierunku oraz włączenia wykonać za pomocą łuków i kształtek elektrooporowych z PE, wytwarzanych przez producenta rur. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne zagęszczenie podsypki i obsypki w miejscach zastosowanych kształtek i armatury. Betonowe bloki oporowe należy  wykonać na załamaniach wodociągu, pod zasuwami i kolanami stopowymi hydrantów.

Przewód ułożyć na głębokości 1,8 m. Ruraż układać na 10 cm podsypce piaskowej. Układanie warstwy podsypki, montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z PN- 84/B-10735.

Do skręcania połączeń kołnierzowych należy używać wyłącznie atestowanych śrub ze stali nierdzewnej.                                                                                                                                        Trasę wodociągu oznaczyć za pomocą taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową zapiętą do metalowych elementów armatury. Po wykonaniu wodociągu należy poddać go próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne w wysokości 1,5 ciśnienia roboczego, jednak nie mniej niż 
1 MP zgodnie z PN –81/B 10725. Próbę należy wykonywać w sposób zgodny z wytycznymi producenta rur. Odbioru dokonywać z udziałem przedstawiciela dostawcy wody.                  Po wykonaniu wodociąg należy poddać dezynfekcji i płukaniu. Wodociąg będzie można włączyć do eksploatacji dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody.

5.2 Przyłącza wodociągowe

W ramach opracowania zostały zaprojektowane przełączenie jednego projektowanego przyłącza wodociągowego  w technologii PE z rur  mm.

5.2 Kanalizacja sanitarna

W celu zapewnienia odprowadzenia ścieków sanitarnych  z osiedla zaprojektowano grawitacyjny kanał sanitarny  PCV   200 mm o łącznej długości 445,00 m włączony do istniejącego kanału   200 mm w ul. Wodociąg i Bociańskiego.

Włączenie kanalizacji do istniejącej kanalizacji w ul. Wodociąg i Bociańskiego należy wykonać przeciskiem w rurze osłonowej  315 mml.

Kanał został zlokalizowany w pasie drogowym wydzielonym pod projektowaną ulice.  Projektowany kanał należy wykonać z rur PCV   0,2 m, odpowiadających parametrom klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej. Połączenia kielichowe rur PCV łączyć na uszczelki gumowe sprzedawane w komplecie z rurami. Rury należy układać na wyrównanym podłożu piaskowym grubości 10 cm.

Na trasie kanału zaprojektowano  11 szt. studzienek rewizyjnych żelbetowych  1200 mm z włazami typu D 400   600  PN-EN i PP  600 mm.

Studzienki należy wykonać z kręgów żelbetowych  1200 mm zgodnie  z  normą PN-92/B-10729 z włazami typu  D 400   600. Kręgi studni łączyć na zaprawę cementową i przykryć płytami żelbetowymi nastudziennymi  1,2 m . Dolne części studni do poziomu nad wierzch rur wykonać z cegły kanalizacyjnej klasy 150 lub z bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 80 lub zastosować prefabrykowane kręgi z dnem. Wyrównanie wysokości studni do rzędnych projektowanych wykonać poprzez wymurowanie kominów z cegły kanalizacyjnej klasy 150 lub bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 80. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne  w odstępach co 30 cm w pionie i poziomie. Powierzchnie boczne i części betonowe studni zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez 2 krotne pomalowanie bityzolem 2R+Pg. Studnie posadowić na fundamencie z betonu B-15 i grubości 20 cm na podłożu żwirowym.

Przejście rurażu PVC przez żelbetowe ściany studzienek  wykonać w tulei ochronnej

z uszczelką.

Dopuszcza się zastosowanie studzienek z tworzyw sztucznych  600 i 1000 mm, które należy  montować zgodnie z instrukcją producenta .

Studzienki tworzywowe o średnicy  600 i 1000 mm montować zgodnie z instrukcją producenta .

- TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczyć trasy uzbrojenia i lokalizację obiektów na sieci. Zakłada się wykonywanie wykopu w 95% sprzętem mechanicznym na odkład, ze skarpowaniem ścian. Pozostałe 5% wykopu przyjęto jako wykonywany ręcznie. Po zasypaniu i zagęszczeniu  wykopów w miejscach tych należy ponownie rozścielić humus. Podczas wykonywania wykopów w żwirowych jedniach dróg żwirowych wykopy należy rozpocząć od zdjęcia warstwy żwirowej i złożenia jej tak, aby nie nastąpiło przemieszanie z pozostałym urobkiem z wykopu. Materiału tego należy użyć do odtworzenia nawierzchni po zasypaniu wykopu.

Układanie warstwy podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane winny odbywać się w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Dopuszcza się wykonanie podsypki i obsypki rurażu z gruntu rodzimego. Ostateczną decyzję dopuszczającą takie rozwiązanie powinien podjąć Inspektor Nadzoru w zależności od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej w czasie wykonywania wykopów. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopów na grunt organiczny lub glinę, należy go usunąć, zastąpić pospółką i zagęścić. Po odbiorze robót montażowych wykopy należy (zgodnie z normą BN-83/8836-02) zasypywać piaskiem do wysokości 0,30 m nad wierzch rury; resztę zasypki do rzędnych projektowanych może stanowić grunt sypki bez kamieni i części organicznych. Zagęszczenie gruntu wykonywać do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97 zgodnie z BN-72/8932-01. Nadmiar ziemi z wykopów należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora - przyjęto odwiezienie na odległość 5 km.

# 7. ODDZIAŁYWANIE  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dla wykonania wodociągu i kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się konieczności usuwania istniejących drzew ani krzewów. Jedyną uciążliwością dla środowiska będą prace mechaniczne związane z wykonywaniem sieci. Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac ziemnych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny.

# 8. PRÓBY I ODBIORY.

8.1  Rodzaje badań

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-10725.

8.2 Odbiór techniczny częściowy

Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót:

- -  roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopów, oznakowanie, wykonanie wykopu 
            i  podłoża)

- - roboty montażowe - zastosowane materiały, jakość wykonania złączy, zgodność 
           z dokumentacją;

- roboty ziemne - zasypanie.

- próba ciśnieniowa wodociągu.

Wykonana sieć powinna być dwukrotnie zinwentaryzowana poprzez uprawnionego geodetę - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej.

  - Odbiór techniczny końcowy

Odbiorowi końcowemu podlegają:

- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

- zbadanie zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadanie rozmieszczenia armatury wodociągu i studni na kanalizacji,

- zbadanie protokółu odbioru próby szczelności wodociągu.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z:

- protokółami odbiorów częściowych,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacją geodezyjną,

- protokółem próby szczelności wodociągu,

- pozytywnym wynikiem badań wody,

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym wodociągiem.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie wodociągu i przyłączy powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu wodociągu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiadujących nieruchomości.

# 9.  UWAGI KOŃCOWE.

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci wodociągowych – COBRTI INSTAL – ZESZYT 3 oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami, a także z zachowaniem przepisów BHP.

SPRAWDZIŁ:                                                                                OPRACOWAŁ:

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA

IV. ZAŁĄCZNIKI

V. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

#### I OCHRONY ZDROWIA