Pawonków , dnia 15.03.2010r.

Nr postępowania:  ZP-1/2010

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowę świetlicy społeczno – kulturalnej w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej“.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. Zm.) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

ZAPYTANIE  Z ODPOWIEDZIAMI

- Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej na stronie urzędu dokumentacji projektowej o projekt wykonawczy konstrukcji. W udostępnionym projekcie budowlanym wielokrotnie można spotkać zapisy – „Uwaga! Szczegóły konstrukcyjne w projekcie wykonawczym.” Poza tym są zagadkowe opisy nie mające odzwierciedlenia w projekcie np. rys.6 poz.1 do poz.13 – brak opisu czy rysunków poszczególnych elementów.

Załączamy 5 rysunków konstrukcji stropów.

- Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej na stronie urzędu dokumentacji projektowej o projekt zagospodarowania działki niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Załączamy projekt zagospodarowania.

- Prosimy o podanie sposobu wykończenia okapu – brak w projekcie.

Okap należy wykończyć deskami struganymi na wpust i pióro gr. 22 mm. Okap w poziomie.

- Prosimy o podanie rozwiązania izolacji pomieszczeń mokrych. Czy nie zasadne byłoby wykonanie dodatkowej warstwy izolacji w tych pomieszczeniach zarówno poziomej jak i pionowej ścian szczególnie w okolicach natrysków. W postaci np. folii w płynie oraz taśm uszczelniających pod warstwą płytek.

Tak. Natryski – pod całą posadzką pomieszczenia natryskowego i ściany pomieszczenia natrysków do wysokości 200 cm.

- Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykończenia sufitu na Sali. W poz. 73 jest on ujęty jako sufit typu termateks brak jednak określenia rodzaju płyt, w projekcie jako otynkowany i malowany z podciągami obitymi deskami imitującymi belki stropowe.

W sali nr 21 zastosować płyty z włókien mineralnych na ruszcie metalowym. Sufit w jednym

poziomie, zakrywający belki stalowe.

- Posadzka garażu oraz magazyn OSP ma być wykończona jako cementowa zatarta na gładko oraz zaimpregnowana. Prosimy o uszczegółowienie jaki impregnat należy uwzględnić.

Impregnat wzmacniający podłoże i zwiększający odporność na ścieranie.

- Prosimy o określenie rodzaju szyb zastosowanych w drzwiach aluminiowych. Zazwyczaj w drzwiach stosuje się podwójną szybę bezpieczną.

W dolnej części panel; w górnej szyba P2.

- Prosimy o sprecyzowanie wykończenia otworu pomiędzy garażem, a magazynem OSP. Czy ma to być po prostu otwór w ścianie czy też należy tam przewidzieć jakieś drzwi czy roletę – brak takiego elementu w zestawieniu. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Ma to być otwór w ścianie, bez żadnych drzwi.

- Prosimy  o określenie czy na klatce schodowej nie powinny zostać zastosowane balustrady lub pochwyty na ścianach, brak takich informacji zarówno w projekcie jak i w kosztorysie. Jeżeli tak to proszę o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem.

Należy zastosować pochwyty na ścianach. Pozycja dodana.

- Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac na zewnątrz budynku. Obecnie w kosztorysie nie ma żadnych robót. Na rzucie parteru widać jednak schody czy podjazd dla niepełnosprawnych nie ma jednak wytycznych materiałowych dotyczących tych elementów. Konieczne również jest wykonanie opaski wokół budynku.

Opaska wokół budynku – obrzeże trawnikowe 100*20*5 w odległości 30 cm od budynku +wysypanie żwirem płukanym frakcji 10 – 20 mm grubości 6 cm.

Wejście, podjazd dla niepełnosprawnych wykonać z kostki brukowej szarej grubości 6 cm,a podjazd garażowy z kostki brukowej szarej grubości 10 cm

- Prosimy o jednoznaczne określenie rodzajów styropianu zastosowanych na poszczególne izolacje.

| Lp. | Izolowany element | Wg. opisu projektu | Wg. rysunków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Posadzka parteru | Styropian FS20 – 10cm | Styropian M30 z ekranem Al. – 5cm + styropian M20 – 6cm oraz styropian M30 – 8cm |
| 2. | Posadzka piętra |  | Styropian M30 z ekranem Al. – 5cm |

| Lp. | Izolowany element | ma być |
| --- | --- | --- |
| 1. | Posadzka parteru | Styropian M30 z ekranem Al – 5 cm + styropian M20 – 6 cm |
| 2. | Posadzka piętra | Styropian M30 z ekranem Al – 5 cm |

Kosztorys na roboty budowlane:

- Poz.11 fundamenty z bloczków betonowych. Prosimy o dokonanie korekty ilości ścian fundamentowych nie uwzględniono bowiem w obmiarze ścian podłużnych 1,10x0,25x24,15x2 = 13,28m3

Do poz. 11 przedmiaru należy dodać 13,28 m3

- Poz. 17 płyta stropowa. Wg. projektu powinno być 12cm, w przedmiarze uwzględniono 10cm. Prosimy o dokonanie korekty.

Grubość płyty stropowej = 12 cm.

- Poz. 19 schody żelbetowe. Prosimy o dokonanie korekty gdyż katalog KNR-W 2-02 0219-03 ma jednostkę obmiaru w m2 a nie jak w ślepym kosztorysie w m3.  Ponadto prosimy o dokonanie korekty obmiarów.

Grubość płyty 12 cm. Pozycje przedmiaru dodane.

- Poz.22 obkładanie belek płytkami z betonu komórkowego. Bardzo mała ilość – prosimy o dokonanie korekty obmiarów.

Poz. 22 należy usunąć.

- Poz. 26,27,28 warstwy pokrycia dachowego. Prosimy o dokonanie korekty obmiarów – nie uwzględniono spadków dachu – obmiar jakby dach miał być płaski.

Obmiar pozycji należy podzielić przez wartość cos 10O 30' = 0,9733.

- Poz. 39,40 izolacja posadzek z folii. W kosztorysie uwzględniono jedną warstwę folii natomiast w projekcie są dwie. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Tak. Ma być 2 warstwy folii czarnej gr. 0,2 mm. W pozycji kosztorysowej (39 i 40) w materiale ujęto folię i papę izolacyjną. Zamiast papy – druga warstwa folii.

- Poz.50 kołkowanie styropianu na elewacji. Brak mnożnika uwzględniającego ilość kołków na m2, zgodnie z technologią jest to 4 lub 6kołków. Prosimy o dokonanie korekty.

Ilość kołków : 320,389 m2 *4 = 1281 szt * 1,03 = 1320 szt.

- Poz.72 sufity podwieszone z płyt k.g.. Proszę o uwzględnienie współczynnika zwiększającego obmiar sufitów ze względu na skos dachu. Obecnie sufit uwzględniony jest jako element płaski.

Obmiar pozycji należy podzielić przez wartość cos 10O 30'  = 0,9733.

- Poz.76 posadzka cementowa parteru. W kosztorysie uwzględniono gr.2cm natomiast wg. projektu jest 8cm. Prosimy o dokonanie korekty kosztorysu uwzględniającej właściwą grubość.

Grubość warstwy wyrównawczej – 5 cm.

- Poz.80 okna PCV 90x50cm – 5szt. Brak takich okien w projekcie.

Poz. 80 do skreślenia.

- Poz.81 okna PCV. Prosimy o dokonanie korekty obmiaru gdyż brak okien 90x75cm – 6szt.

Obmiar winien być : 0.9*0.9*4 + 0.9*0.75*5 = 6,615 m2.

Zleceniodawca wymaga by wszystkie okna były wykonane z profili PCV pięciokomorowych.

- Poz.87 witryna aluminiowa. Prosimy o dokonanie korekty obmiaru gdyż powinno być 4,00x3,50 a jest 3,20x3,50m

Tak. Winno być 4,00*3,50.

W kosztorysie brak pozycji dotyczących wyceny następujących elementów:

- Rapówki ścian fundamentowych z bloczków betonowych analogia do poz.11. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Tak. Dodano pozycję.

- Izolacji pionowej ścian fundamentowych na rapówce przez dwukrotne smarowanie środkiem wodoodpornym. Prosimy o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Izolacja pionowa to poz. 38 przedmiaru. Pomyłkowo jest pozioma a winno być pionowa.

- W kosztorysie nie uwzględniono wieńców na poziomie stropów. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Strop płytowy nie wymaga wieńców.

- Wykończenia podbitki okapów po uszczegółowieniu projektu. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Pozycję dodano.

- Izolacji poziomej na poziomie ław fundamentowych oraz pod pustakami pianobetonowymi. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Izolacja zbędna.

- Posadzek cementowych na piętrze gr.4cm. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Pozycję dodano.

- Zbrojenia posadzek w postaci siatek. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Nie przewiduje się zbrojenia posadzek.

- Impregnacji posadzki garażu po uszczegółowieniu projektu. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Pozycję dodano.

- Cokolików z płytek. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Pozycję dodano.

- Listew przypodłogowych przy podłogach z paneli. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

W opisie pozycji zawarta jest robocizna i materiał listew przypodłogowych (per analogia).

- Obłożenia schodów płytkami. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Pozycję dodano.

- Parapetów wewnętrznych z płyty wiórowej laminowanej. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Należy wyceniać parapety wielokomorowe PCV a nie z płyty wiórowej laminowanej.

Pozycję dodano.

- Parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Pozycję dodano.

- Wykonania czapek kominów. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Pozycję dodano.

- Zabezpieczenia otwarć kominów ponad dachem np. w postaci kratek. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

W zakresie robót tynkarskich jest ujęty montaż drobnych elementów.

- Kratek wentylacyjnych. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Jak pkt. 38.

- Uchwytów dla niepełnosprawnych. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Kalkulacja własna oferenta w niezbędnym zakresie (uchwyt stały i ruchomy).

- Elementów zewnętrznych budynku – po uszczegółowieniu projektu oraz zakresu. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Zleceniodawca przewiduje wykonanie schodów wejściowych, podjazdu dla inwalidów i wjazdu do garażu. Obmiary podano wcześniej. Nie przewiduje się na tym etapie pełnego zagospodarowania terenu.

WYJAŚNIENIE DODATKOWE

Zestawienia konstrukcji więźby dachowej, ponieważ ilość ujęta w przedmiarze w poz. 25 nie

zawiera potrzebnej ilości do wykonania tej więźby.

Dokładne zestawienie poszczególnych elementów więźby dachowej ujęto w dodatkowym przedmiarze robót. Do kalkulacji należy przyjąć przekroje (łaty murowej, płatwi, słupków, podwalin,krokwi, elementów łączących krokwie) przedstawione w przedmiarze.

ZAPYTANIE  Z ODPOWIEDZIAMI

W przedmiarze robót elektrycznych brak pozycji związanych z zasilaniem oraz montażem 15 szt. punktów świetlnych 70W oznaczonych w projekcie literą „G”.

Oprawy oznaczone literą „G” zostaną dobrane na etapie wyposażenia wnętrza pomieszczenia, należy przyjąć do wyceny oprawy jak litera A stosując tablicę KNNR 5 0503-03: 15 szt.