cz. I.	Część opisowa

- Dane ogólne

  - Przedmiot i zakres dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Gwoździany, gmina Pawonków, woj. śląskie.

Przedmiotowy załącznik swym zakresem obejmuje:

- dane techniczne oceniające warunki lokalizacyjno – gruntowe;

- charakterystykę obiektów budowlanych;

- warunki doprowadzenia ścieków, wody;

- charakterystykę elektroenergetyczną obiektu;

- układy komunikacyjne;

- ukształtowanie terenu i zieleń ochronną.

Planowana realizacja oczyszczalni 2007 – 2008r.

  - Uzgodnienia projektu

Podstawą opracowania zadania inwestycyjnego, w skład którego wchodzi niniejsza oczyszczalnia ścieków, jest:

- decyzja o lokalizacji celu publicznego – wydana przez Burmistrza Miasta Lublińca (ZN-7331/1/2007 z dnia 08.02.2007r.).

Zgodnie z ustaleniami w/w decyzji w zakresie infrastruktury technicznej                    i komunikacji dokonano uzgodnień z:

- Zakładem Energetycznym – ENION S.A. o/Częstochowa w sprawie warunków zasilania elektroenergetycznego

- Urzędem Gminy Pawonków – w sprawie zjazdów z drogi publicznej (S-2319) do projektowanej oczyszczalni oraz urządzenia warunków komunikacyjnych wewnętrznych na terenie oczyszczalni;

- Urzędem Gminy Pawonków – w sprawie doprowadzenia wody                    z wodociągu w m. Gwoździany.

Ponadto:

- uzyskano pozwolenie wodnoporawne na budowę i odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Bziniczki.

  - Stan zagospodarowania terenu, projektowane zmiany i adaptacje

Projektowana oczyszczalnia ścieków bytowo – gospodarczych z m. Gwoździany (zwana dalej „oczyszczalnią”), została zlokalizowana w południowo – zachodniej części sołectwa Gwoździany, w odległości około 500m od najbliższych zabudowań (działki nr: 353/192, 354/192; 355/195; 356/196; 603/192 – obręb Gwoździany k.m. 2-2).

Aktualnie teren oczyszczalni stanowią użytki zielone (łąki i pastwiska) zaliczone do IV, V kl. bonitacyjnej.

Dojazd do terenu zabezpiecza nieutwardzona droga powiatowa Nr S-2319 (Gwoździany – Bzinica).

Rzędne terenu istniejącego 243,40 ÷ 244,40 m n.p.m.

Projekt oczyszczalni przewiduje przystosowanie istniejącego terenu do pełnienia funkcji podłoża dla obiektów budowlanych oczyszczalni.

W tym celu projektuje się:

- niwelację terenu i podwyższenie do rz. 244,50 m n.p.m. (w obrębie posadowienia obiektów budowlanych);

- podwyższenie terenu do rz. 246,00 m n.p.m. w obrębie posadowienia zbiorników SBR (O.B. 4.1 i 4.2) oraz zbiorniku osadu nadmiernego (O.B. 9);

- wykonanie odwodnienia terenu oczyszczalni w postaci okalającego rowu opaskowego z ujściem do rowu przydrożnego;

- wykonanie utwardzonych wjazdów do oczyszczalni z istniejącej drogi powiatowej.

Przedmiotowy teren nie posiada zadrzewienia.

  - Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie                            i higiena ludzi

Projektowana inwestycja na charakter proekologiczny i jej zadaniem jest poprawa czystości środowiska w zakresie wód gruntowych, powierzchniowych               i powietrza atmosferycznego.

Zastosowany proces technologiczny oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, zapewnia brak występowania odorów oraz emisji aerozoli bakteryjnych.

Umieszczenie urządzeń w zbiornikach i pomieszczeniach zamkniętych gwarantuje niski poziom wytwarzanego hałasu (do 40dB) w granicach ogrodzenia.

Na terenie budowy nie występuje drzewostan.

Zarówno realizacja jak i eksploatacja obiektu nie będzie wpływać negatywnie na zdrowie i higienę ludzi.

Szczegółowy opis technologii oczyszczania ścieków i zastosowanych urządzeń zawiera zał. 2.2. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków.

- Dane techniczne

  - Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych

Warunki geotechniczne terenu określone w oparciu o opracowanie „Dokumentację geotechniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Gwoździany” Biuro Opracowań Geotechnicznych – A. Habdas – Opole 2007r.

Przedmiotowy teren charakteryzują otwory badawcze nr I i II, z których wynika, że:

- warstwa 0,3 ÷ 0,5m – gleba;

- warstwa 0,5 ÷ 1,2m – gliny piaskowe;

- warstwa 1,2 ÷ 6,0m – piaski średnie.

Poziom wody gruntowej od 0,5 ÷ 1,2m p.t.

Warunki posadowienia określa się jako dobre.

Wykopy fundamentowe wymagają okresowego odwodnienia.

Wg KNR w podłożu występują grunty II ÷ IV kat.

  - Bilans terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oczyszczalni, bilans terenu inwestowania w granicach ogrodzenia jest następujący:

- Powierzchnia zabudowy 			– 313,0 m2

w tym:

- budynek techniczno – socjalny (10) 	– 158,7m2

- agregat prądotwórczy (11) 			– 3,2m2

- przepompownia ścieków (1.7) 		– 9,6m2

- zbiorniki SBR (4.1 i 4.2) 			– 56,5m2

- zbiornik osadu (6) 				– 9,1m2

- stanowisko odbioru osadu (9) 		– 72,0m2

- strefa oczyszczenia mechanicznego (2) 	– 4,0m2

- Drogi i place jezdne 				– 332,0m2

(z kształtek bet. gr. 8cm)

- Chodniki 						– 143,0m2

(z kształtek bet. gr. 6 cm)

- Teren pozostały 					– 2246,0m2

(trawniki, zieleń, rowy odwadniające)

OGÓŁEM POWIERZCHNIA			– 3033,0m2

w granicach ogrodzenia

Oczyszczania zostanie zrealizowana w sołectwie Gwoździany na działkach nr: 353/192; 354/192; 355/195; 356/196.

  - Odbiornik ścieków

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni jest rzeka Bziniczka poprzez wylot w km 14+128.

Rzeka podlega administracji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o/Częstochowa.

Na realizację oczyszczalni i odprowadzenie oczyszczonych ścieków, uzyskano pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe                     w Lublińcu.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

  - Obiekty budowlane – charakterystyka ogólna

# O.B.1 	– przepompownia ścieków surowych

- funkcja – dostarczanie ścieków dopływających kanalizacją sanitarną do urządzeń oczyszczalni;

- konstrukcja – prefabrykaty żelbetowe DN 2500mm;

- wyposażenie – dwie pompy Q=38,0 m2/h, Hp=8,0m;

# O.B.2 	– stacja mechanicznego oczyszczenia ścieków

- funkcja – usuwanie grubych zanieczyszczeń i części zawiesiny ze ścieków surowych;

- konstrukcja – zadaszenie z blachy dla urządzeń (kompletnie dostarczane na plac budowy);

- wyposażenie – mikrosito i komora oddzielania piasku

z automatycznym płukaniem skratek i ich prasowaniem;

# O.B.4.1, 4.2	– reaktory sekwencyjne SBR

- funkcja – procesy oczyszczania ścieków w ściśle ustalonym reżimie czasowym i zautomatyzowanym cyklu pracy;

- konstrukcja – prefabrykaty żelbetowe DN 5600mm, H-5,25m – szt.2;

- wyposażenie – ruszty napowietrzające, mieszadło, pompy osadu                 i sondy tlenowe;

# O.B.9 	– zbiornik zagęszczenia osadu

- funkcja – zmniejszenie objętości osadu poprzez jego grawitacyjne zagęszczenie;

- konstrukcja – żelbetowa wykonania na mokro DN 3000mm, V-2m3;

- wyposażenie – mieszadło prętowe;

# O.B.10 	– budynek techniczno – socjalny

- funkcja – budynek wielofunkcyjny dla pomieszczenia urządzeń:

- higieniczno – sanitarnych;

- rozdzielnic elektrycznych i AKPiA;

- dmuchaw;

- stacji odwodnienia osadów;

- magazyn części zapasowych;

- konstrukcja – tradycyjna:

- z cegły kratówki na zaprawie cementowej;

- posadzki – płytki i gres;

- pokrycie dachu – blacha dachówkowa;

- wyposażenie:

- dmuchawy do wytwarzania sprężonego powietrza – szt. 2;

- prasa komorowa do odwodniania osadu (AWAS Polska);

- rozdzielnice elektryczne, szafy sterownicze z aparaturą kontrolno – pomiarową i automatyki (AKPiA);

- węzeł sanitarno – higieniczny z instalacją ciepłej i zimnej wody;

# O.B.11 	– agregat prądotwórczy

- urządzenie kontenerowe dla celów zapewnienia dostwy energii elektrycznej w przerwach zasilania elektroenergetycznego (dostawa kompletnego urządzenia na plac budowy).

  - Sieci kanalizacyjne

Projektowana technologia oczyszczalni, przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnych:

  - kanalizacja sanitarna:

- z  PVC 200mm doprowadzających ścieki do przepompowni (OB.1);

- rurociągów tłocznych z rur. PEHD 125mm, tłoczących ścieki do oczyszczalni mechanicznej;

- rurociągów PVC 160mm – międzyobiektowych;

- kanalizacja deszczowa

- rur PVC 200mm dla odwodnienia dróg i placów utwardzonych;

  - Sieci wodociągowe

Oczyszczalnia ma być zasilana w wodę z lokalnego wodociągu (w m. Gwoździany), rurociągiem PEHD 90mm z odgałęzieniem do budynku (OB.10) rurociągiem PEHD 63mm.

  - Układy komunikacyjne

Dla realizowania funkcji oczyszczalni , zaprojektowano ciągi komunikacyjne w postaci:

- dwóch wjazdów do oczyszczalni z drogi powiatowej (S-2319), utwardzonych kostką brukową gr. 8cm;

- placów manewrowych utwardzonych kostką brukową gr. 8cm;

- chodników z kostki brukowej gr. 6cm.

Dla celów ustawienia przyczep ciągnikowych, do bezpośredniego odbioru odwodnionego osadu, zaprojektowano stanowisko w postaci utwardzonego placu o parametrach:

- wymiary – 7,20 x 9,50m;

- konstrukcja – płyta z betonu B-20 gr. 20cm;

- wpust uliczny – podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej.

Konstrukcję utwardzenia nawierzchni zawiera zał. 4.

  - Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu

## 3.5.1. Zasilanie elektroenergetyczne i bilans mocy.

Dla zasilania podstawowego projektowanej w Gwoździanych oczyszczalni ścieków przewiduje się zgodnie z twz wydanymi przez ENION S.A. RE Lubliniec, budowę                      w sąsiedztwie istniejącej  linii napowietrznej 15 kV stacji transformatorowej  20/0,4 kV. Stacja ta zasilana będzie z  w/w linii napowietrznej 15 kV. Ze stacji transformatorowej kablem energetycznym niskiego napięcia zasilane będzie zlokalizowane na terenie oczyszczalni złącze kablowo-pomiarowe. Zarówno projektowana stacja transformatorowa, jak i kabel energetyczny n/n do złącza kablowo-pomiarowego oraz to złącze nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania. Projekt na powyższe wykona i zrealizuje zgodnie z twz  ENION S.A.

Na terenie oczyszczalni ścieków znajdować się będzie złącze kablowo – pomiarowe. W złączu pomiarowym zlokalizowany będzie pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

Ze złącza kablowo-pomiarowego kabel YAKY4*35 mm2, układany w ziemi oraz przy skrzyżowaniach z drogami i uzbrojeniem podziemnym w przepustach, doprowadzony będzie do układu  „SZR”,  znajdującego się w stałym  agregacie prądotwórczym.

Zasilanie rezerwowe awaryjne oczyszczalni ścieków  odbywać się będzie ze zlokalizowanego nieopodal budynku technologicznego oczyszczalni stałego kontenerowego agregatu prądotwórczego poprzez odpowiednie zadziałanie znajdującego się przy nim układu „SZR” (przy zaniku napięcia z sieci ZE).

Poprzez  układ „SZR” zasilana będzie kablem  YAKY4*35 mm2, układanym w ziemi  i w przepustach rozdzielnica główna „RG” oczyszczalni ścieków. Z rozdzielnicy głównej oczyszczalni „RG” doprowadzony będzie do rozdzielnic głównych technologicznych „R1”           i „1R1” kabel YKY 5*16 mm2 , oraz kabel YKY 5*10 mm2  do rozdzielnicy oświetleniowej „RO”. Rozdzielnice „R1”, „1R1” opisane zostały w punkcie 3.5.2  niniejszego opracowania. Rozdzielnice  „RG”, i „RO” wykonane będą w szafkach izolacyjnych.

Z rozdzielnicy „RO1” zasilane będą oświetlenie wewnętrzne budynków, oświetlenie terenu, gniazda 1-fazowe i 3-fazowe, ogrzewanie, wentylatory, podgrzewacz wody, ogrzewacze elektryczne.

Jako zasilanie rezerwowe oczyszczalni ścieków przewiduje się zasilanie ze stałego agregatu prądotwórczego o mocy 60 KVA. Agregat ten będzie ustawiany na zewnątrz budynku  technicznego.

#### Bilans mocy oczyszczalni ściekow

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Ilość rez. [szt.] | Pnij [ kW ] | Pinst. [ kW ] | Piobl. [ kW ] | kz [ - ] | cos f [ - ] | Psz kW | Qsz kVAr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompownia ściekow surowych - pompy | 1 | 1 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0.8 | 0,87 | 2,40 | 1,36 |
| 2. | Stacja mech. oczyszczania sciekow | 2 |  |  | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,88 | 0,70 | 0,37 |
| 3. | Komora rozdziału - zasuwy | 4 |  | 0,37 | 1,48 | 1,48 | 0.8 | 0.88 | 1,20 | 0,65 |
| 4. | Reaktor AWAS – SER - razem - dmuchawy, - pompa osadu - mieszadła - pozostałe | 2 2 2 6 |  | 5,36 3,00 0,56 1,50 0,30 | 10,82 6,00 1,12 3,00 0,70 | 10,82 6,00 1,12 3,00 0,70 | 0,8 0,8 0,8 0,8 | 0.88 0.88 0.88 0.88 | 8,70 4,80 0,90 2,40 0,60 | 4,71 2,60 0,49 1,30 0,32 |
| 5. | Pompownia ścieków oczyszczonych – pompy i inne | 1 | 1 | 2,70 | 2,70 | 2,7 | 0,8 | 0,87 | 2,20 | 1,25 |
| 6. | Stacja odwadniania i higienizacji | 1 |  | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,8 | 0,89 | 4,80 | 2,50 |
| 6. | Razem odbiorniki technologiczne |  |  |  | 24,85 | 24,85 |  |  | 20,00 | 10,84 |
| 7. | Oświetlenie wewnętrzne + gniazda | 1 |  | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,9 | 0,95 | 4,95 | 1,63 |
| 8. | Oświetlenie zewnętrzne | 1 |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 0,31 |
| 9. | Ogrzewanie pomieszczeń |  |  | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,8 | 0,95 | 13,6 | 4,47 |
| 10. | Podgrzewanie wody | 1 |  | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,9 | 0,95 | 3,15 | 1,04 |
| 11. | Wentylacja | 1 |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,8 | 0,88 | 0,40 | 0,22 |
| 12. | Rezerwa i odbiorniki drobne | 1 |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,9 | 0,95 | 2,70 | 0,89 |
| 13. | Razem odbiorniki pozostałe |  |  |  | 31,05 | 31,05 |  |  | 25,75 | 8,56 |
| 14. | Ogółem oczyszczalnia |  |  |  | 55,90 | 55,90 |  |  | 45,75 | 19,40 |

Bilans mocy bez kompensacji mocy biernej:

Piobl.  =    55,90   kW 						tg fi szcz   = 0,424

Pszcz  =    45,75   kW						cos fi szcz =  0,921

Qsz     =    19,40   kVAr						I szcz  =  75,6 A

Bilans mocy po kompensacji mocy biernej:

Piobl.  =    55,90   kW 						tg fi szcz   = 0,358

Pszcz  =    45,75   kW						cos fi szcz =  0,941

Qsz     =    19,40  - 3*1,0 = 16,40 kVAr				I szcz  =  74,0  A

## 3.5.2. Aparatura kontrolno – pomiarowa i automatyki (APKiA).

## Instalacje sterownicze i sygnalizacyjne

Dla wszystkich odbiorów technologicznych zastosowano system sterowania ręcznego i automatycznego. Wybór rodzaju sterowania zrealizowano za pomocą łączników programowych, uruchamianie dmuchaw i dozowanie ścieków                        z pompowni ścieków surowych w cyklu automatycznym w/g zaprogramowanego algorytmu pracy, lub ręcznie. Proces technologiczny kontrolowany jest przez sterowniki mikroprocesorowe. Praca napędów technologicznych, poziom ścieków w SBR-ach, w komorze osadu nadmiernego, sygnalizowany jest świeceniem lampek sygnalizacyjnych zamontowanych na elewacji rozdzielnicy 1R i 1R1,  parametry związane z pracą  ciągów technologicznych oczyszczalni, można zmieniać za pomocą zamontowanego na elewacji rozdzielnicy 1R   panela operatorskiego. Dmuchawa napowietrzająca ścieki pracuje ze zmienną wydajnością, zmiana wydajności dmuchawy za pomocą falownika w funkcji poziomu tlenu i stałych mapujących AWAS-EAP.

## Instalacja pomiarowa

W reaktorze biologicznym, w pompowni ścieków, zbiorniku osadu nadmiernego, pompowni ścieków oczyszczonych  zaprojektowano pomiar poziomów. Do pomiaru poziomu ścieków zastosowano sondy hydrostatyczne plus pływakowe sygnalizatory poziomu typu MAC-3. System sterujący oparto                       o oprogramowanie SBR-AWAS. Zaprojektowano pomiary poziomu ścieków, poziomu tlenu i pH w reaktorach biologicznych.  Sterowanie pracą dmuchaw, zaworów i pomp automatycznie, sekwencje pracy w zależności od fazy SBR-ów.  W algorytmie sterowania pracą ciągów technologicznych występują cztery podstawowe fazy sterowania:

A/ Napowietrzanie

B/ Sedymentacja

C/ Spust

D/ Faza przejściowa

Faza napowietrzania po ustawieniu poziomu LL w reaktorze /poziom ścieków osiąga poziom dolny/. Start fazy A, poprzedzony jest fazą D /faza otwierania lub zamykania zaworów/ po fazie D, około 5 minut, startuje faza napowietrzania. Wydajność napowietrzania regulowana jest w zależności od poziomu tlenu w ściekach /pomiar poziomu tlenu, / regulacja w układzie falownik – tlenomierz/, dmuchawa napowietrzająca pracuje ze zmienną wydajnością,  regulacja za pomocą falownika. Faza napowietrzania – w/g czasu zadanego                 z układu sterowania, lub do ustawienia poziomu LH /poziom górny w reaktorze biologicznym- opcja/. Po fazie napowietrzania faza sedymentacji, następnie faza spustu Faza spustu w/g zadanego czasu lub do poziomu. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego. Układ sterowania, w szczególnych przypadkach, uruchamia układ recyrkulacji  ścieków.

## Podział przewodów na grupy

Instalacja elektryczna i sterująca użytkowana będzie w warunkach przemysłowych, wszystkie obwody siłowe zabezpieczono przekaźnikami termicznymi, zaliczone do grupy 4-tej, pozostałe do grupy 3-ciej. Instalację kabli zasilających i sterujących na obiektach prowadzić w korytkach kablowych.

## Instalacja ochrony od porażeń

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano wyłączniki różnicowo - prądowe w obwodach oświetlenia i gniazd wtyczkowych. Obudowy silników napędów technologicznych, prasę, kraty, taśmociągi, rurociągi, korytka kablowe,  konstrukcję budynków technologicznych, należy podłączyć do obwodów wyrównawczych, obwody te należy podłączyć do uziemienia.

Obwody wyrównawcze prowadzić przewodem Cu o średnicy min. 16mm2, lub taśmą  FeZn4x25. Do przewodów wyrównawczych podłączyć:

- przewody ochronne PE instalacji elektrycznych

- przewodzące obudowy urządzeń elektrycznych

- metalowe rurociągi powietrzne

- urządzenia technologiczne

- metalową konstrukcję budynku

Przewody wyrównawcze należy wyprowadzić na zewnątrz budynku                           i połączyć z uziemieniem.

## Dobór zabezpieczeń

Wszystkie obwody elektryczne zabezpieczono od zwarć i przeciążeń za pomocą wyłączników instalacyjnych typu S191, S193, obwody odbiorów silnikowych zabezpieczono od przeciążeń zabezpieczeniami termicznymi typu TSA, prąd zadziałania zabezpieczeń termicznych ustawić na poziomie 1,05 In.

#### Sposób zasilania

Odbiory technologiczne  zasilane są z rozdzielnicy 1R, rozdzielnica 1R zasilana jest kablem YKY5x25 z rozdzielnicy RG. Łączna moc zainstalowanych urządzeń technologicznych wynosi 25,0 kW.

## 3.5.3. Oświetlenie terenu.

Dla oświetlenia terenu oczyszczalni przewiduje się oprawy rtęciowe  np. typu HGS203/100W, które  mocowane będą zamocowane na 7 słupach stalowych wysokości 8m typu S-80, zlokalizowanych na terenie oczyszczalni. Oprawy te zasilane i załączane będą z rozdzielnicy „RO”. Słupy oświetlenia terenu zasilane będą kablami ziemnymi typu YKY 3*2,5 mm2.

Niezbędne elementy dla realizacji zakresu robót związanych z zasilaniem             i wyposażeniem elektroenergetycznym, będzie zawierał projekt wykonawczy.

  - Ukształtowanie terenu

Projektowane ukształtowanie terenu przewiduje:

- usunięcie warstwy gleby (śr. gr. 0,30m) z powierzchni podlegającej nasypowi do rzędnej 244,50m. Do nasypów należy użyć piasków średnich (pospółek) rozścielanych warstwami gr. 0,30m                                i zagęszczonych do 95% wg skali Proctora.

W obrębie zbiorników SBR, należy wykonać dodatkowe podwyższenie terenu do rz. 246,00 m n.p.m.

Powierzchnie niezabudowane nasypów, mają być humusowane                (gr. 5cm) i obsiane mieszanką trwa.

(szczegóły – plan zagospodarowania terenu 1:500)

- teren oczyszczalni jest zabezpieczony poprzez odwodnienie okalającym rowem opaskowym.

  - Zieleń ochronna i ogrodzenie terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy wykonać:

### I. Układ zieleni ochronnej

- układ zieleni wysokiej – złożony z drzew iglastych (świerk, modrzew europejski) i liściastych (brzoza brodawkowa);

- układ zieleni średniowysokiej – z nasadzenia krzewów liściastych                  i kwitnących (leszczyna pospolita, róża pomarszczona, kalina koralowa);

- układ zieleni niskiej – trawniki łąkowe.

##### II. Ogrodzenie i bramy wjazdowe

- cokół betonowy wylewany, hśr=30cm, gr. ca 20cm;

- słupki stalowe 80mm, h=1800mm z zaślepką górną, osadzone                   w cokole co 3,0m.

Siatka ocynkowana pleciona lub aluminiowa powlekana, wysokość siatki 1,5m.

Zastrzały 50mm, obustronnie przy łupkach narożnych.

- Bramy dwuskrzydłowe – z profili pełnych ocynkowanych o szerokości 2 x 2,0m = 4,0m w świetle. (wykonać wg katalogu ogrodzenia „CMP-RIAL”).

- Ogrodzenia wjazdów na teren oczyszczalni – słupki z cegły licówki ceramicznej kl.150, 38x38cm, na cokole bet. h=30cm. Czapki betonowe ze spadkiem 2% i4-ma kapinosami.

Konstrukcje bram i ogrodzenia przedstawiono w części graficznej zał.4.

- Uzgodnienia projektu (kserokopie uzgodnień)