cz. I.	Część opisowa

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy budynku technologiczno – socjalnego wchodzącego w skład projektowanej oczyszczalni ścieków w m. Gwoździany.

Zakres projektu obejmuje:

- część architektoniczną

- część budowlaną.

- Charakterystyka budynku

- Budynek parterowy, wolnostojący, zlokalizowany na terenie oczyszczalni             w rejonie zbiorników i osadników.

- Budynek zaprojektowany o funkcji dostosowanej do wymogów technologicznych projektowanej stacji odwadniania osadu.

- Budynek murowany, o stropodachu izolowanym na stropie belkowo – pustakowym typu „Terriva” i poddaszu nieużytkowym, z wieżbą dachową drewnianą krytą blachą dachówkową.

- Wymiary zewnętrzne budynku: 		9,45 x 16,65 m

- - wysokość użytk. pom.:	3,30 m i 3,00 m.

- - wysokość w kalenicy:	6,50  m.

- Warunki gruntowo – wodne

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi podłoża gruntowego na terenie projektowanej oczyszczalni ścieków (otwory badawcze nr I, II), stwierdzono:

- 0,0 ÷ 0,4m – gleba

- 0,4 ÷ 1,2m – glina piaszczysta

- 1,2 ÷ 3,0m – piasek średni

- 3,0 ÷ 6,0m – glina piaszczysta

Poziom wody gruntowej:

- 0,5m p.p.t. – nawiercony

- 1,2m p.p.t. – ustabilizowany

Wnioski:

- wykopy fundamentowe wymagają odwodnienia, którego system będzie wynikiem oceny aktualnych warunków atmosferycznych i pory roku realizacji robót;

- warunki posadowienia projektowanych obiektów ocenia się jako dobre;

- grunty kat. II – IV.

- Dane techniczne budynku

- Program użytkowy:

- pom. stacji odwadniania osadu		- 45,06 m2

- pom. stacji dmuchaw			- 35,89 m2

- pom. rozdzielni elektr. NN			- 8,00 m2

- Zaplecze: 	pom. personelu		- 11.95m2

- socjalno – sanitarne	- 25,55m2

- komunikacja			- 5,03m2

- łącznie			- 42,53m2

- ------------------------------------------------------------------------------------------

- razem pow. użytkowa					- 131,48m2

- Powierzchnia zabudowy:

- 9,45 x 16,65 = 157,34 m2

- Kubatura:

157,34 x Śr. 3,78 ~ 595 m³

- Zatrudnienie

- Stała obsługa – jedna osoba.

- W budynku przewidziano zaplecze socjalno – sanitarne:

  - szatnie odzieży czystej i brudnej roboczej;

  - sanitariaty

  - zaplecze załogi

- Dane ppoż.

- Budynek o strefie pożarowej – pow. użytk. = 132,34 m², kategorii PM gęstość obciążenia ogniowego Q<500 MJ/m² i pomieszczeniach 	niezagrożonych wybuchem.

- Część socjlano – sanitarna Kl. ZL III wydzieloną ścianą murowaną kl. odp. ogn. REI 120 i stropu REI 60.

- Budynek zaprojektowany murowany, o elementach NR.O. spełniających wymagania dla budynku kl „D” Dz. U. nr 75 § 216. Budynek wyposażyć w gaśnicę proszkową 2 kg szt.2.

- Dane techniczno – materiałowe

  - Posadowienie

Ze względu na wymagania gruntowo – wodne wg. „dokumentacji geotechnicznej” rejon odwiertów, budynek posadowiono na warstwie nośnej na głębokości (około 1,0 m.p.t woda gruntowa wykazuje agresywnośc kwasową).

  - Fundamenty

- ławy fundamentowe, żelbetowe, wylewane z betonu kl. „B20” zbrojone sz. 4 Ø 14 mm

- ściany fundamentowe, betonowe, wylewane z betonu kl. „B20”

  - Izolacje fundamentów

- uszczelnienie betonu dodatkowo środkami chemicznymi uszczelniającymi i uodporniającymi na środowisko kwaśne.

- izolacja pionowa na zewnątrz ścian – malowanie 3x impregnatem typu „Izolbet”

- izolacja pozioma ścian fundam. (poziom –0,05) – 2 warstwy papy izolacyjnej na lepiku

  - Ściany nośne

- zewnętrzne i wewnętrzne murowane grub. 25 z cegły kratówki kl. „10” na zaprawie cem. – wap. kl. „5”, łącznie z filarami kominowymi wentylacji grawitacyjnej

  - Ściany działowe

- murowane grub. 12  cm i 65 cm z cegły dziurawki kl. „75” na zapr. kl. „5” posadowione na podłożu betonowym posadzki

  - Wieńce i nadproża

- żelbetowe, wylewane z betonu kl. „B20” zbrojone stalą kl. „A0” i „AIII”

  - Stropodach

- strop belkowo – pustakowy typu „Terriva” z wylewaną płytą żelbetową i powiązany wieńcami żelb. j.w. wys. 24 cm + 3 cm płyta

- izolacja termiczna – grub. 20 cm do 30 cm z płyt styropianu kl. „20” łączonymi klejem zaprawą typu „atlas”

- pokrycie ochronne – dociskowe z warstwy gładzi cem.grub. 3,0 cm

  - Więźba dachowa

- więźba dachowa drewniana stolcowo – krokwiowa dachu „kopertowego” – czterospadowa

  - Pokrycie dachu

- blacha dachówkowa lakierowana na łatach drewnianych 50/50 m.

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej grub.0,55 mm.

- odwodnienie dachu – rynny i rury spustowe z PCV

  - Izolacja termiczna

- ścian – 10 cm płyty styropianu „20” z narzutem tynkarskim

- posadzki w pasie 1,0 m – 5 cm styropian „20”

- ścian fundamentowych – 5 cm styropian „20”

  - Posadzki

- nawierzchnia z cokołami wys. 15 cm – płytki gres na klej

- podłoże – 15 cm beton „B20” wylewany

- podsypka – 10 cm piasek ubity

  - Tynki

- zewnętrzne: - narzut tynkarski na siatce klejonej do w/w płyt styropianu

- wewnętrzne: - tynki cem. – wap. kat III zatarte na gładko

  - Stolarka

- okna zewnętrzne, typowe PCV, szklona szkłem zespolonym o wsp. Uk.max. = 1,4 (w/m².k.)

- drzwi wewnętrzne, typowe, drewniane, pełne i szklone

- drzwi zewnętrzne, typowe, stalowe, izolowane; do pomieszczeń zaplecza usługowego z PCV

  - Wykończenie wewnętrzne

- malowanie ścian i sufitów – 2 x farbami emulsyjnymi w kolorze białym

- lamperia ścian i sufitów do wys. 1,60 m

- podokienniki wewnętrzne – typowe z płytki gres

- okapniki zewn. z płytek ceramicznych

  - Wykończenie zewnętrzne

- ściany – tynki zewnętrzne w kolorze żółtym – kolor RAL.

- cokoły – płytki klinkierowe w kolorze brązowym naturalnym wyrobu.

- podokienniki: j.w.

- obróbki blacharskie i odwodnienia (rynny i rury spustowe z PCV)                w kolorze brązowym naturalnym wyrobu.

- cokół ścian wys. 30 cm z płytek klinkierowych spoinowanych

- chodniczek otokowy, przyścienny szr. 50 cm z płyt betonowych chodnikowych, ułożonych na podsypce piaskowej

- płyty wejściowe, betony, wylewane na podsypce piaskowej

- Ochrona cieplna budynku

- Stacji mechanicznego odwadniania osadu z zapleczem techniczno – usługowym.

- Temperatury wewnętrzne:

- pom. techniczne – powyżej 8°C.

- pom. usługowe i W.C. + 20°C.

- pom. szatni i sanitarne + 25ºC.

- Projektowane współczynniki Uk. przenikania ciepła.

- Ścian zewnętrznych:

- 25 cm ściana wewnętrzna z kratówki.

- 10 cm izolacja z płyt styropianu.

- 3 cm obustronny tynk.

- Uk. = 0,35 W/m2.K < Uk. max. = 0,50 W/m2.K.

- Stropodach:

- 23 cm – strop „terriva”

- 20 cm – izolacja styropian.

- 3 cm – gładz cem.

- więźba dachowa kryta blachą.

- Uk = 0,20 W/m2.K < Uk.max. = 0,30 W/m2.K.

- Okna: - typowe PCV otwierane.

- wsp. katalogowy Uk = 1,4 W/m2.K.

- Drzwi zewnętrzne – typowe, metalowe, izolowane.

- wsp. katalogowy Uk = 3,0 W/m2.K.

- Instalacje

  - Instalacje technologiczne

W przedmiotowym budynku umieszczono:

- dmuchawy z armaturą Robex ES15/1P 	– szt. 2

- stacja odwadniania osadu – PKF-500 	– komplet

(prasa kamerowa)

  - Instalacje wod. – kan., wentylacji i ogrzewania

# Instalacje zimnej i ciepłej wody

Przyłącze wodociągowe z terenu oczyszczalni zaprojektowano z rur PEHD 63mm. Podejście wodociągowe zakończyć zestawem wodomierzowym wewnątrz budynku.

Woda wewnątrz budynku doprowadzona będzie do pomieszczeń                       z następującymi przyborami:

- węzeł sanitarny – pojemnościowy podgrzewacz wody, bateria natryskowa, spłuczki ustępowe, umywalki;

- pomieszczenia personelu – bateria umywalki i zlewozmywaka;

- stacja odwodnienia osadu – zestaw hydroforowy, bateria umywalkowa, zawór wypływowy  20mm ze złączką do węża;

- hala dmuchaw – zawór wypływowy  20mm ze złączką do węża.

Instalację wewnętrzną projektuje się z rur PEHD .

Do połączenia z armaturą stosować łączniki gwintowane. Przewody ułożyć na ścianach budynku. Przejście przez ściany za pomocą tulei przejściowych.

Ciepła woda pozyskiwana z podgrzewaczy wody ma być doprowadzona do baterii natryskowej i umywalkowej w węźle sanitarnym i do zlewozmywaka                        w pomieszczeniu personelu.

Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne z węzła sanitarnego i socjalnego oraz z mycia posadzek hali dmuchaw i stacji odwodnienia osadu, odprowadzone będą dwoma ciągami PVC 160mm do studni kanalizacyjnej Ss-2 i Ss-3 PE-425mm. Studnie w ciągach komunikacyjnych mają mieć pokrywy kl. D na pierścieniach odciążających.

Instalacje sanitarne wewnętrzne z rur. PVC 110 i 160mm.

Instalacje grzewcze

Ogrzewanie budynku projektuje się za pomocą ogrzewaczy elektrycznych, celem uzyskania temperatur wewnątrz pomieszczeń:

- stacja odwadniania osadu  		+ 8oC

- hala dmuchaw  			+ 8oC

- węzeł sanitarny 			+ 24oC

- pomieszczenie socjalne 		+ 20oC

Wielkości i rodzaje zastosowanych ogrzewaczy podano w Zał.9.3.  Instalacje elektryczne.

Wentylacja budynku

Krotność wymiany powietrza określono zgodnie z normą PN-83/B-03430              i instrukcją branżową:

- stacja odwodnienia osadu – kanały wentylacyjne z rur PVC 160mm z wentylatorem dachowym – typ A, 160, na podstawie dachowej – typ B/II,  160mm, N-0,37 kW.

- hala dmuchaw – jak w stacji odwadniania osadu

- węzeł sanitarno – socjalny – kanały wentylacyjne kryte 14/27cm – szt.7

  - Instalacje elektryczne

# Instalacje oświetlenia , gniazd wtykowych i ogrzewania

Instalacje wewnętrznego oświetlenia budynku zasilane będą z rozdzielnicy „RO”, a  przewiduje się wykonywać przewodami kabelkowymi typu YDY                   3*1,5 mm2  i   YDY 4*1,5 mm2  układanymi pod tynkiem.

Dla oświetlenia pomieszczeń w/w budynku projektuje się oprawy fluorescencyjne.  Oprawy te w budynku  będą mocowane do sufitu i stropu.  Dla oświetlenia wejść do budynku przewiduje się oprawy żarowe.

Podobnie jak w/w instalacje oświetlenia wykonane będą instalacje ogrzewania  przewodami kabelkowymi typu YDY 3*2,5 mm2  i  YDY 4*2,5mm2  układanymi pod tynkiem. Ogrzewacze elektryczne podłączane będą poprzez gniazda wtykowe 16A/250V/Z.

Zasilanie gniazd wtykowych  wykonywane one będzie  przewodami kabelkowymi typu YDY YDY 3*2,5 mm2 , oraz  YDY 3*4 mm2 układanymi pod tynkiem.

# Instalacje wyrównawcze, uziemiające i piorunochronne

W budynku przewiduje się szyny wyrównawcze z bednarki FeZn 40*5mm, do których podłączyć należy wszystkie stalowe rurociągi wchodzące i wychodzące             z budynku, szyny ochronne rozdzielnic „RG”, „R1”,”R1”, oraz konstrukcje stalowe            i  ramy urządzeń technologicznych. Szyny wyrównawcze podłączone będą do uziomu fundamentowego budynku w miejscach pokazanych na załączonym planie instalacji wewnętrznych..

Dla budynku projektuje się instalację piorunochronną, ponieważ występuje zagrożenie piorunochronne średnie i instalacja piorunochronna jest zalecana.

Instalację piorunochronną wykonać należy wykonać  następująco:

1/ zwody poziome i pionowe wykonać należy drutem DfeZn 7mm. Zwody te układane będą na uchwytach bezśrubowych do przyklejania.

2/ przewody odprowadzające wykonane będą drutem DfeZn 7mm, mocowanym do ścian za pomocą uchwytów bezśrubowych do kotwienia.

3/ uziom – jako uziom przewiduje się wykonać uziom fundamentowy budynku socjalno-technicznego, do wypustów którego należy przyłączyć przewody odprowadzające.

  - Powiązanie z sieciami zewnętrznymi

Do projektowanego budynku są doprowadzone:

- wodociąg – PEHD 63mm

- kable elektryczne – zasilanie RG

- przewody sprężonego powietrza – PEHD 90mm – szt. 2

- kanalizacji sanitarnej – 2 x PVC 160mm

- rurociąg zagęszczonego osadu – PEHD 160mm