### ROZDZIELNICA GŁÓWNA „RG” OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WP-100A

NH / 00		  	   FI-E6

80A		 	   Jn = 80A

Ir = 100mA

3P+N

Flash

Trab

FLT plus

CTRL-1,5

Szt 4

S-193-B	         S 193-B		S 193-B

25A      	         25 A		 40A

Skrzynka

agregatu

z SZR

Agregat

prądotworczy

stały

60KVA

N

PE

YKY                      YKY         		YKY

5*162                   	             5*162              		 5*162

Rozdzielnia „R1” 	     Rozdzielnia   „1R1”      Rozdzielnia „RO”

(technologiczne – zasilające i sterownicze)         (oświetleniowa)

Zasilanie ze złącza kablowo-pomiarowego

Kabel  YAKY 4*35 mm2

| BIO-PROJEKT Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec | Nazwa i adres obiektu budowlanego: Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków # w m. Gwoździany, gm. Pawonków, woj. śląskie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Branża: elektryczna |  |  | Stadium dokumentacji: PW/PB |  |  |  |  |
| 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 | Wykonawcy | Imię i nazwisko |  |  | Nr uprawn |  | Data | Podpis |
| Przedmiot rysunku: | Projektant | Mgr inż. WaldemarZamierowski |  |  | 205/94/Op |  |  |  |
| SCHEMAT ZASADNICZY „RG” OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GWOŹDZIANACH | Projektant Asystent proj. | Inż. Barbara Smolec |  |  | 248/76/Op |  |  |  |
|  |  | Mgr inż. M. Olszewska |  |  |  |  |  |  |
|  | Weryfikator | Inż. Bogdan Golec |  |  | 160/94/Op |  |  |  |
|  | Skala: Zał. 5 |  | Nr rysunku |  |  | Egz. |  |  |

### SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Proj. stacja transformatorowa

(zakres ENION S.A.)

Proj. kabel energetyczny n/n

(zakres ENION S.A.)

Proj. złącze kablowo-pomiarowe

(zakres ENION S.A.)

Proj. kabel energetyczny n/n

YAKY 4*35 mm2

Proj. agregat prądotwórczy

stały kontenerowy

z układem „SZR”

Proj. kabel energetyczny n/n

YAKY 4*35 mm2

Proj. rozdzielnica RG

Proj.rozdzielnice n/n	          R1		1R1	    RO

| BIO-PROJEKT Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec | Nazwa i adres obiektu budowlanego: Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków # w m. Gwoździany, gm. Pawonków, woj. śląskie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Branża: elektryczna |  |  | Stadium dokumentacji: PW/PB |  |  |  |  |
| 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 | Wykonawcy | Imię i nazwisko |  |  | Nr uprawn |  | Data | Podpis |
| Przedmiot rysunku: | Projektant | Mgr inż. WaldemarZamierowski |  |  | 205/94/Op |  |  |  |
| SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GWOŹDZIANACH | Projektant Asystent proj. | Inż. Barbara Smolec |  |  | 248/76/Op |  |  |  |
|  |  | Mgr inż. M. Olszewska |  |  |  |  |  |  |
|  | Weryfikator | Inż. Bogdan Golec |  |  | 160/94/Op |  |  |  |
|  | Skala: Zał. 5 |  | Nr rysunku |  |  | Egz. |  |  |