cz. I.	Część opisowa

- Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Gwoździany, gmina Pawonków, woj. śląskie.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem następujące elementy:

- bilans ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń niezbędny do określenia technologii oczyszczania i zwymiarowania obiektów oczyszczalni oraz doboru odpowiednich urządzeń;

- charakterystykę przyjętych rozwiązań technicznych obiektów ciągu technologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów;

- ogólny opis sterowania procesem technologicznym;

- wytyczne do rozruchu i eksploatacji urządzeń.

Niezbędne szczegóły obejmujące plan robót ziemnych (wykopy fundamentowe) i organizację placu budowy zostały opracowane oddzielnie jako element projektu wykonawczego wraz z przedmiarami i kosztorysami przedmiotowego zakresu robót.

- Dane wyjściowe

  - Bilans ilości i jakości ścieków surowych

Ilość ścieków i wielkość oczyszczalni dla ich oczyszczania, wynika z zakresu objętego projektem kanalizacji sanitarnej w m. Gwoździany (Tom 2).

Do przygotowania bilansu ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń przyjęto następujące dane wyjściowe:

- liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji docelowo – 800 osób

- liczba uczniów – 70 osób

- liczba konsumentów – 100 osób

- jednostkowe zużycie wody

    - mieszkalnictwo - q=100dm3/Md

    - szkoły – q=40 dm3/uczna/d

    - bary – q=60 dm3/konsum./d

- współczynnik nierównomierności dobowej

    - mieszkalnictwo - Nd=1,3

    - szkoły, bary - Nd=2,0

- współczynnik nierównomierności godzinowej

    - mieszkalnictwo - Nh =2,0

    - szkoły, bary - Nh=3,0

Tabela 1 – Bilans ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków docelowo

| Lp. | Źródło ścieków | Qdśr m3/d | Nd - | Qdmax m3/d | Nh - | Qhśr m3/h | Qhmax |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | m3/h | dm3/s |
| 1. | Mieszkalnictwo | 80 | 1,2 | 96 | 2 | 3,3 | 8,0 | 2,2 |
| 2. | Szkoły | 2,8 | 2 | 5,6 | 3 | 0,35 | 0,7 | 0,2 |
| 3. | Bary | 6,0 | 2 | 12 | 3 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 3. | Wody infiltracyjne | 4,4 | - | 4,4 | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 4. | RAZEM | 93,2 | - | 126 | - | 5,55 | 10,4 | 2,9 |

Tabela 2 – Bilans ładunków zanieczyszczeń

| Lp. | Źródło ścieków | Ilość |  | BZT5 |  |  |  | Zawiesina ogólny |  |  | ChZT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stęż. gO2/m3 |  | Ład. kgO2/d |  | Stęż. g/m3 |  | Ład. kg/d | Stęż. gP/ m3 | Ład. kgO2/d |
| 1. | Mieszkalnictwo | 80 | 550 |  | 44 |  | 550 |  | 44 |  | 1100 | 88 |
| 2. | Szkoły, bary | 8,8 | 500 |  | 4,4 |  | 500 |  | 4,4 |  | 1000 | 8,8 |
| 3. | Wody infiltracyjne | 4,4 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 4. | RAZEM | 93,2 | - |  | 48,4 |  | - |  | 48,4 |  | - | 96,8 |
| 5. | STĘŻENIA SREDNIE | - | 519 |  | - |  | 519 |  | - |  | 1038 |  |

Tabela 3 – Bilans ładunków zanieczyszczeń

| Lp. | Źródło ścieków | Ilość | Azot Kiejdahla |  | Fosfor ogólny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stęż. gO2/m3 | Ład. kg/d | Stęż. gN/m3 | Ład. kgN/d |
| 1. | Mieszkalnictwo | 80 | 80 | 6,4 | 13 | 1,04 |
| 2. | Szkoły, bary | 8,8 | 80 | 0,7 | 13 | 0,11 |
| 3. | Wody infiltracyjne | 4,4 | - | - | - | - |
| 4. | RAZEM | 93,2 | - | 7,1 | - | 1,15 |
| 5. | STĘŻENIA SREDNIE | - | 76 | - | 12 | - |

Qśr d = 93,2m3/d

SBZT5 = 519gO2/m3

Ł BZT5 = 93,2 x 519= 48370gO2/d =48,4 kgO2/d

RLM  - przy przyjęciu jednostkowego ładunku  BZT5  = 60,0 g/Md

RLM = 48,4/60*1000 = 807

Dla zadanych parametrów całkowita przepustowość oczyszczalni odpowiada 807 RLM (równoważnym mieszkańcom).

Jakość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni powinna odpowiadać jakości ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

Ścieki nie będące ściekami bytowo-gospodarczymi przed wprowadzeniem do kanalizacji winny być podczyszczone do parametrów ścieków bytowych                        w odpowiednich instalacjach zgodnie z Ustawą Prawo Wodne.

Doprowadzenie ścieków innych niż bytowo-gospodarcze o parametrach znacznie odbiegających od przyjętych w projekcie spowodować może zaburzenie pracy oczyszczalni włącznie z zatrzymaniem procesów biologicznych i wyłączeniem oczyszczalni ścieków z eksploatacji.

  - Charakterystyka ścieków oczyszczonych

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do odbiornika, tj. potoku Bziniczka     i będą odpowiadać wymaganiom aktualnego Rozporządzenia Ministra Środowiska (DZ. U.Nr 137, poz. 984) z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego tj.:

- BZT5		   40 gO2/m3,

- ChZT		 150 gO2/m3

- zawiesina ogólna	   50 g/ m3

- azot ogólny		nie normowany

- fosfor ogólny	nie normowany

dla jednostek obsługujących poniżej 2000RLM.

Na podstawie doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni, w których zastosowano analogiczną metodę oczyszczania ścieków należy sądzić, że projektowana oczyszczania pozwoli na osiągnięcie znacznie niższych parametrów aniżeli podane powyżej.

  - Założona technologia oczyszczania ścieków

W skład oczyszczalni wejdą poniższe obiekty:

część mechaniczna:

- przepompownia ścieków surowych z kratą koszową

- stacja mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem

część biologiczna:

-	komora zasuw reaktora

-	reaktor AWAS-SBR

część osadowa:

- grawitacyjny zagęszczacz osadu

- instalacja mechanicznego odwadniania osadu

- plac do składowania osadu

obiekty towarzyszące:

-	budynek techniczno-socjalny obsługi oczyszczalni ze stacją dmuchaw oraz stacją odwadniania osadu

-	agregat prądotwórczy

Ścieki surowe dopływające kanalizacją w pierwszej kolejności dopłyną do przepompowni ścieków surowych (OB.1). Zamontowana będzie tu krata koszowa rzadka zatrzymująca zanieczyszczenia grube dopływające kanalizacją. Zastosowanie wstępnego oczyszczania na kracie ma zabezpieczyć pompy tłoczące ścieki do dalszych obiektów technologicznych przed uszkodzeniem.

W stacji mechanicznego oczyszczania (OB.2) ścieki surowe zostaną pozbawione skratek i piasku na sicie gęstym. Sprasowane skratki oraz piasek kierowane będą do pojemników, a następnie wywożone na składowisko. Odcieki   z sita odprowadzane będą do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni.

Mechanicznie oczyszczone ścieki trafią grawitacyjnie do części biologicznej, której zasadniczym obiektem jest reaktor SBR (OB.4) pracujący metodą wielofazowego osadu czynnego. Reaktor składać się będzie z 2 naprzemiennie pracujących komór do których dopływ następować będzie poprzez komorę rozdziału (OB.3). Komory reaktora przystosowane są do pracy periodycznej                 o zmiennym poziomie ścieków. W komorach przebiegać będą procesy usuwania związków organicznych w drodze ich wbudowania w komórki osadu czynnego. Naprzemienne zróżnicowane warunki – beztlenowe i tlenowe – panujące                     w poszczególnych fazach pracy reaktora zapewniają usuwanie związków węgla, denitryfikację, nitryfikację i defosfatację.

Reaktor będzie napowietrzany drobnopęcherzykowo oraz mieszany mechanicznie.

Po fazach biologicznego rozkładu zanieczyszczeń w reaktorze następuje sedymentacja osadu i dekantacja oczyszczonych ścieków z ponad warstwy osadu, które odprowadzenie są poprzez koryta spustowe (dekantery) z reaktorów.

Ścieki oczyszczone przepływają do komory rozdziału (OB.6), gdzie w razie konieczności zostaje wydzielony strumień ścieków zawracany do ciągu technologicznego.  Do odbiornika ścieki oczyszczone są tłoczone pompowo i trafią tam po opomiarowaniu przez przepływomierz.

Otrzymany w procesie biologicznego oczyszczania osad czynny nadmierny będzie odprowadzany do grawitacyjnego zagęszczenia, a następnie do mechanicznego odwadniania w prasie komorowej. Odwodniony i zhigienizowany osad wywożony będzie na składowisko odpadów.

Schematy blokowe i technologiczne projektowanej oczyszczalni przedstawiono na rysunkach zał.1 i zał. 2.

  - Odbiornik ścieków

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni będzie rzeka Bziniczka, poprzez wylot zlokalizowany w km 14+128.

Odbiornik jest zaliczony do cieków podstawowych i podlega administracji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o/Częstochowa.

Na przedmiotowy zrzut ścieków ścieków do rzeki Bziniczki uzyskano stosowne pozwolenie wodnoprawne (w załączeniu).

  - Strefa ochrony sanitarnej

- Zaproponowana w niniejszej oczyszczalni ścieków technologia oparta na procesie osadu czynnego nisko obciążonego ze stabilizacją osadu jest                        w minimalnym stopniu uciążliwa dla środowiska.

- Zastosowany proces technologiczny zapewnia wysokoefektywne oczyszczanie ścieków w warunkach tlenowych. Efektem tego jest brak                           w oczyszczalni szybko zagniwających osadów surowych powodujących przykre zapachy.

- Zastosowane w oczyszczalni urządzenia mieszające i napowietrzające są całkowicie zanurzone w ściekach, co zapobiega emisji aerozoli, jak również eliminuje wszelkie wibracje i hałas.

- Gospodarka osadowa oczyszczalni nie stanowi żadnej uciążliwości dla otoczenia ze względu na zastosowanie urządzeń do mechanicznego odwadniania osadu. Mechanicznie odwodniony osad wywożony będzie na składowisko lub wykorzystywany w celu rekultywacji nieużytków lub do rolniczego wykorzystania.

- Reasumując proponowana technologia oczyszczania nie jest uciążliwa dla środowiska ze względu na:

- zastosowanie hermetycznej instalacji do mechanicznego oczyszczania ścieków eliminującej rozprzestrzenianie się odorów;

- stosowanie wyłącznie tlenowych, nisko obciążonych procesów do oczyszczania ścieków;

- zastosowanie do natleniania ścieków systemu wgłębnego napowietrzania ścieków, co ogranicza powstawanie aerozoli bakteryjnych;

- zastosowanie odwadniania mechanicznego prowadzonego                        w pomieszczeniach zamkniętych.

- Na terenie oczyszczalni przewiduje się zieleń izolacyjną nisko                                 i wysokopienną, polepszającą warunki klimatyczne (ograniczenie prędkości wiatrów porywistych) i estetyczne oraz zmniejszającą ewentualne oddziaływanie oczyszczalni na otoczenie.

W związku z powyższym przewiduje się, że zastosowana technologia maksymalnie ograniczy oddziaływanie oczyszczalni na otoczenie pozwalając na ograniczenie strefy ochrony sanitarnej do granic działki oczyszczalni.

- Charakterystyka obiektów oczyszczalni

  - Przepompownia ścieków surowych – O.B.1

Projektuje się przepompownię ścieków usytuowaną na terenie oczyszczalni podającą ścieki dopływające kanalizacją przed sito.

Ogólna charakterystyka przepompowni:

- średnica 				-	 2,5 m

- głębokość				-	H = 4,0m

- pojemność czynna			-	V=5m3

- w pompowni przewiduje się dwie pompy o parametrach:

Wydajność				-	Q = 40,2 m3/h

Wysokość podnoszenia		-	H = 6,08 m

Znamionowa moc silnika 		-	P2 = 3,0  kW

Zbiornik przepompowni wykonany będzie z prefabrykatów żelbetowych                   z betonu B45 i  przykryty prefabrykowaną żelbetową płytą przykrywającą. Otwór instalacyjno-technologiczny przykryty zostanie aluminiową pokrywą przykrywającą. Zbiornik od wewnątrz będzie izolowany.

Przepompownia dostarczona będzie jako kompletna z wyposażeniem i szafką sterowniczą  jako produkt programu produkcji firmy AWAS-Systemy Sp. z o.o..

Wyposażenie  przepompowni stanowią:

- dwie pompy  Q = 40,2m3/h, H= 6,08m z wirnikiem Contra Block                  i stopami sprzęgającymi

- krata koszowa z oprzyrządowaniem KPP250 DN250

- orurowanie i kształtki DN100 ze stali nierdzewnej 1.4301 OH1N9

- kołnierze, łańcuchy, prowadnice pomp, śruby ze stali nierdzewnej

- aluminiowa drabina zejściowa

Sterowanie pracą przepompowni odbywać się będzie przy pomocy układu elektronicznego współpracującego z czujnikiem poziomu ścieków. Sterownik umieszczony będzie w obudowie o klasie zabezpieczenia IP54, zamykanej na zamek. Szafka usytuowana będzie  na pokrywie pompowni. Sterownik przystosowany jest do współpracy z dwiema pompami. Praca pomp uzależniona jest od poziomu ścieków w zbiorniku i jest sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na płycie czołowej sterownika. Zbiorczy stan awaryjny sygnalizowany jest przez błyskająca lampkę. Dla mocy 3,0 kW układ sterowania realizuje rozruch bezpośredni. Układ sterowania umożliwia automatyczną pracę przepompowni, a także pracę w trybie ręcznego sterowania. Sterownik może współpracować z instalacją do zdalnego przesyłania danych o stanie pracy przepompowni.

Funkcje sterownika:

- pomiar poziomu ścieków za pomocą 5 pływaków;

- tryb pracy ręcznej z dowolną kolejnością załączania pomp;

- tryb pracy automatycznej z rotacją pompy przy kolejnych załączeniach;

- sygnalizacja świetlna stanów awaryjnych z identyfikacją rodzaju awarii(lampka błyskowa wewnątrz szafki);

- licznik godzin pracy pomp;

- awaryjne załączanie pomp;

- zabezpieczenia przepięciowe;

- zasilanie 3,0kW.

Obsługa kraty koszowej polegać będzie na opróżnianiu jej w razie potrzeby ze skratek do kontenera.

  - Komora zasuw – O.B.1.1

Komora zasuw wykonana będzie z prefabrykatów żelbetowych o średnicy              1,5 m z betonu B45 i przykryta prefabrykowaną żelbetową płytą przykrywającą. Otwór instalacyjno-technologiczny przykryty zostanie żeliwnym włazem przykrywającym ø800. Zbiornik od wewnątrz będzie izolowany.

Komora dostarczona będzie jako kompletna jako produkt programu produkcji firmy AWAS-Systemy Sp. z o.o..z wyposażeniem w :

- armaturę DN100 z żeliwa GG25 – zawory zwrotne kulowe i zasuwy miękko uszczelnione kołnierzowe;

- orurowanie i kształtki DN100 ze stali nierdzewnej 1.4301 OH1N9

- aluminiową drabinę zejściową.

  - Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków – OB.2

Zadaniem stacji mechanicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie części pływających oraz zawiesiny mineralnej ze ścieków. W tym celu proponuje się zainstalowanie zblokowanego urządzenia  o parametrach :

- Qmax 	- 	10 l/s

- Średnica sita 	-    D = 200 mm

- Prześwit	- 	 3 mm

- Moc silnika	-    0,37 kW

- Ogrzewanie elektryczne	-    0,46 kW

- DN wlotu	-    100 mm

- DN wylotu	-    100 mm

Zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków składa się z mikrosita oraz komory do oddzielania piasku. Mikrosito separuje skratki                  z doprowadzonych ścieków. Skratki usuwane są transporterem ślimakowym na zewnątrz do podstawionego pojemnika lub worka. Ścieki pozbawione skratek przepływają przez kosz sita i trafiają do nienapowietrzonej komory. Wszystkie urządzenia mające kontakt ze ściekami wykonane są ze stali nierdzewnej.

Zestaw mechanicznego oczyszczania ścieków zapewnia:

- automatyczną pracę, cykliczne działanie

- płukanie skratek

- prasowanie skratek

- samooczyszczanie urządzenia

- hermetyczną obudowę

Kontener sita jest ogrzewany elektrycznie. Zestaw ustawiony będzie na fundamencie betonowym.

Obliczeniowa ilość skratek:

Założenia:

- jednostkowa ilość skratek 0,006 m3/Mk·rok

- początkowe uwodnienie 85-90%

- końcowe uwodnienie 60%

- ciężar objętościowy 750kg/m3

Va=0,006·812 = 4,8 m3/rok

Va= 0,013 m3/d

Ga=4,8·750=3600kg/rok

Ga=9,9 kg/d

  - Komora rozdziału ścieków SBR – OB.3

Komora zasuw wykonana będzie z prefabrykatów żelbetowych o średnicy               1,5 m z betonu B45 i przykryta prefabrykowaną żelbetową płytą przykrywającą. Otwór instalacyjno-technologiczny przykryty zostanie żeliwnym włazem przykrywającym ø800. Zbiornik od wewnątrz będzie izolowany.

Komora dostarczona będzie jako kompletna z wyposażeniem jako produkt programu produkcji firmy AWAS-Systemy Sp. z o.o...

Zadaniem komory będzie naprzemienne kierowanie ścieków do komór reaktora biologicznego. Realizowane to będzie poprzez zdalne zamykanie                       i otwieranie odpowiedniej zasuwy nożowej z napędem elektromechanicznym np. typu AUMA.

Parametry zasuw:

- DN150, PN10

  - Reaktory biologiczne typu AWAS - SBR – OB.4.1 i 4.2

Zbiorniki reaktorów biologicznych wykonane będą z prefabrykatów żelbetowych z betonu B45 i przykryte żelbetową płytą przykrywającą. Przewidziano 3 otwory eksploatacyjne przykryte aluminiowymi pokrywami                     o wymiarach dostosowanych do gabarytów montowanych i eksploatowanych urządzeń.

Zbiorniki dostarczone będą jako monolity i zmontowane na budowie.

Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika - szczelne.

# Zasada pracy reaktora

Komory reaktora pracować będą w cyklu 8-godzinnym. Kolejno będą realizowane procesy napełniania dopływającymi ściekami, mieszania mechanicznego, napowietrzana, sedymentacji osadu i dekantacji oczyszczonych ścieków z ponad warstwy osadu, wszystko w ściśle ustalonym reżimie czasowym. Oczyszczone ścieki odpłyną do odbiornika, a raz na dobę w ostatniej godzinie cyklu odprowadzany będzie z komór osad nadmierny do grawitacyjnego zagęszczenia.

Praca reaktora będzie w pełni zautomatyzowana. Wszystkie urządzenia zainstalowane w reaktorze oraz współpracujące z nim pracować będą wg ustalonego programu realizowanego przez sterownik oczyszczalni.

Parametry technologiczne jednej komory reaktora:

- Objętość jednego reaktora osadu czynnego	- 110 m3

- Stężenie osadu w komorach	- 4,5 kg/m3

- Obciążenie komór ładunkiem zanieczyszczeń                 -0,4 kgO2/m3d

- Obciążenie osadu ładunkiem BZT5                               - 0,08kgO2/ kgd

- Masa osadu nadmiernego	- 53kgsm/d

- Średnie zapotrzebowanie na tlen	- 3 kg/h

- Zapotrzebowanie sprężonego powietrza	- 41Nm3m

- Liczba dyfuzorów	- 24szt./kom.

- Jednostkowa moc dmuchaw	- 4,0kW

Wyposażenie reaktorów:

- ruszt napowietrzający składający się z dyfuzorów membranowych PRK300wraz z przewodami powietrznymi z PCV, zamocowany do dna komory

- mieszadło zatapialne o mocy silnika P2= 1,5 kW, 904obr/min,                  dn śmigła 300mm z osprzętem

- koryta spustowe (dekantery) zainstalowane na pływakach, wyposażone w siłowniki elektromechaniczne, poruszające się                     w pionie zgodnie ze zmianami zwierciadła ścieków w komorze reaktora KS500 ze stabilizacją na przegubach

- pompa osadowa Q=10,9m3/h, H=6,4m, P1=0,83kW. Instalacja zatapialna, ze stopą sprzęgającą i łańcuchem oraz zaworami zwrotnymi i rurociągiem DN50, StN.

- sondy tlenowe

- czujniki poziomów

Parametry konstrukcyjne komór reaktorów:

Reaktory wykonane będą jako zbiorniki żelbetowe-prefabrykowane firmy np. AWAS- Systemy. Zbiorniki zostaną przykryte żelbetową płytą przykrywającą. Zbiorniki w planie mają kształt koła.

Gabaryty komór:

- w świetle ścian w planie 	-  5,60 m

- głębokość całkowita 	- Hc = 5,20 m

- wysokość czynna 	- H = 4,50 m

- powierzchnia	- 24,6 m2

- pojemność całkowita	- V=128,0 m3

- pojemność czynna	- V=110,7 m3

Posadowienie reaktorów – wg projektu konstrukcyjnego.

  - Komora rozdziału ścieków oczyszczonych – OB.6

Komorę rozdziału ścieków oczyszczonych projektuje się z prefabrykowanych elementów żelbetowych o średnicy ø1500 mm, programu produkcji firmy AWAS-Systemy Sp. z o.o. W stropie studzienki projektuje się właz żeliwny ø800mm.

Zadaniem komory będzie kierowanie ścieków oczyszczonych nie spełniających wymagań jakości ścieków oczyszczonych do kanalizacji wewnętrznej. Realizowane to będzie poprzez zdalne zamykanie i otwieranie odpowiedniej przepustnicy z napędem elektromechanicznym np. typu AUMA.

  - Przepompownia ścieków oczyszczonych – OB.7

Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu nie pozwalające na grawitacyjne odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika projektuje się przepompownię ścieków usytuowaną na terenie oczyszczalni podającą ścieki oczyszczone do wylotu ścieków do potoku.

Ogólna charakterystyka przepompowni:

- średnica 					-	 2,0 m

- głębokość					-	H = 3,0m

- pojemność czynna				-	V=2,8m3

- w pompowni przewiduje się dwie pompy o parametrach:

Wydajność					-	Q = 38,2 m3/h

Wysokość podnoszenia			-	H = 2,51m

Znamionowa moc silnika 			-	P2 = 1,30 kW

Zbiornik przepompowni wykonany będzie z prefabrykatów żelbetowych                 z betonu B45 i  przykryty prefabrykowaną żelbetową płytą przykrywającą. Otwór instalacyjno-technologiczny przykryty zostanie aluminiową pokrywą przykrywającą. Zbiornik od wewnątrz będzie izolowany.

Przepompownia dostarczona będzie jako kompletna z wyposażeniem i szafką sterowniczą  jako produkt programu produkcji firmy AWAS-Systemy Sp. z o.o.

Wyposażenie  przepompowni stanowią:

- dwie pompy  Q = 38,2 m3/h, H=2,51m z wirnikiem Contra Block                   i stopami sprzęgającymi;

- uszczelka na dopływie i osłona wlotu  DN200;

- armatura DN100 z żeliwa GG25 – zawory zwrotne kulowe i zasuwy miękko uszczelnione kołnierzowe;

- orurowanie i kształtki DN100 ze stali nierdzewnej 1.4301 OH1N9;

- kołnierze, łańcuchy, prowadnice pomp, śruby ze stali nierdzewnej;

- aluminiowa drabina zejściowa.

Sterowanie pracą pompowni odbywać się będzie tak samo jak przepompowni ścieków surowych.

  - Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – OB.8

Ilość ścieków odpływających z oczyszczalni będzie mierzona za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego MAGFLO MPP04 DN100 zainstalowanego na rurociągu tłocznym odprowadzającym ścieki oczyszczone do odbiornika.

Komora przepływomierza wykonana będzie z prefabrykatów żelbetowych                o średnicy  1,5 m z betonu B45 i przykryta prefabrykowaną żelbetową płytą przykrywającą. Otwór instalacyjno-technologiczny przykryty zostanie żeliwnym włazem przykrywającym ø800. Zbiornik od wewnątrz będzie izolowany.

Komora dostarczona będzie jako kompletna z wyposażeniem jako produkt programu produkcji firmy AWAS-Systemy Sp. z o.o.

  - Grawitacyjny zagęszczacz osadu nadmiernego – OB.9

W celu zmniejszenia objętości osadu wymagającego odwodnienia zaprojektowano zagęszczacz pionowy grawitacyjny.

Zagęszczenie osadu polegać będzie na oddzieleniu od osadu znacznej części wody nadosadowej, a tym samym zmniejszenie jego objętości. Założono 1.0 % spadek uwodnienia z 99,5 do 98,5%.

Ilość powstającego osadu nadmiernego w całej oczyszczalni, przy uwodnieniu 99,5 %, wyniesie ok.10,6 m3/d. Objętość osadu zagęszczonego wyniesie  ok. 3,5 m3/d.

Na potrzeby oczyszczalni przewiduje się wybudowanie zagęszczacza grawitacyjnego o średnicy D = 3.0 m i pojemności czynnej ok. 21 m3. Zbiornik wykonany będzie z prefabrykatów żelbetowych o średnicy  3,0 m z betonu B45            i przykryty prefabrykowaną żelbetową płytą przykrywającą. Otwór instalacyjno-technologiczny przykryty zostanie pokrywą przykrywającą umożliwiającą rewizję. Zbiornik od wewnątrz będzie izolowany.

Zbiornik zostanie obsypany ziemią do wysokości 1.1 m od korony. Zagęszczacz będzie wyposażony w mieszadło prętowe z silnikiem o mocy Ns=0.55 kW.

  - Budynek technologiczno – socjalny

### Stacja dmuchaw

Do napowietrzania reaktora biologicznego SBR przyjęto drobnopęcherzykowe dyfuzory które będą rozmieszczone równomiernie na powierzchni dna komór.

Napowietrzanie ścieków odbywać się będzie za pośrednictwem rusztu napowietrzającego do którego powietrze dostarczane będzie dmuchawami wyposażonymi w silniki elektryczne do współpracy z falownikami.

Budynek stacji dmuchaw wykonany będzie w technologii murowanej jako parterowy, bez podpiwniczenia.

W budynku przewiduje się zainstalowanie 2 dmuchaw o mocy ok.4,0 kW każda.

Zwiększenie wydatku napowietrzania komory jest realizowane poprzez zamykanie i otwieranie dwóch przepustnic z napędem ręcznym zainstalowanych na kolektorze powietrznym w budynku stacji.

Praca dmuchaw sterowana będzie programem czasowym oraz sondami tlenowymi zainstalowanymi w reaktorze. Sterowanie jest realizowane poprzez sterownik oczyszczalni.

Dla obniżenia poziomu hałasu  dmuchawy będą wyposażone w osłony dźwiękochłonne, a ściany wewnętrzne budynku będą wyłożone wykładziną dźwiękochłonną.

### Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu

Podstawowym celem ciągu przeróbki osadu będzie zmniejszenie jego uwodnienia, a co za tym idzie, radykalne zmniejszenie objętości osadu nadmiernego, który należy zagospodarować jako produkt uboczny procesu biologiczno-chemicznego oczyszczania ścieków.

W wyniku mechanicznego odwadniania uwodnienie osadu wyniesie ok. W=85-60%. Przed odwadnianiem osad kondycjonowany będzie domieszką polielektrolitu.

W skład stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu wchodzić będą następujące elementy:

Prasa filtracyjna składa się z następujących zespołów:

- PFK-500 komorowa prasa filtracyjna o pojemności komór filtracyjnych

V= 105 l.

A 01  Płyty polipropylenowe 500 x 500 mm

- grubość placka 25 mm,

- maksymalna temperatura filtracji  90oC

- rączki płyt przystosowane do rozsuwu ręcznego

A 02   Konstrukcja prasy : ( z układem  kolektorów osadu i filtratu)

- wykonana  ze stali  18 G2A

- zabezpieczona antykorozyjnie farbą poliuretanową grubo powłokową chemoodporną ,,LANKWITZER”

- prowadnice wykonane ze stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości 40H

- osłony prowadnic z PCV – ochrona antykorozyjna prowadnic oraz zmniejszenie tarcia przesuwu płyt

A 03   Agregat hydrauliczny sterujący pracą siłownika w funkcji zaciskania

i otwierania prasy

- maksymalne ciśnienie 250 bar

- pompa hydrauliczna typu PZ

- siłownik hydrauliczny

- wyposażony w układ automatycznej kontroli utrzymania stałego

ciśnienia w cylindrze siłownika.

- Moc silnika pompy hydraulicznej 2,2 kW

A 04    Komplet tkanin filtracyjnych

A 05    Układ kolektorów na głowicy prasy wykonany ze stali K.O. lub PP

(doprowadzenie osadu, odprowadzenie filtratu)

A06    Wymiary prasy: ok. 3300x1200x1100 mm (dł. x szer. x wys.)

A07    Sterowanie:

szafa sterująca, Napięcie zasilania 230/400V 50Hz,TN-S, odległość

od urządzenia – do 10 m

- Stacja przygotowania polielektrolitu

B01 zbiornik z polietylenu, V=1000 l.

B02  dozownik-eduktor polielektrolitu – wykonanie PP

B03  układ doprowadzenia wody – zawór ¾”

B04  zawór spustowy 2”

B05  pompa dozująca:

- Wydajność: do 90 l/h, ciśnienie: do 8 bar

- Pompa osadu

Wydajność:  do 2 m³l/h , ciśnienie: do 6 bar ( lub 12 bar)

Dobór pompy zależy od wysokości ssania osadu.

- Instalacja higienizacji osadu

D  01  Higienizator-  wykonanie ze stali K.O. zimnowalcowanej

w  gatunku 0H18N9

- moc napędu: motoreduktor 3 kW

- przeznaczenie: mieszanie i transport osadu z wapnem (mieszaniny) na plac składowy

- zintegrowany przenośnik dwuwałowy PS 160/4 (dł. 4 m)

  - wykonanie: obudowa zestali kwasoodporna KO typu OH18N9

  - spirala przenośnika wykonana ze stali konstrukcyjnej o zwiększonej odporności na ścieranie

- końcówka przenośnika zabudowana na zewnątrz budynku ocieplona

- Zasobnik wapna

- pojemność V = 0,2 m3

- pokrywa – uchylna

- wykonanie: stal kwasoodporna KO typu OH18N9

- dozownik wapna, moc silnika 0,55 kW,

- regulacja wydajności dozowania: falownik z pokrętłem regulującym obroty

- wentylator ssący uruchamiany ręcznie podczas załadunku wapna do zasobnika

- załadunek wapna do komory zasobnika ręczny

Łączna moc zainstalowanych urządzeń wyniesie około 6,0 kW.

Dla stacji mechanicznego odwadniania osadu przewiduje się pomieszczenie o wymiarach w planie (w świetle ścian): 5.0 x 8,5 m. Pomieszczenie stacji zlokalizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji dmuchaw. W budynku oprócz instalacji technologicznych będą znajdować się instalacje wod-kan, ogrzewania elektrycznego, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, oświetlenia wewnętrznego oraz lokalnej rozdzielni elektrycznej stanowiącej jednocześnie węzeł sterowania urządzeniami odwadniania i higienizacji osadu.

### Pomieszczenia techniczno-socjalne obsługi oczyszczalni

Do celów socjalno-technicznych obsługi przewidziano część budynku zespolonego ze stacją dmuchaw i stacją mechanicznego odwadniania                            i higienizacji osadu. Pomieszczenia techniczno-socjalne obsługi będą miały powierzchnię ok. 45 m2.

W skład pomieszczeń techniczno-socjalnych obsługi wchodzić będą:

- sterownia

- rozdzielnia elektryczna

- szatnia czysta i brudna

- suszarnia odzieży

- pokój śniadań

- pomieszczenia sanitarne :natrysk, WC

- podręczny magazyn

W budynkach znajdować się będą instalacje wod.-kan., wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, oraz instalacje elektryczne i oświetlenia wewnętrznego. Ogrzewanie całości budynku przewiduje się elektryczne.

  - Agregat prądotwórczy

W przypadku braku możliwości zasilenia dwustronnego oczyszczalni ścieków przewiduje się zastosowanie agregatu prądotwórczego w wersji kontenerowej w obudowie dźwiękochłonnej.

- Sieci technologiczne i obiekty sieciowe

Projektowane wewnętrzne sieci technologiczne przeznaczone są do transportu ścieków, osadów i sprężonego powietrza pomiędzy zasadniczymi obiektami technologicznymi. Należą do nich kanały grawitacyjne, przewody tłoczne oraz rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym.

- kanały grawitacyjne ściekowe – z rur. PVC 200mm

- przewody tłoczne i grawitacyjno – ciśnieniowe i osadowe w wyposażeniu technologicznym oczyszczalni – z rur PEHD 50mm i stalowych obustronnie zabezpieczonych przed korozją.

Przewody wodociągowe projektuje się z rur wodociągowych PEHD – DN90              i 32mm.

Przewody sprężonego powietrza projektuje się z rur ze stali nierdzewnej na powietrzu i PEHD pod powierzchnią terenu – DN 80mm.

Plan sieci technologicznych przedstawiono w zał.1. Projekt zagospodarowania terenu (Tom 3).

Szczegóły posadowienia i włączenia poszczególnych kanałów podano na załączonych rysunkach konstrukcyjno – technologicznych oczyszczalni.

- Kontrola i sterowanie procesami technologicznymi

Niniejszy projekt zakłada pełną automatyzację procesów technologicznych            i zmechanizowanie zasadniczych czynności eksploatacyjnych, które ograniczą do niezbędnego minimum pracę obsługi oczyszczalni, w tym wykonywanie nieprzyjemnych czynności jak np. ręczne czyszczenie kraty itp.

Przewiduje się między innymi automatyczne sterowanie następującymi urządzeniami:

- sitem – w zależności od spiętrzenia ścieków przed sitem

- dmuchawami i mieszadłami w komorach napowietrzania                          – w zależności od stężenia tlenu rozpuszczonego w komorach (sondy tlenowe-współpraca z falownikiem)

- pomiar napełnienia zagęszczacza sondą hydrostatyczną i pomiar gęstości osadu w zagęszczaczu

Obecność pracownika oczyszczalni jest wymagana przy włączeniu filtracji (prasa) i po zakończeniu filtracji  (ok.20 min) przy rozładunku prasy.

Większość urządzeń mechanicznych na oczyszczalni będzie miała zapewnione sterowanie automatyczne z możliwością przejścia na ręczne oraz indywidualną sygnalizację pracy i awarii.

System nadzoru i sterowania pracą oczyszczalni ścieków posiadać będzie komputerowe sterowanie i monitoring oparty na systemie f-my AWAS, zgodnie             z zakresem podanym w zał.1. Projekt zagospodarowania terenu (Tom 3) p.35. Zasilanie elektroenergetyczne obiektu.

- Wytyczne rozruchu i eksploatacji

Po dokonaniu odbioru końcowego obiektów i urządzeń technologicznych należy przeprowadzić rozruch technologiczny.

Rozruch technologiczny najkorzystniej jest prowadzić w okresie wiosna - jesień.

Przed rozruchem obiektów oczyszczalni grupę rozruchowa powinna opracować instrukcję rozruchu, a doświadczenia z rozruchu powinny być przeniesione do instrukcji obsługi. Rozruch powinien być prowadzony z udziałem pracowników przewidzianych do stałej eksploatacji.

Należy rozpocząć od mechanicznego rozruchu który przeprowadza się „na sucho”. Polega on na sprawdzeniu zgodności wykonawstwa z projektem, sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności oraz właściwych zamocowań                   i działania rurociągów oraz urządzeń mechanicznych wchodzących w skład obiektu. W ramach tego rozruchu przeprowadzane są próby ruchowe na biegu „luzem”.

W następnej kolejności należy wykonać rozruch pod obciążeniem wodą. Polega on na przeprowadzeniu prób rozruchowych maszyn i urządzeń                         w obiektach i rurociągach wypełnionych wodą, bez procesów oczyszczania ścieków oraz sprawdzeniu hydraulicznego funkcjonowania obiektów. Należy sprawdzić także szczelność przejść przez ściany i obserwować prawidłowość działania armatury.

Następną właściwą fazą jest rozruch technologiczny na medium właściwym, który można rozpocząć po bezawaryjnej pracy obiektu przez 72 godziny. Po tym czasie można przystąpić do rozruchu technologicznego. Rozruch technologiczny na ściekach musi być połączony z rozruchem sąsiednich obiektów.

W ramach tej części rozruchu należy ustalić rzeczywiste parametry pracy urządzeń i porównać z danymi projektowymi.

Rozruch technologiczny powinien być przeprowadzony wraz z pełną niezbędną kontrolą analityczną procesu.

Po wykonaniu rozruchu omawianej oczyszczalni należy opracować szczegółową instrukcję eksploatacji. Zwrócić należy w niej uwagę na przeglądy stanu urządzeń i instalacji oraz konserwacje poszczególnych urządzeń, pracę               w okresie zimy, sytuacje awaryjne.

W trakcie normalnej już eksploatacji należy przestrzegać okresowych przeglądów oraz konserwacji wyposażenia technologicznego, zgodnie                          z wytycznymi „Instrukcji eksploatacji” opracowanej przez grupę rozruchową.

Przewiduje się zatrudnienie stałe 1 osoby nadzorującej pracę oczyszczalni.

- Zagadnienia bhp i ppoż.

  - W trakcie eksploatacji przedmiotowej oczyszczalni ścieków występują specyficzne szkodliwości i zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi zatrudnionych przy rozruchu i eksploatacji oczyszczalni i są to:

- kontakt z chemikaliami (polielektrolity)

- wilgotność wewnątrz obiektów

- podwyższenie zawartości szkodliwych mikroorganizmów w powietrzu       i zamkniętych pomieszczeniach

- hałas, w szczególności generowany przez urządzenia służące do wytwarzania sprężonego powietrza do napowietrzania ścieków

- zatrucia toksyczne, w szczególności gazami, które mogą wydzielić się ze ścieków dopływających do oczyszczalni

- możliwość uderzeń

- utonięcia

- upadki z wysokości

- porażenia prądem elektrycznym

W trakcie wykonywania niniejszego opracowania projektowego, mając na uwadze w/w zagrożenia, urządzenia i obiekty oczyszczalni zaprojektowano w taki sposób, aby możliwie maksymalnie te zagrożenia wyeliminować. Osiągnięto to poprzez stosowanie postanowień prawnych oraz polskich i branżowych norm (PN  i BN).

W szczególności wyraża się to m. in.: zaprojektowaniem odpowiednich barier ochronnych, bezpiecznych ilości wejść do urządzeń i pomieszczeń, doborem właściwej wentylacji uniemożliwiającej powstawanie niebezpiecznych stężeń gazów w powietrzu w zamkniętych pomieszczeniach, izolacjami dźwiękochłonnymi, oczomyjki.

Na oczyszczalni istnieje też zgodnie z przepisami właściwe zaplecze socjalne dla załogi oczyszczalni.

  - Niezależnie od właściwego zaprojektowania obiektów oczyszczalni, gwarantującego bezpieczną ich eksploatację, pracownicy obsługi powinni być wyposażeni w odpowiednie ubrania robocze, sprzęt ratunkowy. Ilość, rodzaj i typ ubrań oraz sprzętu powinien być dokładnie wyspecyfikowany            w trakcie opracowania projektu rozruchu przedmiotowej oczyszczalni.

  - Załoga grupy rozruchowej, a następnie załoga eksploatująca oczyszczalnię powinna zostać przeszkolona w zakresie BHP z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych prac na poszczególnych obiektach oczyszczalni.

Szkolenie w zakresie BHP powinno być przeprowadzone zgodnie                        z zasadami określonymi przez Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 180/2004 poz.1860). Niezależnie od przeszkolenia w zakresie BHP, wszyscy pracownicy obsługujący urządzenia elektryczne i energetyczne powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Obowiązek przeprowadzenia szkolenia w zakresie BHP spoczywać będzie na kierownictwie rozruchu i eksploatacji oczyszczalni.

  - Przed przekazaniem poszczególnych obiektów do eksploatacji, do każdego z tych obiektów powinna być opracowana szczegółowa instrukcja bezpiecznej jego obsługi. Instrukcję BHP dla każdego stanowiska pracy powinna opracować grupa rozruchowa oczyszczalni w oparciu o: projekt BHP stanowiący część projektu rozruchu, obowiązujące przepisy ogólne branżowe w zakresie BHP, doświadczenia zebrane w czasie rozruchu poszczególnych obiektów oczyszczalni. Instrukcje stanowiskowe i dla poszczególnych obiektów powinny obejmować m. in. następujące zagadnienia:

- wymagania dotyczące higieny osobistej i ochrony zdrowia i życia przez zakażeniem, zatruciem, upadkiem z wysokości, utonięciem, poparzeniem, itp.;

- wykaz miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie oczyszczalni              i charakter występującego zagrożenia w tych miejscach;

- rodzaj prac i czynności w trakcie których może występować zagrożenie oraz zapobieganie jego powstaniu;

- rodzaj i sposób używania ochron osobistych i sprzętu ratunkowego             w odniesieniu do rodzaju występujących zagrożeń;

- sposób korzystania z istniejącego systemu alarmowego i łączności;

W trakcie eksploatacji oczyszczalni kierownictwo powinno prowadzić ciągły dozór odnośnie przestrzegania ustanowionych przez siebie instrukcji stanowiskowych w zakresie BHP.

  - W obiektach ciągu ściekowego i osadowego oczyszczalni nie występuje zagrożenie wybuchem oraz nie występuje podwyższona klasa zagrożenia pożarowego.

W skład wyposażenia BHP oczyszczalni wchodzić będą:

- ubrania robocze					- 3 kpl.

- okulary, fartuch, rękawice				- 3 kpl.

- buty ochronne						- 3 kpl.

- hełmy ochronne					- 3 kpl.

- paski i szelki bezpieczeństwa			- 2 kpl.

- koło ratunkowe z linką				- 2 kpl.

- drabina składana o wysokości 5 m		- 1 szt.

- maska p. gazowa					- 2 szt.

- wykrywacz gazów toksycznych			- 1 szt.

- apteczka podręczna z wyposażeniem		- 1 szt

- urządzenie do opuszczania i wyciągania

    - ludzi z obiektów zagłębionych		- 1 szt.

  - Na terenie znajduje się hydrant przeciwpożarowy 80 mm.

Wyposażenie obiektów oczyszczalni w sprzęt gaśniczy:

Pomieszczenie dmuchaw:

- gaśnica śniegowa 6 kg 		1 szt.

- koc pożarniczy			1 szt.

Pomieszczenie dyspozytorni:

- gaśnica śniegowa 6 kg 		1 szt.

- koc pożarniczy			1 szt.

Pomieszczenie rozdzielni:

- gaśnica proszkowa 12 kg	1 szt.

- koc pożarniczy			2 szt.

Pomieszczenie sterowni:

- gaśnica proszkowa 12 kg	1 szt.

Niezależnie od w/w sprzętu należy się liczyć z koniecznością zakupu jeszcze innego sprzętu, którego potrzeba może ujawnić się w czasie rozruchu                             i eksploatacji oczyszczalni.

Poza sprzętem ochronnym pracownicy oczyszczalni muszą być wyposażeni w ubrania, buty itp. w takich asortymentach jaki to ma miejsce                                      w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.

Szczegółowa ilość jak i typ sprzętu ochronnego powinna być ustalona przez grupę rozruchową przed przekazaniem oczyszczalni do eksploatacji.

Ze względu na bogatą ofertę rynkową należy dokonać zakupu nowoczesnego wyposażenia.

- Uwagi końcowe

Przedstawione w przedmiotowym projekcie technologicznym oczyszczalni ścieków parametry procesu oraz efekty technologiczne i ekologiczne będą uzyskane pod warunkiem:

- utrzymania ilości i stężeń ścieków surowych zgodnie z wartościami podanymi w niniejszym projekcie;

- wykonania robót budowlano-montażowych przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa wykonawcze;

- zainstalowanie maszyn i urządzeń technologicznych podanych                 w niniejszym projekcie i w zestawieniu materiałowym, zakupionych od producentów wskazanych w opisie technicznym. Ewentualne zastosowanie odmiennych urządzeń musi być uzgodnione                            z Projektantem;

- ewentualne zastosowanie innych urządzeń, może spowodować konieczność weryfikacji projektu i wprowadzenie stosownych zmian             w dokumentacji budowlano-instalacyjnej, elektroenergetycznej                    i AKPiA;

- kontrakt na dostawę specjalistycznych urządzeń powinien być zawarty łącznie z montażem i rozruchem mechanicznym wykonywanym przez Producenta.

- Normy i normatywy

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji korzystano m. inn z następujących norm i normatywów:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 Dz.U. Nr 8, poz. 70 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz.U.  z 2001 r. Nr 62, poz.627 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. Dz.U. Nr 112 poz. 1206- w sprawie katalogu odpadów

- Ustawa z dnia 07.07.94 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami),

- Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16 maja 2005 r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.                        w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 137 Poz.984)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.                     w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z dnia 6 września 1995 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,             w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,                  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.               w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa               i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa             z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96 , poz. 438)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r.                  w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 10210-1:2000: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.

- PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem             w budynkach. Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku                             w pomieszczeniach.

- PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania             i badania przy odbiorze.

- PN-EN 12255-(1-11):2002: Oczyszczalnie ścieków - Część 1-11