SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

R O Z D Z I A Ł  4

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

Kod CPV 45331000-6

- WSTĘP

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru części technologicznej kotłowni węglowej w budynku Przychodni zdrowia w Pawonkowie przy ulicy Skrzydłowickiej 7.

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy  robót związanych z montażem kotła, urządzeń technologicznych i rurociągów w kotłowni węglowej, poprzedzonych demontażem urządzeń i instalacji istniejącej, w budynku Przychodni Zdrowia w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej 7.

  - Określenia podstawowe.

    - Kocioł – niskotemperaturowy kocioł węglowy z automatycznym podajnikiem paliwa. Dopuszczalna temperatura na zasilaniu do 100C. Dopuszczalne nadciśnienie robocze 4bar.

    - naczynie wzbiorcze – ciśnieniowe naczynie wyrównawcze służące do wyrównania ciśnienia w zamkniętych instalacjach ogrzewczych lub chłodniczych zmieniającego się na skutek zmiany objętości czynnika grzewczego lub chłodzącego w funkcji temperatury w instalacji.

    - zawór bezpieczeństwa – urządzenie zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w zamkniętych systemach grzewczych.

    - podgrzewacz ciepłej wody – urządzenie przeznaczone do podgrzewania i akumulacji ciepłej wody użytkowej do użytku spożywczego i sanitarnego o temperaturze 55C z wymiennikiem z rury stalowej zwiniętej spiralnie i wspawanej do zbiornika.

    - pompa – urządzenie przeznaczone do tłoczenia wody grzewczej z „mokrym „ wirnikiem silnika i zintegrowaną elektroniczną regulacją wydajności.

    - zawór odcinający – stalowy zawór kulowy z korpusem spawanym i odcinaniem przepływu czynnika poprzez obrót o kąt 90 wypolerowanej kuli ze stali nierdzewnej.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 – „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” w punkcie 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

  - Wykaz zastosowanych materiałów:

- kocioł węglowy EKO-PLUS o mocy 50 kW,

- palnik retortowy z automatycznym podawaniem paliwa,

- podajnik ślimakowy,

- sterownik f-my GECO typ G 500,

- naczynie wzbiorcze typu otwartego Vc = 40 l,

- naczynia wzbiorcze typu Reflex dla c.o. i c.c.w.,

- podgrzewacz c.w. f-my POMEX typ WCW 500,

- wymiennik ALFA  LAVAL typ CB 52-40L,

- rury stalowe czarne bez szwu łączone przez spawanie,

- rury: bezpieczeństwa, wzbiorcza, przelewowa i sygnalizacyjna,

- rozdzielacze c.o.: rury stalowe  133 x 4 mm, L = 1,0 m,

- otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej,

- farba do malowania rurociągów,

- pompy: obiegowe, ładujące i cyrkulacyjna,

- pompa odwadniająca KP 150-1A,

- mieszacz trójdrogowy typ VRB 15 z siłownikiem AMV 15,

- zawory zwrotne sprężynowe,

- zawory kulowe z końcówkami gwintowanymi,

- zawory bezpieczeństwa,

- czujnik temperatury zanurzeniowy w płaszczu podgrzewacza c.w.,

- termometry tarczowe, termometr kontaktowy na rurociągu zasilania przed wejściem na wymiennik c.o.,

- manometry techniczne,

- ciepłomierz firmy SIEMENS (przetwornik przepływu, przelicznik wskazujący, czujnik),

- lampka sygnalizacyjna i buczek,

- studzienka schładzająca z kręgów  500, H = 800 mm,

- kratki ściekowe,

- zlew,

- umywalka,

- bateria umywalkowa,

- zawór czerpalny ze złączką do węża.

  - Składowanie materiałów

Rury powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych (wiatach) na stojakach.

Urządzenia, armaturę, osprzęt przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach.

Farby antykorozyjne i materiały termoizolacyjne przechowywać w zamkniętych magazynach na regałach(paletach).

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 3.

  - Sprzęt do robót przygotowawczych i montażowych.

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót montażowych technologicznych kotłowni:

- spawarka elektryczna do rur wirująca 300 A,

- klucze hydrauliczne i płaskie do śrub,

- samochód dostawczy 0,9 t,

- samochód skrzyniowy do 5 t,

- przyczepa skrzyniowa,

- żuraw samochodowy,

- wciągarka ręczna,

- ciągnik kołowy,

- sprężarka spalinowa.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 4.

  - Transport rur

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez klinowanie lub w inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

  - Transport kotła, urządzeń, armatury.

Urządzenia technologiczne kotłowni powinny być przewożone krytymi środkami transportu . W czasie transportu  powinny być zamocowane na paletach i zabezpieczone przed  przesuwaniem .

Przy przeładunku zachować szczególną ostrożność.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 5.

  - Roboty demontażowe.

Istniejącą instalację w kotłowni wraz z urządzeniami technologicznymi należy zdemontować w całości.

W zakresie urządzeń demontaż obejmuje: dwa kotły stalowe, podgrzewacz pojemnościowy, naczynie wzbiorcze, pompy obiegowe c.o. i c.w.

  - Roboty montażowe.

Wykonawca rozpocznie roboty montażowe od montażu kotła i urządzeń technologicznych a w dalszej kolejności wykona montaż rurociągów technologicznych. Dla I piętra, tj. części mieszkalnej, przewidziano pomiar poboru ciepła poprzez montaż ciepłomierza.

Po zmontowaniu instalacji technologicznej należy wykonać płukanie i próby ciśnieniowe na instalacji grzewczej na ciśnienie p=0,45MPa. Całość prac Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną.

Po zakończeniu prób ciśnieniowych należy wykonać czyszczenie rurociągów szczotką stalową i ich malowanie oraz izolację rurociągów wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej otulinami termoizolacyjnymi.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót.

### Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 5.

  - Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normy.

W szczególności kontrola powinna obejmować :

- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- próby ciśnieniowe  przewodów c.o. i c.c.w.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

W przypadku instalacji technologicznych jednostką obmiarowa jest „m” (metr) ułożonej instalacji, natomiast w przypadku urządzeń technologicznych – sztuka (komplet). Podobnie jest w przypadku instalacji demontowanej.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót.

### Ogólne zasady odbioru robót podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

  - Odbiór końcowy.

Odbiorowi końcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego,

- badanie poprawności zmontowania instalacji technologicznej kotłowni.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione należy określić dalsze postępowanie.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy.

PN-89/B-10425 – Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne .

Dz.U. Nr 10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dznia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .

Dz.U. Nr 15 , poz. 92 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12.03.1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .