Załącznik Nr 2/II do SIWZ

Nr postępowania : ZP -11/2009

- Budowa / modernizacja sieci.

| A | Sieć LAN |
| --- | --- |
| 1. | Zakres przedmiotu zamówienia: |
| 1.1. | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, rozszerzenie lokalnej sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią elektryczną. |
| 1.2. | Wykonanie sieci LAN polegać ma na wykonaniu sieci dla klasy E / kat. 6 zgodnie z normami z punktu B „OKABLOWANIE STRUKTURALNE” |
| 1.3. | Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia projektu wykonawczego części logicznej i elektrycznej sieci LAN wraz ze schematem głównym oraz szczegółową specyfikacją materiałów. Projekt wykonawczy musi zawierać co najmniej: Wspólnie dla części logicznej i elektrycznej: - podstawę opracowania projektu wraz z przyjętymi założeniami, - rodzaje pomiarów oraz sposób ich przeprowadzenia zgodnie z obowiązującą normą, - zbiorcze zestawienie materiałów, - karty katalogowe wykorzystanych elementów zastosowanych do wykonania lokalnej sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej. Dla części logicznej: - opisy szczegółowe systemu okablowania strukturalnego wraz ze wszystkimi jego elementami (kable, gniazda, panele krosowe, obudowa stojąca Głównego Punktu Dystrybucyjnego i pozostałe niezbędne do opracowania projektu), sposobu kładzenia kabli, oznaczeń gniazd, oraz wszystkich pozostałych elementów niezbędnych do wykonania lokalnej sieci komputerowej zgodnie z przedmiotem zamówienia, - rysunki; topologia sieci, rozmieszczenie gniazd logicznych, wyposażenie punktów dystrybucyjnych. Dla części elektrycznej: - wykonanie kompletnej z punktu widzenia celu instalacji elektrycznej, wydzielonej z ogólnej instalacji elektrycznej wskazanej lokalizacji poprzez budowę wewnętrznej linii zasilającej z głównej tablicy energetycznej (przyłącza kablowego) budynku wraz z adaptacją części lub całości tablicy (przyłącza kablowego) instalacji elektrycznej ogólnej w zakresie niezbędnym dla zapewnienia sprawności technicznej nowego przyłącza - rysunki; schemat rozdzielni elektrycznych dedykowanego zasilania elektrycznego i rozmieszczenie gniazd elektrycznych. W projekcie należy uwzględnić: liczbę przyłączy PEL wg. Wskazań lokalizacyjnych, definicję. Z projektu wyłącza się zakres prac związanych z modernizacją lub przebudową ogólnej instalacji elektrycznej. |
| 1.4. | Szczegółowe rozmieszczenie punktów elektryczno – logicznych PEL oraz Punktów Dystrybucyjnych w poszczególnych pomieszczeniach powinno nastąpić na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji lokalnej w porozumieniu z wyznaczoną osobą z Urzędu. |
| 1.5. | Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz ze schematem zrealizowanego systemu okablowania strukturalnego oraz dedykowanego zasilania elektrycznego i przekazania jej Zamawiającemu w języku polskim. |
| 1.6. | Dokumentacja powykonawcza sieci LAN oraz dedykowanego zasilania elektrycznego musi zawierać co najmniej: - raporty z pomiarów okablowania strukturalnego wraz z wynikami pomiarów dla każdego toru transmisyjnego ze wszystkich segmentów tego okablowania oraz raporty pomiarów dedykowanego zasilania elektrycznego, - rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych i pionowych, - oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli, portów w panelach krosowych, - lokalizację przebić przez ściany, - ewentualne zmiany wprowadzone do projektu wykonawczego w trakcie instalacji, - certyfikat gwarancji systemowej oraz kartę lub umowę gwarancji (stanowiące o warunkach gwarancji) minimum 20-letniej wydane przez producenta okablowania użytego do wykonania sieci LAN |
| 1.7. | Projekt wykonawczy i powykonawczy lokalnej sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią elektryczną musi zawierać dane dotyczące wykonawcy / wykonawców opracowania i musi zostać poświadczona przez osobę / osoby posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. |
| 1.8. | Po zakończeniu prac montażowych wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona prace wykończeniowe i porządkowe w zakresie niezbędnym dla przywrócenia stanu technicznego i użytkowego pomieszczeń sprzed przystąpienia do realizacji zamówienia. |
| B | OKABLOWANIE STRUKTURALNE |
| 1. | Wymagania ogólne: |
| 1.1. | Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Wszystkie elementy pasywne, szafy dystrybucyjne wraz z wyposażeniem muszą pochodzić od jednego producenta. |
| 1.2. | Lokalną sieć komputerową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN50173:2007, ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie, EIA/TIA 568 B.2-1, EIA/TIA 568 A |
| 1.3. | Elementy pasywne sieci komputerowej stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia powinny posiadać certyfikaty lub świadectwa co najmniej jednego niezależnego laboratorium badawczego: np. Underwriters Laboratories Cable Certyfication and Follow Up Program, GHMT, DELTA, ETL SEMKO, Instytut Łączności w Warszawie. Kopie certyfikatu / certyfikatów potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy załączyć do oferty (jeśli certyfikat jest w języku obcym, należy dołączyć również jego tłumaczenie na język polski). |
| 1.4. | System okablowania strukturalnego powinien spełniać wymagania klasy E wg normy ISO/IEC 11801:2002 zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (kategoria 6) jak i do całości systemu rozpatrywanego jako Permanent – Link lub Channel |
| 1.5. | Należy zapewnić jednolitość wzorniczą instalacji logicznej i elektrycznej. |
| 2. | Punkt elektryczny-logiczno PEL: |
| 2.1. | Przez PEL należy rozumieć punkt elektryczno-logiczno zawierający: - 2 dedykowane gniazda elektryczne z kodowanym mechanicznie kluczem dostępowym, - 2 gniazda logiczne RJ-45 kat. 6 Szacowana ilość PEL wynosi 20. Wszystkie gniazda należy instalować w odpowiednich puszkach natynkowych przy czym, gniazda elektryczne instalujemy w jednej puszce, natomiast w drugiej puszcze gniazda logiczne. Gniazdo logiczne powinno posiadać dwa miejsca wolne wypełnione zaślepką umożliwiające w przyszłości rozbudowę. Dodatkowo wykonawca doprowadzi 2 kable logiczne z sali obrad a także 2 kable logiczne z sekretariatu do GPD. |
| 2.2. | PEL musi być opisany na gnieździe i w obudowie dystrybucyjnej Głównego Punktu Dystrybucyjnego wielkości 24U (600x800). |
| 3. | Okablowanie strukturalne |
| 3.1. | System okablowania strukturalnego powinien zapewniać modularną budowę gwarantującą zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd RJ45. Zastosowane w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 powinny umożliwiać bezproblemowy ich montaż w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. |
| 3.2. | Jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć skrętki czteroparowej nieekranowanej kategorii 6 (6 UTP) w powłoce bezhalogenowej (LS0H lub LSZH). |
| 3.3. | Okablowanie należy wykonać skrętką nieekranowaną UTP 6 kat (zarówno do połączeń z urządzeniem węzłowym jak i z koncentratorami) dla klasy okablowania E. |
| 3.4. | Kable krosowe i przyłączeniowe powinny być kategorii 6 UTP, standard RJ45, wykonane w wersji bezhalogenowej (LS0H lub LSZH) z materiałow giętkich. Ilość kabli krosowych musi być równa liczbie gniazd na przełączniku. Długość kabli krosowych powinna wynosić : dla 50% kabli 1 metr i 50% 2 metry. |
| 3.4. | Należy zapewnić odpowiedniej długości osłonę wtyku kabla krosowego. |
| 3.5. | Nie należy używać styków niklowanych w modułach styki złącza. |
| 3.6. | System okablowania w szafie dystrybucyjnej musi składać się z paneli z gniazdami RJ45, wytrzymałych na co najmniej kilkuset krotne operacje włączenia i wyłączenia kabli połączeniowych i krosujących. |
| 2. | Kanały elektroinstalacyjne |
| 2.1. | Wielkość koryt instalacyjnych muszą być tak dobrane aby zapewniły swobodne ułożenie wszystkich przewodów oraz ewentualną rozbudowę instalacji (główne trasy proponuje się nie mniejsze niż 90x60mm pozostałe 50x18mm) w kolorze białym. |
| 2.2. | Koryta instalacyjne w ciągach poziomych montować tak aby nie utrudniały przejść, nie blokowały drogi ewakuacyjnej oraz uwzględniały już istniejące umeblowanie. |
| 2.2. | W przypadku istniejącej instalacji stare kanały elektroinstalacyjne wraz z przewodami należy zdemontować tak aby nie kolidowały z pracą w urzędzie. |
| 2.2. | Koryta instalacyjne oraz elementy pomocnicze powinny być z materiału samogasnącego nie podtrzymującego palenia zgodnie z normą PN-EN 50085 i muszą być opatrzone znakiem CE. |
| 2.3. | Przy wszelkich zmianach tras kanału należy stosować następujące elementy pomocnicze: - kąt wewnętrzny - kąt zewnętrzny - końcówka - kąt płaski - element T - zakończenia |
| 3. | Wymagania dotyczące dedykowanego zasilania elektrycznego |
| 3.1. | Zasady projektowania i wykonania instalacji elektrycznej muszą być zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami |
| 3.2. | Należy zastosować gniazda elektryczne z blokadą mechaniczną, zapewniające stopień ochrony co najmniej IP 24, Do każdego gniazda elektrycznego z blokadą mechaniczną należy dostarczyć klucz umożliwiający podłączenie wtyczek. |
| 3.3. | Gniazda elektryczne muszą być montowane w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd logicznych. Należy zapewnić jednolitość wzorniczą instalacji logicznej i elektrycznej. |
| 3.4 | Obwody elektryczne instalacji dedykowanej muszą być wydzielone z ogólnej instalacji elektrycznej budynku, gdyż są one przeznaczone tylko do zasilania urządzeń teleinformatycznych. |
| 3.5. | Rozgałęzienia obwodu elektrycznego należy wykonać w pomocą zacisków śrubowych bądź złączek samozaciskowych zapewniających stopień ochrony co najmniej IP 54 zgodnie z normą PN-92/E-08106. |
| 3.6. | Wymaga się, aby na jeden obwód odbiorczy dedykowanej instalacji elektrycznej przypadało nie więcej niż 5 (pięć) pojedynczych punktów logiczno-elektrycznych, przy czym jeden obwód elektryczny nie może obejmować więcej niż trzy sąsiadujące pokoje. |
| 3.7. | Oferowane rozwiązanie musi zapewnić wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej w następujący sposób: - całkowicie przewodami miedzianymi o znamionowym napięciu izolacji 750 V, wg. PN-93/E-90401, PN93/E-90400, PN93/E-90403 - trójprzewodowo lub pięcioprzewodowo zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i zgodnie z obowiązującą normą, - zabezpieczonej instalacyjnymi wyłącznikami roznicowoprądowymi z członem nadprądowym o charakterystyce odpowiedniej dla urządzeń komputerowych zgodnie z obowiązującą normą, - skutecznie zabezpieczonej od zwarć i przepięć, - posiadającej odpowiednie uziemienie zgodnie z zachowaniem wymagań Polskich Norm dotyczących uziemienia w zakresie instalacji elektrycznej |
| 3.8. | Układy ochrony przepięciowej w tablicach rozdzielczych lokalnych oraz w tablicy przyłącza należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (minimum klasa B, C wg PN-IEC-6036-4-443). |
| 3.9. | Tablica elektryczna powinna posiadać zamek z kluczem. |
| 3.10. | Dedykowane zasilanie elektryczne; okablowanie, koryta instalacyjne oraz tablice elektryczne (rozdzielnie) muszą spełniać wymagania dla sprzętu elektrycznego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiadać oznakowanie CE. |
| 3.11. | Wszystkie instalowane kable elektryczne muszą być wykonane w powłoce bezhalogenowej (LS0H lub LSZH) zgodnie z IEC 60754-2 oraz PN-EN 60332-1:2005. |
| 4. | Pozostałe wymagania |
| 4.1. | Wykonawca dokona transportu istniejącego modemu DSL do GPD (Główny Punkt Dystybucyjny) wraz z podłączeniem a także innych istniejących elementów sieci takich jak switch, router, panel światłowodowy. |
| 4.2. | Wykonawca zobowiązany jest udzielić, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót, co najmniej 5 lat gwarancji na wykonane przez siebie roboty i użyte materiały oraz zapewnić uzyskanie przez Zamawiającego: - 20 - letniej gwarancji na elementy pasywne sieci i jej poprawność zgodnie z normą 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2002 - gwarancja systemowa udzielana przez producenta, - gwarancji producenta na pozostałe urządzenia. |