OPIS TECHNICZNY.

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Regimin Gm. Regimin.

- Podstawa opracowania.

# Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Gminą Regimin.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Regimin Gm. Regimin pow. ciechanowski woj. mazowieckie. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie odbierać ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i niewielkich placówek handlowo-usługowych.

- Opis techniczny.

Zlewnia.

Zlewnię stanowią miejscowość Regimin położona w centralnej części gminy. Na obszarze zlewni występuje zwarta zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Powierzchnia terenu zlewni ukształtowana jest  poziomo. Wielkość zlewni wynosi około 50 ha.

Wykopy.

Zgodnie z opinią o warunkach gruntowo – wodnych w miejscu projektowanych wykopów pod warstwą gleby i nasypów występują piaski drobne i pylaste oraz gliny i gliny piaszczyste. Miejscami występuje woda gruntowa na głębokości około 2,3 m. Wykopy o ścianach pionowych z zastosowaniem obudowy szczelnej tradycyjnych lub systemowych prefabrykowanych, wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,25 m3. Górna krawędź obudowy powinna wystawać około 15 cm powyżej powierzchni terenu. Obudowę wykopu pod przepompownie P01, P02 i P03 wykonać grodzicami stalowymi. W miejscach występowania glin i gruntów nienośnych, grunt rodzimy wymienić na pospółkę. Nadmiar ziemię z wykopów wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. W miejscach skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. W drogach o małej szerokości grunt odwozić  w miejsce wskazane przez Inwestora, a następnie dowozić do zasypki. W trakcie wykonywania robót ziemnych szczególną uwagę zwrócić na pozostawienie bez naruszenia znaków osnowy geodezyjnej. Przy zasypywaniu wykopów grunty zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Wskaźnik zagęszczenia zasypki potwierdzić stosownymi pomiarami          i sporządzonymi na ich podstawie protokółami. Pomiary zagęszczenia zasypki wykonać wzdłuż kolektorów kanalizacji sanitarnej w odległościach poziomych nie dłuższych niż 200 m. Górną warstwę nawierzchni na drogach gruntowych gminnych po zasypaniu wykopów pod kanalizację sanitarną wykonać z tłucznia kamiennego. Wykopy w drogach o nawierzchni utwardzonej wykonywać po odcięciu warstwy asfaltu o szerokości 1,4 m. Po zasypaniu i właściwym zagęszczeniu gruntu wykonać podbudowę z kruszywa łamanego, a następnie ułożyć warstwę ścieralną asfaltu. Odwodnienie wykopów kanalizacji sanitarnej na odcinkach występowania wody gruntowej na czas realizacji robót przy pomocy igłofiltrów wpłukanych w wykopie w rurach osłonowych z obsypką.

Rozwiązania technologiczne – kanalizacja sanitarna i przyłącza.

Rury układać na podsypce żwirowo – piaskowej. Kolektory wykonać z rur litych PVC-U np. firmy WAVIN, GAMRAT lub KACZMAREK szeregu ciężkiego (SDR 34) o średnicy 200 mm i 160 mm. Rury łączone przy pomocy uszczelek gumowych. W połączeniach rurociągów z PVC-U stosować wyłącznie kształtki    o wytrzymałości nie mniejszej od SN 8. W przewiertach stosować rury PE100 SDR17 o średnicy 200 i 225 mm przeznaczone do budowy kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopywymi  np. typu TYTAN firmy KACZMAREK. Rurociągi tłoczne wykonać z rur PE100 firm jak wyżej PN10 (SDR 17)            o średnicy 125 i 63 mm, łączonych przy pomocy zgrzewania doczołowego lub kształtek elektrooporowych. Przy układaniu rur szczególną uwagę zwrócić na usunięcie kamieni z podsypki. Rury układać na wyprofilowanej i  zagęszczonej podsypce. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę z pospółki żwirowo-piaskowej lub gruntu rodzimego bez kamieni i gruzu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęszczać warstwami o wysokości nie większej od 30 cm. Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać podbijakami drewnianymi zwracając szczególną uwagę na właściwe podbicie gruntu w tzw. pachach rur. Powyżej 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać ubijając wibratorami płytowymi o  wadze do 100 kg po obu stronach przewodu warstwami 30 cm, a powyżej 100 cm warstwami o wysokości 30 cm  ubijając wibratorami płytowymi o wadze do 100 kg na całej szerokości wykopu. Grunt zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,97 potwierdzając stosownymi badaniami. Na wysokości 30 cm powyżej rurociągów tłocznych ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w kolorze niebieskim o szerokości 20 cm z wkładką stalową np. TOL-Wn/20 firmy PRH „PTS RABKA”. Sieć wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 100 m od studzienki do studzienki. Po wykonaniu każdego odcinka sieć zainwentaryzować. Rurociągi tłoczne inwentaryzować na wszystkich załamaniach, trójnikach, przed i za rurami ochronnymi, zmianach wielkości spadków i w odległościach nie większych niż 150 m.

Studzienki żelbetowe połączeniowe wg. KB 4-4.12.1.6. z kręgów żelbetowych z betonu B40 o średnicy 1200 mm i wysokości 300, 500 lub 1000 mm łączonych na uszczelki gumowe. Na studzienkach montować włazy żeliwne typu ciężkiego wg.  PN-/H-74051-2 klasy C 250 o wysokości korpusu 150 mm. W studzienkach z kręgów żelbetowych zamontować stopnie żeliwne wg. PN-64/H-74086. Studzienki z PP o średnicy 425 mm składające się               z podstawy (kinety), rury karbowanej i rury teleskopowej z wtopionym włazem żeliwnym klasy D400. Elementy studzienek łączyć na uszczelki systemowe. Montaż studzienek z PP wykonać według załączonego rysunku. Na posesjach     w przyłączach montować studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP o średnicy 315 mm z włazem żeliwnym B125. Adaptację istniejących szamb na studzienki rewizyjne w przyłączach wykonać zgodnie z rysunkiem. Po usunięciu ścieków zasypać pospółką komorę użytkową szamba do wysokości 10 cm poniżej wylotu w kierunku sieci. Zasypkę zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,98. Na zagęszczonej podsypce wykonać kinetę betonową. Włazy rewizyjne na adaptowanych szambach żeliwne okrągłe o średnicy 600 mm lub kwadratowe 600x600 mm: B125 w przejazdach i A50 w terenach zielonych. Nie zezwala się na podłączenie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do sieci za pośrednictwem szamb bez ich adaptacji na studzienki rewizyjne.

Przepompownie ścieków w obudowach polimerobetonowych prefabrykowanych z betonu B40 wodoszczelnego i mrozoodpornego. Elementy łączone ze sobą przy użyciu kleju do betonu. Otwory do rurociągów i przejścia kablowe wykonane jako szczelne. Korpusy pomp zabezpieczone trwale               i odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony minimum IP68 z zabezpieczeniem termicznym. Armatura odcinająca odporna na działanie ścieków. Prowadnice pomp,  drabinki, łańcuchy do wyciągania pomp, właz i inne drobne elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane ze stali kwasoodpornej. Szafa sterownicza wyposażona w: sterownik mikroprocesorowy współpracujący           z sondą ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków przystosowany do przesyłania danych o pracy pompowni w sposób ciągły i współpracy z komputerem              i modemem telefonii komórkowej, wyłącznik główny, zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe pomp, przełączniki pracy pomp, wyłącznik zabezpieczenia termicznego silników pomp, gniazdo 230V, zasilacz awaryjny   z podtrzymanie dla sterownika i modemu. Wymagania dla sterownika:

- Sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp,

- Zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę nastaw sterownika,

- Kontrola poziomu maksymalnego i minimalnego,

- Pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy,

- Wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar przepływu ścieków,

- Monitorowanie zużycia energii przez poszczególne pompy,

- Rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach,

- Rejestrowanie czasu pracy pomp,

- Kontrola otwarcia i zamknięcia włazu i drzwi szafy sterowniczej,

- Wyposażenie w panel operatorski zabudowany na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków, prąd pobierany przez pracującą pompę, czas pracy pomp,

- Wbudowany interfejs do podłączenia komputera nadrzędnego i modemu stacjonarnego lub GSM,

- Możliwość wysyłania wiadomości SMS pod wybrane numery telefonów komórkowych,

- Możliwość zapamiętywania komunikatów o zdarzeniach charakterystycznych i awaryjnych,

- Możliwość zapamiętywania danych charakterystycznych pracę urządzeń w okresie co najmniej 1 tygodnia (czas pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączania pomp),

- Możliwość bezpośredniego monitoringu pracy urządzeń,

- Przygotowanie sterownika do przesyłania danych (przesyłanie wiadomości SMS oraz obustronna transmisja danych oprogramowania diagnostycznego służące do przesyłania komunikatów o stanach awaryjnych i przedawaryjnych, programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów).

Kolizje. W miejscach skrzyżowań z siecią wodociągową i telekomunikacyjną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi i kable w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej. W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami. Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego          w sąsiedztwie słupów energetycznych i innych budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym z siecią kanalizacji sanitarnej.                W przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego. Poprzeczne przejścia kolektorów pod drogami wykonać metodą przewiertu sterowanego rurami stalowymi o średnicy wewnętrznej  150, 200 i 300 mm. Przez rury stalowe przewiertu  przeciągnąć rurociągi kanalizacji sanitarnej. Przy prowadzeniu rur kanalizacyjnych w rurach ochronnych stosować płozy dystansowe wykonane z PE np. firmy „INTEGRA” Gliwice typu „B”. Odległość między płozami zgodnie z wymaganiami wytrzymałościowymi określonymi przez Producenta rur. Na końcówkach rur ochronnych stosować manszety z elastomeru firmy jak wyżej.

Próbę szczelności sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z wymaganiami producent rur (norma EN 1610). We wszystkich odcinkach sieci grawitacyjnych przy pomocy sprzętu audiowizualnego wykonać monitorowanie z określeniem rzeczywistego spadku kanałów.

- Wykaz polskich norm mających zastosowanie w projekcie.

- PN – 62/B – 01031 Plany zagospodarowania terenu. Oznaczenia graficzne.

- PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oznaczenia statyczne i projektowanie.

- PN – 67/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN – S - 96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.

- PN – S - 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN – B - 01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN – 92/B – 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN – 81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i   kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN – 81/B – 10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe                        i   kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN – 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania            i badania przy odbiorze.

- PN – 80/B – 06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania.

- PN – 81/C – 89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – 81/C – 89203 Kształtki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – C 89218.1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- PN – EN 476:2000 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych   w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

- PN –EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN – EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne          i definicje.

- PN – EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN – EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN – EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN – EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych   w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – B – 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN – 87/H – 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN – H – 74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 50.

- PN – H – 74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.

- PN - 64/H – 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- Obliczenia.

Średnica kanału ulicznego.

Dobór średnicy przeprowadzono dla charakterystycznych odcinków kanalizacji sanitarnej przy maksymalnym obciążeniu przepływającymi ściekami.

Kanał od P01 do S1:

Do studni S1 dopływać będą ścieki z północnej części zlewni.

Maksymalna ilość ścieków z uwzględnieniem infiltracji i drobnych usług – 25,0 dm3/s.

Spadek kanału – 1,0 %

Średnica kanału:

Na podstawie wzoru Manninga:

Q 3/8

D = 0,3038 x -------

i 3/16

gdzie: D – średnica kanału {m}

Q – przepływ ścieków {m3/s}

i  – spadek kanału {0.001}

0,022 3/8   	                 0,2309

D = 0,3038 x ---------------- = 0,3038 x  ------------ = 0,167 m

0,01 3/16                      0,4218

Na podstawie krzywej sprawności kanałów kołowych okresowo napełnienie kanału, które  wyniesie 0,12 m (12 cm). Maksymalne napełnienie kanału 15 cm.

Przyjęto średnicę kanału 250 mm (dla rur PVC-U SDR34 średnica wewnętrzna wynosi  mm).

Sprawdzenie odkształcenia rur z PVC-U SDR34 SN8.

Obciążenie pionowe przy zagłębieniu rur 3,59 m:

- od gruntu:

qg = ýg x H

gdzie: 	qg – pionowe obciążenie gruntem {kN/m2},

ýg – gęstość zasypki ponad poziomem rury {kN/m3},

H – zagłębienie {m},

qg = 20 x 3,39 = 67,8 kN/m2

- napór wody:

qw = ýw x h

gdzie: 	qw – napór wody {kN/m2}

ýw – gęstość wody {kN/m3}

h – odległość od wierzchu rury do poziomu wody gruntowej.

qw = 10 x 1,49 = 14,9 kN/m2

- obciążenie ruchem drogowym:

3 x P

qrd = C x --------------

2 x π x H2

gdzie: qrd – obciążenie ruchem drogowym {kN/m2},

C – współczynnik uwzględniający wpływ kilku kół,

P – nacisk kół {kN/m},

H - zagłębienie {m}.

3 x 150

qrd = 1,45 x ----------------- = 9,04 kN/m2

2 x π x 3,392

- obciążenie ogółem:

q = 67,8 + 14,9 + 9,04 = 91,74 kN/m2

Odkształcenie od obciążenia przy zagłębieniu rur 3,39 m:

0,083 x q

∆ = -----------------------------

16 x  SR + 0,122 x ES

gdzie: ∆ – odkształcenie od obciążenia,

q – obciążenie ogółem {kN/m2},

SR – sztywność rury {kN/m2},

ES – moduł sieczny gruntu {kN/m2}.

0,083 x 91,74

∆ = -------------------------------- = 0,024     ∆ = 2,4 %			       	       16 x 8 + 0,122 x 1500

Odkształcenie ze względu na sposób instalacji rur 	– 0 %.

Odkształcenie ze względu na wykonanie wykopu 	– 1 %.

Odkształcenie ogółem początkowe:

∆p = 2,4 % +  1 % = 3,4 %

Odkształcenie ogółem po długim czasie:

∆dc = 2,4 % x 2 + 1 % = 5,8 % < 8 %

Współczynnik zabezpieczenia przed wyboczeniem przy zagłębieniu 3 m:

5,63 x   (2 x SR x ES)0,5

F = --------------------------------- x ( 1 – 3 x ∆) > 2

q

gdzie: F – współczynnik zabezpieczenia,

SR, ES, ∆, q -  pozostałe oznaczenia jak wyżej.

5,63 x  (2 x 8 x 1500)0,5

F = --------------------------------- x (1 – 3 x 0,024 ) = 8,82 > 2

91,74

- Podstawowe dane techniczne:

Długość sieci ogółem – 5780 m, w tym:

- Sieć z rur PVC-U SDR34 Ø 200 – 4231 m,

- Sieć z rur PVC-U SDR34 Ø 250 –   486 m,

- Sieć z rur PE100 SDR17 Ø 225 –   185 m,

- Sieć z rur PE100 SDR17 Ø 125 –   568 m,

- Sieć z rur PE100 SDR17 Ø 63   –   310 m,

Ilość przyłączy – 156 szt.

Uwaga:

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania           i odbioru robót budowlano - montażowych-część II - instalacje sanitarne           i przemysłowe”.

- Do budowy sieci używać wyłącznie materiałów posiadających właściwe dopuszczenia do stosowania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Przed rozpoczęciem robót w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi wykonać odkrywki istniejącego uzbrojenia i sprawdzić ich usytuowanie.

Projektant:                                             Sprawdzający: