SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

BS.08.00.00 ZASILANIE  ENERGETYCZNE.

- WSTĘP:

- 1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych związanych z budową zasilania w energię elektryczną projektowanych przepompowni ścieków realizowanych w ramach zadania "Kanalizacja sanitarne z przyłączami w miejscowości Regimin Gm. Regimin".

- 2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem przepompowni. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem urządzeń, uruchomieniem i wykonaniem wymaganych pomiarów.

- 3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlano-montażowych występujących w zadaniu objętym kontraktem

W zakres tych robót wchodzą:

- Układanie kabli w gotowym wykopie.

- Montaż elementów wyposażenia w istniejącej rozdzielni.

- Uruchomienie instalacji.

- Pomiary.

- 4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” i OST BO. 01.

  - 5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem, wszystkie roboty pomocnicze, uruchomienie i pomiary.

    - 6. Dokumentacja, która należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

- MATERIAŁY:

  - 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju przedstawiono w OST  BO.01 w punkcie 4.

- 2. Kabel zasilający.

Zasilanie wykonać kablem elektrycznym typu YKY 5x10 mm2.

- 3. Podzespoły rozdzielni głównej.

            - Rozłącznik typu FR – 304/40 A.

            - Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy typu P 304 – 40/0,003.

            - Wyłącznik nadprądowy  typu S191 C1A.

                - 4. Pozostałe.

- Rura ochronna DVK – Φ 75 mm z PVC-U.

- Bednarka ocynkowana FeZn 25x3 mm.

- SPRZĘT:

- 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju przedstawiono w OST  BO.01 w punkcie 5.

  - 2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.

- Samochód dostawczy 0,9 Mg.

- Elektronarzędzia i narzędzia do prac monterskich elektrycznych.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- TRANSPORT:

    - 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w OST BO.01 w punkcie 6.

      - 2. Transport materiałów.

Materiały można transportować samochodami dostawczymi pod warunkiem ich właściwego zabezpieczenia przed przesuwaniem się i przemieszczaniem. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

        - 3. Magazynowanie.

Materiały należy magazynować w zamkniętych kontenerach lub magazynach na placu budowy albo zapleczu Wykonawcy.

- WYKONANIE ROBÓT:

- 1. Zasady ogólne wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST BO.01 w punkcie 2.

  - 2. Układanie kabla.

- Kable układać na zagęszczonej i wyprofilowanej podsypce z piasku.

- Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu, nie mniejszym niż 1 % długości wykopu.

- Zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonaniu wykopu.

- Kable należy układać na głębokości  co najmniej 0,7m.

- Przy wprowadzaniu kabli do złączy kablowych, budynków i słupów oświetleniowych należy pozostawić zapas kabla.

- Kable przy wprowadzaniu do złączy, budynków i słupów należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zawierające co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, znak użytkownika kabla i rok ułożenia kabla.

- Przy skrzyżowaniach kabli z innymi kablami oraz urządzeniami podziemnymi zaleca  się zachowanie zasady krzyżowania pod kątem zbliżonym do 90o w stosunku do osi urządzenia, z którym się kabel krzyżuje i w miarę możliwości w najwęższym jego miejscu.

- Każdy z krzyżujących się kabli, ułożony bezpośrednio w ziemi, należy chronić przed          uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 0,5m w obie strony od miejsca skrzyżowania. Ochronę tę będzie stanowić rura DVK-110 „AROT”.

- Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad          rurociągami.

- Kable wprowadzone do budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi osłoną wmurowaną w fundament lub ścianę. Jako osłony należy wykorzystywać mechanicznie wytrzymałe rury  typu DVK - „AROT”. Osłona w postaci rury powinna mieć średnicę równą  co najmniej 1,5 krotnej średnicy kabla i powinna być ułożona ze spadkiem na zewnątrz budynku.

- Promień zgięcia kabla powinien być większy od 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla.

- Na wysokości 30 cm ponad kablem ułożyć folie ostrzegawczą w kolorze niebieskim.

  - 3. Montaż podzespołów w  rozdzielni.

- Zabezpieczenie linii kablowych powinno być umieszczone w rozdzielnicy zasilającej lub złączu kablowym.

- Zabezpieczenia wykonane bezpiecznikami należy umieszczać na tabliczkach         bezpiecznikowych, zawierających poza bezpiecznikami również zaciski pozwalające na przyłączenie przewodów dochodzących i odchodzących.

- Podstawy zacisków   powinny być zabezpieczone przed obracaniem się oraz obluzowaniem wskutek dokręcania lub odkręcania śrub zaciskowych.

- Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają: ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze rozdzielnic i złączy kablowych, obudowy metalowe rozdzielnic i złączy kablowych, wszystkie metalowe urządzenia rozdzielcze i odbiorcze energii elektrycznej.

- Przewody ochronne należy przyłączać do zacisków śrubowych specjalnie do tego celu przewidzianych.

- Przewody uziemiające i uziomy należy wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn 25x3, miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją.

- 4. Pomiary.

Należy przeprowadzić następujące pomiary linii:

- pomiar poszczególnych odcinków kabla,

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uziomów ochronnych oraz roboczych linii,

- pomiar rezystancji izolacji przewodów,

- pomiar rezystancji uziemienia odgromników, która nie powinna przekraczać 10 W.

- KONTROLA JAKOSCI  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST BO.01 w punkcie 7. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- Prawidłowości wykonania podsypki.

- Stanu przewodów, osprzętu kablowego i urządzeń.

- Ciągłości żył kabli i przewodów oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą urządzenia o napięciu nie przekraczającym 24V,

- Wzrokowym prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed porażeniami oraz sprawdzenie ciągłości przewodów w tej instalacji.

    - OBMIAR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru ilości robót podano w OST BO.01 w punkcie 8.

          - 1. Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarową jest:

      - Kable i rury ochronne – m.

      - Podzespoły rozdzielni – szt.

    - ODBIÓR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST BO.01 w punkcie 9.

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowości wykonanych robót i sprawdzeniu wyników pomiarów z założeniami zawartymi w Projekcie budowlano-wykonawczym.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST BO.01 w punkcie 9.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich
opisie i niniejszej specyfikacji technicznej.

- 1. Cena ułożenia kabla obejmuje:

  - Ułożenie kabla..

  - Ułożenie foli ostrzegawczej.

  - Pomiary.

  - Posprzątanie i oczyszczenie miejsca robót.

  - Usuniecie wszystkich odpadów i uporządkowanie terenu.

      - 2. Cena montażu podzespołów w rozdzielni obejmuje.

  - Wyłączenie napięcia w rozdzielni.

  - Montaż wyposażenia w rozdzielni.

  - Pomiary.

  - Posprzątanie i oczyszczenie miejsca robót.

  - Usuniecie wszystkich odpadów i uporządkowanie terenu.

        - 3. Płatność Wykonawcy za wykonane roboty.

Płatność Wykonawcy za wykonane roboty może nastąpić wyłącznie po odbiorze technicznym przez Inspektora Nadzoru odcinka kanału kanalizacji sanitarnej wykonanego w czasie określonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegółowe zasady płatności określa umowa zawarta miedzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- PRZEPISY ZWIĄZANE:

- 1. Normy.

PN-IEC 60364-1-7:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wszystkie z Nr 60364.

PN-91/E-05010				Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w

obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994			Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- 2. Inne dokumenty.

  - Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

  - Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków. (Dz. U. z 1993r. nr 96 poz. 438).

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.