SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

BS.03.00.00 RUROCIĄGI  Z  UZBROJENIEM.

- WSTĘP:

- 1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową sieci wodociągowej z rur azbestowych wraz z przyłączami  w miejscowości Regimin Gm. Regimin.

- 2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy                        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- 3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót technologicznych związanych z wykonaniem sieci wodociągowej                 z  przyłączami  i objętych kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

BS.03.01.00 Rurociągi z rur i kształtek PVC-U o średnicy 110 mm.

BS.03.02.00 Rurociągi z rur i kształtek PE o średnicy 40, 63, 110 i 160 mm.

BS.03.03.00 Montaż zasuw i hydrantów ppoż.

BS.03.04.00 Montaż betonowych bloków oporowych.

BS.03.05.00 Przewierty rurami stalowymi o średnicy 200 mm i PE.

BS.03.06.00 Próba ciśnieniowa i płukanie sieci.

- 4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”                      i Ogólną Specyfikacja Techniczną BO. 01.

- Sieć wodociągowa – układ rur połączonych szczelnie  służący rozprowadzeniu wody pitnej do poszczególnych budynków mieszkalnych.

- Przyłącze wodociągowe – rurociąg z rur PE łączący siec wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w budynku.

- Rura ochronna – odcinek przewodu z rury PE lub stalowej zabezpieczającej rurociąg przed uszkodzeniami pod wpływem sił nacisku przenoszonymi przez grunt.

- Zasuwa odcinająca – element wbudowany w rurociąg tłoczny służący do odcięcia przepływu wody.

- Hydrant – zawór odcinający służący do poboru wody na cele przeciwpożarowe.

- Kształtki – gotowe elementy wykonane z tych samych materiałów co rury służące do połączenia rur i uzbrojenia rurociągów.

- Nawiertka – obejma z zaworem odcinającym zabudowana na sieci służąca do odcięcia przepływu wody w przyłączu.

- Blok oporowy – element betonowy zabudowany na zewnętrznej powierzchni rury zabezpieczający rurociąg przed przesunięciem.

- Próba ciśnieniowa – czynności sprawdzające wytrzymałość rur i szczelność połączeń przed ostatecznym zasypaniem rurociągu.

- Komora przewiertowa – poszerzony wykop dla zamontowania urządzenia przewiertowego pozwalającego na wprowadzenie rury ochronnej w grunt bez jego rozkopywania.

- Manszeta – łącznik wykonany z elastomeru zakładany na końcu rury ochronnej i rurze przewodowej.

- Płozy – elementy wykonane z polietyleny zabudowane na rurociągu wewnątrz rury ochronnej.

- Studzienka wodomierzowa – element prefabrykowany do ustawienia w gruncie, w którym montuje się wodomierz.

  - 5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonania robót, ich zgodność              z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY:

  - 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju przedstawiono w OST BO.01                       w punkcie 4.

- 2. Rury:

- Rury i kształtki PVC-U wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Gęstość 1,41g/cm3, moduł Younga E (1 mm/min) – 3000 MPa, współczynnik przewodności cieplnej – 0,15 W/m*K, minimalny promień gięcia – 300*Dy. Średnica zewnętrzna 110 mm i grubość ścianki 4,2 mm. Maksymalna długość rur 6,0 m.

- Rury i kształtki polietylenowe z PE80 Φ 40 i 63 mm oraz PE100 Φ 110, 160 i 200 mm łączone przy pomocy zgrzewania doczołowego. SDR 13,6 dla rur PE80 i SDR 17 (PN10) dla rur PE100 ewentualnie niższy. Gęstość 0,943g/cm3, moduł Younga E (1 mm/min) – 700 MPa, współczynnik przewodności cieplnej – 0,36 W/m*K, minimalny promień gięcia – 25*Dy. Maksymalna długość rur 12,0 m.

- Rury stalowe bez szwu Φ 219x7,3 mm łączone przy pomocy spawania wg. PN-74/H-74209.

- 3. Uszczelki.

  - Uszczelki do rur PVC-U wykonane z elastomeru EPDM systemowe.

  - 4. Uzbrojenie sieci.

- Zasuwa odcinająca – kołnierzowa na ciśnienie nominalne 1,6 MPa. Korpus i kadłub wykonany z żeliwa sferoidalnego z zewnątrz i wewnątrz epoksydowane o średnicy nominalnej 80 i 100 mm. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową, prowadzenie klina trzypunktowe. Obudowa sztywna o długości 1,25 m z trzpieniem ocynkowanym i łbem do klucza z żeliwa sferoidalnego. Skrzynka uliczna z żeliwa szarego o średnicy wewnętrznej minimum 12 cm i wysokości 25 cm z wieczkiem. Płyta podkładowa z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach minimum 35x35 cm.

- Zasuwa do przyłączy domowych – do połączenia z opaskami do nawiercania o średnicy nominalnej 32 i 40 mm an ciśnienie nominalne 1,6 MPa. Korpus i pokrywa wykonane                z żeliwa sferoidalnego. Wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej. Klin zasuwy wykonany                   z mosiądzu lub żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką elastomeru. Obudowa sztywna                   o długości 1,25 m z trzpieniem ocynkowanym i łbem do klucza z żeliwa sferoidalnego. Skrzynka uliczna z żeliwa szarego o średnicy wewnętrznej minimum 12 cm i wysokości 25 cm z wieczkiem. Płyta podkładowa z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach minimum 35x35 cm.

- Zasuwa do przyłączy domowych – do zgrzewania na ciśnienie nominalne 1,0 MPa. Korpus i pokrywa wykonana z żywic poliestrowych o  wytrzymałości na rozciąganie minimum 6500 N/cm2. Króćce do zgrzewania wykonane z PE80. Tuleja wzmacniająca ze stali nierdzewnej. Wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej. Klin zasuwy wykonany                      z mosiądzu pokryty powłoką z  elastomeru.

- Hydrant nadziemny – o średnicy nominalnej 80 mm i wysokości 2150 mm na ciśnienie nominalne 1,6 MPa. Kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego. Korpus górny hydrantu nakręcany na kolumnę i pokrętło wykonane z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Grzybek zaworu z mosiądzu  lub zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem. Rura trzpieniowa żeliwna lub stalowa ocynkowana. Nasada i pokrywy aluminiowe. Uszczelki                 z elastomeru.

- Opaska do nawiercania – do rur PVC-U na ciśnienie nominalne 1,0 MPa wykonana                     z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego o szerokości minimum 11 cm z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym o wymiarach 110/32 i 110/40 mm. Śruby, nakrętki                        i podkładki ze stali nierdzewnej.

- Kolano stopowe –  kołnierzowe lub kielichem do połączenia z rurą PVC-U ze stopką                     o średnicy nominalnej 80 mm i ciśnienie nominalne 1,6 MPa. Wykonane z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego.

- Trójniki bose lub kołnierzowe – o średnicy nominalnej 100 mm i ciśneinie nominalne 1,6 MPa. Wykonane z żeliwa sferoidalnego.

- Kołnierz dwukomorowy do połączenia z rurą PVC-U – o średnicy nominalnej 100 mm                i ciśnienie nominalne 1,6 MPa. Wykonany z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego. Pierścień uszczelniający z elastomeru.

- Kołnierz z króćcem FW – o średnicy nominalnej 80 i 100 mm i ciśnienie nominalne 1,6 MPa. Wykonany z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego.

- Bloki oporowe – wykonane z betonu B25 zawibrowanego. Wymiary bloków oporowych zgodnie w dokumentacją budowlaną. Bloki powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

- 5. Materiały pomocnicze.

  - Płozy (opaski dystansowe) – podparcia rurociągów przewodowych w rurach ochronnych wykonane z PE na rurociąg o średnicy zewnętrznej 90, 110, 160 mm o wysokości min. 17 mm i max. 30 mm i szerokości 110 mm.

  - Manszety do zamknięć końcówek rur ochronnych na rurach przewodowych wykonane              z elastomeru o średnicy 200/100 i 200/80.

  - Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna w kolorze niebieskim (do oznaczania wodociągów)             z wkładką ze stali kwasoodpornej o szerokości 20 cm.

  - Śruby, nakrętki i podkładki – ocynkowane o typowych wymiarach.

  - Elektrody do spawania stali St typu EAR 3,25 i 4 mm.

- 6. Woda.

Do robót stosować wodę o wymaganiach jak dla celów przemysłowych.

- 7. Składowanie materiałów.

- 7.1. Rury.

  - Rury z PVC-U dostarczane są w odcinkach prostych o długości do 6 m w oryginalnych fabrycznych opakowaniach (wiązkach) i powinny być składowane tak długo jak to możliwe w tych opakowaniach. Rury składować w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu                         w położeniu poziomym na płaskim i równym terenie. Wiązki należy składować na podkładach drewnianych o szerokości i wysokości min. 10 cm w odstępach co 1,5 m. Maksymalna wysokość składowania 1,0 m. W czasie dłuższego składowania (powyżej 3 m-cy) rury zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, ale w sposób zapewniający przewietrzanie. Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach. Stosować liny miękkie. W przypadku rozpięcia wiązki rury zabezpieczyć przed toczeniem się obustronnie po bokach wspornikami drewnianymi i klinami mocowanym ze sobą i podkładami w odstępach co 1,5 m.

  - Rury o średnicy do 75 mm dostarczane są w zwojach. Zwoje należy składować w pozycji poziomej do wysokości 1,5 m. Zwoje rur składować wzdłuż wykopów w położeniu poziomym na płaskim i równym terenie. Zwoje należy składować na podkładach drewnianych o szerokości i wysokości min. 10 cm w odstępach co 1,0 m. Maksymalna wysokość składowania 1,5 m. W czasie dłuższego składowania (powyżej 3 m-cy) rury zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, ale w sposób zapewniający przewietrzanie. Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach.

  - Rury PE100 o średnicy od 90 mm dostarczane są w odcinkach prostych o długości 12 m w oryginalnych fabrycznych opakowaniach (wiązkach) i powinny być składowane tak długo jak to możliwe w tych opakowaniach. Rury składować wzdłuż rurociągu w położeniu poziomym na płaskim i równym terenie. Wiązki należy składować na podkładach drewnianych o szerokości i wysokości min. 10 cm w odstępach co 1,5 m. Maksymalna wysokość składowania 1,0 m. W czasie dłuższego składowania (powyżej 3 m-cy) rury zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, ale w sposób zapewniający przewietrzanie. Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach. Stosować liny miękkie. W przypadku rozpięcia wiązki rury zabezpieczyć przed toczeniem się obustronnie po bokach wspornikami drewnianymi i klinami  mocowanym ze sobą i podkładami w odstępach co 1,5 m. Zabrania się rzucania i wleczenia rur po terenie.

  - Rury stalowe składować w wiązkach na podkładach w położeniu poziomym na płaskim                 i równym terenie w pobliżu miejsca montażu. Szerokość i wysokość podkładów minimum 10 cm. Rury zabezpieczyć przed toczeniem się i rozsunięciem wspornikami i klinami,  obustronnie po bokach w odstępach co 1,5 m. Ilość warstw nie powinna przekroczyć  dla średnicy 200 mm.

  - 7.2. Pozostałe materiały.

Pozostałe materiały składować w zamkniętych magazynach na terenie zaplecza budowy lub zamkniętych kontenerach przenośnych. Materiały należy składować zgodnie z instrukcją producentów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególna uwagę należy zwrócić na składowanie zasuw                w sposób uniemożliwiający uszkodzenie poszczególnych elementów.

- SPRZĘT:

- 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST BO.01 w punkcie 5. Sprzęt transportowy musi posiadać dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

  - 2. Sprzęt do wykonania robót technologicznych i transportu wewnętrznego materiałów.

    - Maszyna do wierceń poziomych dla przewiertów rurą o średnicy nominalnej 200 mm                 i maksymalnej długości przewiertu 30 m.

    - Maszyna do przewiertów sterowanych rurą o średnicy nominalnej 160 mm i maksymalnej długości przewiertu 50 m.

    - Żuraw samochodowy o udźwigu do 10 Mg.

    - Ciągnik kołowy z przyczepą o mocy 37 kW.

    - Samochód do przewozu rur o długości 12 m.

    - Samochód skrzyniowy do 5 Mg.

    - Samochód samowyładowczy do 5 Mg.

    - Samochód dostawczy 0,9 Mg.

    - Agregat prądotwórczy spalinowy umożliwiający podłączenie urządzeń technologicznych do spawania rur stalowych i zgrzewania rur PE80.

    - Zgrzewarka do doczołowego zgrzewania rur posiadająca możliwość rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania. Zgrzewarka powinna spełniać następujące wymagania: przyrząd mocujący musi dawać możliwość unieruchomienia części wraz ze stopniowym zaciskaniem bez uszkodzenia ich powierzchni, powinna mieć możliwość obróbki wirowej czół zamocowanych części z zachowaniem ich równoległości, posiadać stabilną budowę gwarantującą eliminację naprężeń występujących w procesie zgrzewania wpływających na deformację rury i zgrzewa, powierzchnie robocze elementu grzewczego muszą być płaskie i równoległe, rozkład temperatury na powierzchniach roboczych nie może wykazywać różnic większych niż 10o C.

    - Obcinarka do rur PE.

    - Prościarka do rur PE.

    - Spawarka elektryczna wirująca o natężeniu prądu do 300 A.

    - Elektronarzędzia: wiertarka udarowa do wiercenia otworów o średnicy 20 mm, przecinarka do rur stalowych i betonu, szlifierka kątowa.

    - Niwelator geodezyjny.

    - Narzędzia ręczne: taczki, pojemniki do ręcznego przygotowania zaprawy cementowej, wiadra stalowe, komplet kluczy płaskich i oczkowych, drabiny lekkie przenośne, komplet młotków do 3 kg, drążki stalowe o długości 1,5 m i średnicy 30 mm, poziomice do 2,5 m, belki drewniane o długości 50 cm i szerokości 20 cm, kielnie do zaprawy betonowej, komplet pasy zaciskowych do opuszczania ręcznego rur i drobnych elementów do wykopu.

- TRANSPORT:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST BO.01 w punkcie 6.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi lecz głównie samochodami skrzyniowymi o ładowności do 5 Mg i do 10 Mg o długości przystosowanej do długości rur. Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej                    i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesunięciem.

  - 1. Transport rur:

    - Transport rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi                            o odpowiedniej długości, takiej aby wolne końce rur poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe od 1 m.

    - Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturach powietrza zewnętrznego  w przedziale od +5o C do +30o C.

    - Nie wolno w trakcie prac przeładunkowych rzucać rurami.

    - Nie wolno rur przeciągać po podłożu, lecz muszą być przenoszone.

    - Rury transportować w pakietach fabrycznych. W przypadku transportu rur luzem należy przestrzegać następujących warunków: rury na samochodzie układać na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm i wysokości min. 2,5 cm – ułożonych prostopadle do ich osi (w przypadku rur PE zabezpieczonych przed zarysowaniem), rury zabezpieczyć przed przesuwaniem się za pomocą klinów i kołków drewnianych.

    - W trakcie załadunku i rozładunku stosować liny miękkie (nylonowe, bawełniano-konopne).

  - 2. Pozostałe materiały.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się według następujących zasad:

- Materiały przewozić w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach.

- W przestrzeni ładunkowej materiały układać w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.

- Materiały zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, wiatr, śnieg).

- Nie wolno jednych materiałów zabezpieczać drugimi.

- Materiały ustawiać w przestrzeni ładownej rodzajem i asortymentem.

- WYKONANIE ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST BO.01 w punkcie 2.

- 1. Rurociąg z rur PVC-U wg BS.03.01.00.

- Rurociąg układać na wyprofilowanej i zagęszczonej podsypce. Pod każdym kielichem na końcu rury wykonać niecki montażowe o szerokości  2-krotnej średnicy rury.

- Przed rozpoczęciem opuszczenia rury do wykopu sprawdzić wszystkie elementy rury pod katem uszkodzeń i zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się montażu rur z uszkodzonym kielichem lub ścianką.

- Uszczelkę osadzoną w kielichu i koniec wsuwanej rury przed montażem oczyścić                       i posmarować właściwym smarem dopuszczonym przez producenta rur lub smarem silikonowym. Nie wolno do smarowania używać środków z pochodnych ropy naftowej.

- Rurę ułożyć osiowo i wsunąć bosą końcówkę rury w kielich uprzednio ułożonej rury. Sprawdzić czy rury są właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas ich wsuwania. Przed połączeniem należy sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia bosego końca rury do kielicha i oznaczyć ją na jego powierzchni.  Tylko pełne wsunięcie bosego końca rury do kielicha zapewnia trwałą szczelność połączenia.

- Rurę wsuwać prostoliniowo do kielicha przy pomocy drążka metalowego i belki drewnianej między drążkiem i końcem rury.  Drążek metalowy powinien być wbity na głębokość około 30 cm.

- W przypadku konieczności skrócenia rury, cięcie wykonać w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Ciecie wykonać w specjalnie przygotowanym korytku z desek drewnianych                   o wielkości dostosowanej do średnicy rury. Po przecięciu, koniec rury należy sfazować po przez obróbkę jego krawędzi. Operacja ta składa się z następujących czynności: oznaczenie głębokości obróbki, ścięcie krawędzi za pomocą pilnika-zdzieraka według wymaganych wymiarów i wygładzenie obrabianej powierzchni i kantów pilnikiem-gładzikiem. Zabrania się skracania kształtek.

| Średnica rury – DN. | Wysokość fazy. | Długość fazy. |
| --- | --- | --- |
| 90 mm | 1,7 mm | 7,0 mm |
| 110 mm | 2,1 mm | 8,5 mm |

- 2. Rurociąg z rur i kształtek PE wg. BS.03.02.00.

  - Rury i kształtki z PE łączyć przy pomocy zgrzewania doczołowego. Dopuszcza się połączenie przy pomocy mufy do połączeń elektrooporowych dłuższego odcinka rurociągu w wykopie.

  - Rury łączyć wzdłuż wykopu.

  - Obie części zamocować w zgrzewarce a następnie poddać jednoczesnej obróbce. Obróbka jest wystarczająca gdy na obu zgrzewanych miejscach nie ma miejsc nieobrobionych. Powierzchnie zgrzewane nie mogą być dotykane rekami. Po obróbce obie części dosunąć do siebie, aż do zetknięcia. W żadnym miejscu szczelina nie może być większa od 0,5 mm, a przesunięcie osiowe od 10 % grubości ścianki.

  - Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rury lub króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego wymaganą do wyrównania siłą, aż do całkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki (dla rury Φ 40 i 50 wysokość wypływki 0,5 mm, dla rur o średnicy 110 i 160 mm wysokość wypływki 1,0 mm). Zredukować nacisk wyrównania do wartości p=0,01-0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone zgodnie z tabelą (dla rury Φ 40 czas nagrzewu 30-40 s, dla rury Φ 50 40-70 s, dla rur Φ 110 70-120, dla rur Φ 160 90-150. Po czasie zgrzewania usunąć element grzewczy, a elementy łączone spoić ze sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć - dla rury Φ 40 4 s, dla rury Φ 50  5 s, dla rury Φ 110  6 s, dla rury Φ 160  8 s. Przy spajaniu zwracać uwagę by zgrzewane części zostały połączone szybko. Następnie należy zwiększyć siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania – 0,15 N/mm2. Ciśnienie spajania należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Zgrzewane części muszą pozostać więc w szczękach zgrzewarki aż do upłynięcia czasu chłodzenia - dla rury Φ 40 czas chłodzenia 4-5 min, dla rury Φ 63  6-10 min, dla rury Φ 110  10-16 min, dla rury Φ 160 15-24 min. Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia i nie wolno go przyspieszać dodatkowym chłodzeniem. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. Po zakończeniu chłodzenia należy otworzyć obejmy mocujące rury i wyjąć rury z maszyny.

  - Rurociąg zgrzewać odcinkami nie większymi 120 m.

  - Rurociąg opuszczać do wykopu przestrzegając zasady, że promień gięcia rury nie może być mniejszy od 50 średnic.

  - Rurociąg układać na wyprofilowanej i odebranej posypce zachowując jednolite podparcie. Szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczeniem rur przed przesunięciem w trakcie wykonywania osypki.

  - Po ułożenie rurociągu na dnie wykopu i obsypaniu do połowy średnicy sprawdzić spadek      i liniowość ułożenia zgodnie z projektem.

  - Zabrania się podkładania pod rurociąg wszelkich podkładek zapewniających utrzymanie projektowanego spadku. Właściwy spadek rurociągu należy uzyskać tylko i wyłącznie przez właściwe podbicie piasku w pachwinach rur.

  - Rury w budynku mocować przy pomocy dwuczęściowych obejm mocowanych do przegród. Nie mocować przewodów do innych instalacji. Przy każdym zaworze odcinającym na rurociągu zamocować obejmę

  - 3. Montaż zasuw i hydrantów wg. BS.03.03.00.

- Zasuwy odcinające i hydranty montować w miejscach określonych w projekcie budowlanym.

- Pod zasuwami i kolanami stopowymi, na których montowane będą hydranty, podłoże należy wzmocnić betonem B20 o wysokości 15 cm i wymiarach w rzucie poziomym 50x50 cm.

- Zasuwy i hydranty należy ustawiać w pionie i prostopadle do osi rurociągu.

- Powierzchnie wszystkich kołnierzy powinny być ściśle prostopadłe do osi rurociągu. Wszystkie powierzchnie i krawędzie kołnierzy, kształtek i zasuw należy oczyścić z brudu     i zanieczyszczeń.

- Kołnierze powinny być tak ustawione, aby śruby do skręcenia były ustawione                           w płaszczyźnie pionowej i poziomej przechodzących przez oś rurociągu.

- Dokręcanie śrub przy połączeniach kołnierzowych należy wykonywać równomiernie na całym obwodzie, przestrzegając aby śruby były dokręcane na przemian. Po skręceniu połączenia kołnierzowe oczyścić z zanieczyszczeń i posmarować oliwa techniczną                     a śruby wazelina techniczną.

- W trakcie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: dociągać śrubami połączeń posiadających pomiędzy kołnierzami zbyt duży luz, pozostawiać otworów bez założenia śrub, pozostawiać nie dokręconych śrub, stosować w połączeniach za krótkich śrub nie wystających poza lico nakrętki min 0,5 cm.

- Po zamontowaniu zasuwy w rurociągu ustawić w pionie i założyć obudowę z trzpieniem. Obsypkę wokół obudowy wykonywać warstwami o wysokości do 20 cm zagęszczając ubijakami drewnianymi. W trakcie zasypki zwracać uwagę na pionowe ustawienie obudowy. Po zasypaniu obudowy do 2/3  wysokości obsypkę zagęścić ubijakami spalinowymi o wadze do 100 kg.

- Zestaw do montażu wodomierza montować na konsoli mocowanej do ściany. Zestaw montować w poziomie.

- 4. Montaż bloków oporowych wg. BS.03.04.00.

  - Bloki oporowe umieszczać na trójnikach, końcówkach sieci i załamaniach równych większych od 30o. Bloki wykonać z betonu B25 zawibrowanego.

  - Wykop pod blok oporowy wykonywać ręcznie tuż przed jego umieszczeniem.

  - Między kształtki i blok oporowy ułożyć folię budowlaną z PE o grubości 0,2 mm.

  - Bloki oporowe opierać o nienaruszoną ścianę wykopu.

- 5. Przewiert rurami stalowymi wg. BS.03.05.00

- Dno komory przewiertowej wyrównać i wypoziomować.

- Ustawić maszynę do przewiertu na torach jezdnych na właściwych rzędnych                                i projektowanym spadku rurociągu.

- Ustawić rurę przewiertową i płytę czołową.

- Rozpocząć wiercenie w gruncie z jednoczesnym wpychaniem rury przewiertowej.

- Rury przewiertowe nie powinny być dłuższe niż 6,0 m. Rury spawać do siebie za pomocą spawania elektrycznego. Przed wykonaniem spawu właściwie przygotować krawędzie rur: usunąć przy pomocy szlifierki lub pilnika nierówności na krawędzi, oczyścić powierzchnię rur w odległości 25 mm od krawędzi z rdzy, ustawić krawędzie rur w odległości 1 mm od siebie, punktowo przyspawać rury w 6 miejscach celem sztywnego ich ustawienia, wykonać właściwe spawanie unikając gwałtownego schłodzenia spoiny.

- Po zakończeniu przewiertu, oczyścić rurę z pozostałości gruntu i zanieczyszczeń przy pomocy płukania wodą pod ciśnieniem i przedmuchania powietrzem.

- Zdemontować maszynę przewiertową. Zasypać komorę do właściwej rzędnej.

- Wprowadzić rurociąg do rury przewiertowej i przeciągnąć. Na rurociągu założyć płozy dystansowe w odległości 1,25 m dla rur o średnicy 110 mm.

- Na końcówkach założyć manszety termokurczliwe z elastomeru z opaskami zaciskowymi i zamknąć końce rury przewiertowej na rurociągu.

  - 6. Próba ciśnieniowa wg. BS.03.06.00.

Próbę szczelności rurociągu z rur PVC-U i PE z uwagi na odkształcenia jakim ulegają materiały lepkosprężyste pod wpływem stałego naprężenia i spadku ciśnienia próbnego, przeprowadzić należy zgodnie wytycznymi normy europejskiej prEN 805:1996.

- Cała procedura próby szczelności obejmuje fazę wstępną zawierającą okres relaksacji, połączoną z nią próbą spadku ciśnienia i zasadniczą próbę ciśnienia.

- Po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia atmosferycznego i przez co najmniej 60 min. Pozwolić na relaksację naprężeń                         w rurociągu, aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego; zabezpieczyć rurociąg przed wtórnym zapowietrzeniem.

- Po okresie relaksacji należy szybko (nie dłużej niż 10 min.) i w sposób ciągły podnieść ciśnienie do poziomu ciśnienia próbnego (STP= 1,5 PN= 1,125 MPa). utrzymywać ciśnienie STP przez 30 min. przez dopompowywanie wody w sposób ciągły lub z krótkimi przerwami. W tym czasie należy przeprowadzić wzrokową inspekcję rurociągu aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności.

- Przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na rozciąganie się na skutek lepkosprężystego pełzania.

- Na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienie w rurociągu.

- W przypadku jeżeli ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP, to należy przerwać fazę wstępną i obniżyć ciśnienie wody w badanym odcinku do 0. po ustaleniu przyczyn nadmiernego spadku ciśnienie zapewnić właściwe warunki testu. Usunąć przyczyny nadmiernego spadku ciśnienia. Ponowne przeprowadzenie próby możliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji.

- W przypadku pomyślnego zakończenia fazy wstępnej należy kontynuować procedurę testową.

- W końcu fazy wstępnej gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o Δp=0,16 MPa poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka. Dokładnie zmierzyć objętość upuszczonej wody ΔV. Obliczyć dopuszczalny ubytek wody ΔVmax  według poniższego wzoru i sprawdzić, czy upuszczona ilość wody ΔV nie przekracza wartości dopuszczalnej ΔVmax :

1         D

ΔVmax = 1,2*V*Δp*( ------- + -------)

Ew       e*Er

gdzie:

ΔVmax  - dopuszczalny ubytek wody (litry),

V        - objętość testowanego odcinka (litry),

Δp      - zmierzony spadek ciśnienia (Kpa)

Ew       - współczynnik ściśliwości wody (kPa( (2,06*106kPa),

D        - wewnętrzna średnica rurociągu (m),

e        - grubość ścianki rurociągu (m),

Er       - moduł Younga materiału rury (700 MPa),

1,2     - współczynnik poprawkowy.

- Dla właściwej interpretacji uzyskiwanych wyników istotne jest zastosowanie odpowiedniej wartości Er oraz uwzględnienie zmian temperatury i czasu przeprowadzania próby szczelności. Szczególnie w przypadku badania rurociągów o małych średnicach i krótkich odcinków  Δp i  ΔV winny być mierzone tak dokładnie, jak to możliwe. Jeżeli  ΔV jest większe niż ΔVmax to należy przerwać badanie i po obniżeniu ciśnienia do zera jeszcze raz dokładnie odpowietrzyć rurociąg.

- Po obniżeniu ciśnienia w końcu fazy wstępnej przez 30 minut – zasadnicza próba szczelności – obserwować i rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany kurczeniem się rurociągu. Zasadniczą próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli linia zmian ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 30 min., co jest zazwyczaj wystarczająco długim okresem czasu aby uzyskać odpowiednio dokładne określenie szczelności, nie wykazuje spadku. Jeżeli w tym okresie krzywa zmian ciśnienia wykaże jednak spadek, to jest to oznaką nieszczelności badanego odcinka. W przypadku wątpliwości należy zasadniczą próbę szczelności przedłużyć do 90 min. W takim przypadku dopuszczalny spadek ciśnienia jest ograniczony do 25 kPa względem maksymalnej wartości ciśnienia uzyskanej w fazie kurczenia się rury. Jeżeli ciśnienie spadnie o więcej niż 25 kPa, to test należy uznać za negatywny. Wtedy należy sprawdzić wszystkie połączenia mechaniczne przed inspekcją wizualną połączeń zgrzewanych. Usunąć wszystkie zidentyfikowane w trakcie próby uszkodzenia instalacji i powtórzyć całą próbę.

- Powtórne wykonanie zasadniczej próby szczelności jest dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia całej procedury testowej łącznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji w fazie wstępnej.

- Próbę prowadzić odcinkami nie dłuższymi niż 800 m.

- Wszystkie połączenia, kształtki, armatura muszą być odkryte podczas próby.

- Proste odcinki rurociągu powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu.

- Maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 20o C.

- Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszyć powoli w najniższym punkcie.

- Miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach sieci.

- Napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci.

- Po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg z wody.

- Po wykonaniu próby ciśnieniowej wodociąg przepłukać czysta wodą.

- Dezynfekcję rurociągów przeprowadzić woda chlorowaną powstałą z rozpuszczenia podchlorynu wapnia zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3.

- Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ponownym przepłukaniu rurociągów wykonać analizę fizyczno-chemiczną i bakteriologiczna wody. Jeżeli woda nie spełnia wymagań należy ponownie przeprowadzić dezynfekcję rurociągów.

- 7. Postępowanie w przypadkach nieprzewidzianych.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wypadków należy zawiadomić Inspektora Nadzoru.

  - 8. Tolerancja.

Tolerancje wymiarowe przy montażu rurociągu:

- Odchylenie osi rurociągu w planie nie może przekroczyć 10 cm.

- Odchylenie włączenia hydrantu i przyłączy do sieci nie może przekraczać 0,5 m.

- Odchylenie osi spadku nie może przekroczyć 10 % projektowanego spadku.

- KONTROLA JAKOSCI  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST BO.01 w punkcie 7.

Kontrola związana z wykonaniem rurociągów powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

    - 1. Kontrola rurociągu.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową.

- Prawidłowość wytyczenia rurociągu i jego uzbrojenia  w terenie.

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń wciskanych, zgrzewanych                                i kołnierzowych. Prawidłowość wykonania połączenia zgrzewanego powinna być potwierdzona  wydrukiem zgrzewu.

- Inwentaryzacja rurociągu z zaznaczonymi elementami. W inwentaryzacji uwzględnić rzędne wysokościowe osi rurociągu we wszystkich punktach zmiany stopnia nachylenia (spadki), załamaniach, w miejscach montażu zasuw odcinających i hydrantów, końcach rur ochronnych i przewiertowych  i punktach na rurociągu w odległościach nie większych niż 100 m.

- Sprawdzenie zgodności opisu na rurach z wymaganiami projekt budowlanego.

- Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia bloków oporowych.

- Sprawdzenie wysokości i prawidłowości wykonania obsypki rur.

- Przeprowadzenie i odbiór próby ciśnieniowej.

- Przeprowadzenie dezynfekcji i płukania rurociągów.

- Sprawdzenie ułożenia taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nad rurociągiem. Taśma powinna być ułożona na obsypce (30 cm ponad wierzchem rury) pionowo nad rurociągiem.

  - 2. Wykonania przewiertów.

Kontrola wykonania przewiertów polega na:

- Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia przewiertowego i prawidłowości jego ustawienia w komorze.

- Sprawdzenie połączeń spawanych rur stalowych.

- Sprawdzenie prawidłowości montażu płóz dystansowych na rurociągu tłocznym i manszet na końcówkach rur ochronnych.

- OBMIAR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru ilości robót podano w OST BO.01 w punkcie 8.

Jednostkami obmiarowymi są:

BS.03.01.00. Rurociąg  z rur PVC-U – m.

BS.03.02.00. Montaż rurociągów z rur PE – m.

BS.03.03.00. i BS.03.04.00. Montaż zasuw, hydrantów i bloków oporowych – szt.

BS.03.05.00. Przewierty – m.

BS.03.06.00. Próba ciśnieniowa – 200m - 1próba.

- ODBIÓR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST BO.01 w punkcie 9.

- 1. Odbiór techniczny części wykonanych robót przy montażu rurociągu.

Odbiorowi technicznemu wykonania części rurociągu podlega odcinek wykonany kompletnie, między charakterystycznymi punktami (zasuwa, hydrant lub załamanie) za, który Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową. Za wykonany kompletnie odcinek rozumie się wykonanie wszystkich robót objętych kompletem Specyfikacji Technicznych.

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.

Do odbioru technicznego powinny być przygotowane i dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, zaakceptowanymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

- Dziennik budowy z wniesionymi zapisami.

- Szkice inwentaryzacyjne sporządzone przez uprawnionego Geodetę.

- Wszystkie dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

- Protokóły badań, prób i sprawdzeń.

- Protokóły odbioru robót zanikowych i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym.

  - 2. Zakres odbioru technicznego części robót.

Odbiór części robot zanikających obejmuje:

- Sposób wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i powierzchniową z opadów atmosferycznych,

- Przydatność podłoża naturalnego do budowy rurociągu (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotność).

- Wykonanie podłoża pod  rurociąg.

- Ułożenie rurociągu.

- Próba szczelności wykonanego odcinka rurociągu.

- Płukanie i dezynfekcja rurociągu.

- Wykonanie obsypki nad rurociągiem i kanałem.

- Ułożenie taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nad rurociągiem.

- Przeciąganie rur przez rury przewiertowe.

- Zasypka wykopów i jej zagęszczenie.

  - 3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadza się zgodnie z zawartą umowa między Wykonawca                            i Zamawiającym.

Do odbioru technicznego powinny być przygotowane i dostarczone następujące dokumenty:

- Zawiadomienie o zakończeniu robót.

- Komplet dokumentów przedłożonych w ramach odbiorów technicznych części robót.

- Dziennik budowy z zapisami potwierdzającymi zakończenie robót i uporządkowanie terenu budowy.

- Inwentaryzacja budowlana całego przedsięwzięcia.

- Oświadczenie Kierownika budowy w trybie postanowień Prawa Budowlanego.

- Kompletną dokumentację powykonawczą.

- W przypadku nałożenia obowiązku – przez pozwolenie na budowę – uzyskania pozwolenia na użytkowanie – opinie organów wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić:

- Zgodność wykonania wszystkich robót z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę.

- Porównać inwentaryzację geodezyjną z projektem budowlanym i przeanalizować ewentualne różnice.

- Porównać wyniki badań wody z wymaganiami dla wody pitnej.

- Zapoznać się z opiniami organów wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

- Zgodność dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja powykonawczą i czy zostały wprowadzane wszystkie zmiany i uzupełnienia.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST BO.01 w punkcie 9.

- 1. BS.03.01.00. i BS.03.02.00. Rurociągi z rur PVC-U i PE – płaci się za m ułożonego rurociągu.

Cena obejmuje:

  - Wytyczenie osi rurociągu i jego elementów oraz uzbrojenia.

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiałów podstawowych                                 i pomocniczych.

  - Ułożenie rurociągu na podłożu.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych.

  - Kontrolę połączeń i spadku rurociągu.

  - Dostarczenie na budowę i koszty pracy sprzętu i narzędzi.

  - Usunięcie wszelkich niedoróbek i poprawek.

  - Inwentaryzację geodezyjną.

  - Posprzątanie i uporządkowanie miejsca wykonywanych robót i terenu wokół budowy.

  - Utrzymanie dróg dojazdowych.

    - 2. BS.03.03.00. i BS.03.04.00. Montaż zasuw, hydrantów i bloków oporowych – płaci się za szt. zamontowanego elementu.

Cena obejmuje:

  - Wytyczenie miejsca montażu elementu.

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszystkich materiałów podstawowych                                 i pomocniczych.

  - Ustawienie na podłożu i zamontowanie elementu w rurociągu.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych.

  - Kontrolę połączeń.

  - Dostarczenie na budowę i koszty pracy sprzętu i narzędzi.

  - Usunięcie wszelkich niedoróbek i poprawek.

  - Inwentaryzację geodezyjną.

  - Posprzątanie i uporządkowanie miejsca wykonywanych robót i terenu wokół budowy.

  - Utrzymanie dróg dojazdowych.

    - 3. BS.03.05.00. Przewierty – płaci się za  m wykonanego przewiertu z przeciągnięciem rur przewodowych.

Cena obejmuje:

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiałów podstawowych                                i pomocniczych.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych.

  - Kontrolę połączeń.

  - Dostarczenie na budowę, ustawienie i koszty pracy sprzętu i narzędzi.

  - Usunięcie wszelkich niedoróbek i poprawek.

  - Inwentaryzację geodezyjną.

  - Posprzątanie i uporządkowanie miejsca wykonywanych robót.

  - Utrzymanie dróg dojazdowych.

      - 4. BS.03.06.00 Próba ciśnieniowa i dezynfekcja rurociągów – płaci się za kompletną próbę z wynikiem pozytywnym.

Cena obejmuje:

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiałów podstawowych                                  i pomocniczych.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych oraz demontażowych.

  - Usunięcie wszelkich niedoróbek i nieszczelności próbowanego odcinka.

  - Wykonanie badań wody.

  - Posprzątanie i uporządkowanie miejsca wykonywanych robót.

      - 5. Płatność Wykonawcy za wykonane roboty.

Płatność Wykonawcy za wykonane roboty może nastąpić wyłącznie po odbiorze technicznym przez Inspektora Nadzoru odcinka rurociągu wraz z pozostałymi robotami, wykonanego                   w czasie określonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegółowe zasady płatności określa umowa zawarta miedzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- PRZEPISY ZWIĄZANE:

- 1. Normy.

PN-86/C-89280			Polietylen. Oznaczenia.

PN-81/B-03020			Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-02864/97			Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe

zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na

wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego

gaszenia pożaru.

PN-B-02863/97 		Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

PN-/B-10725/97		Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1452-2:2000		Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)

do przesyłania wody. Rury.

PN-86/B-09700			Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na

przewodach wodociągowych.

PN-89/M-74091			Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie

1 MPa.

PN-92/M-54910			Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w

instalacji wodociągowej.

PN-ISO 4064-1/97		Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1/97	Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-C-89218.1993		Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie

wymiarów.

BN-83/8836-02			Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

prEN805:1996			Projekt normy europejskiej w zakresie badania

szczelności rurociągów z PE.

PN/H-74209			Rury stalowe bez szwu gładkie.

PN/H-74306			Kołnierze rur i armatury. Średnice i śruby. Ciśnienie

nominalne do 16 barów.

BN-81/9194-04			Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05			Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki

stosowania.

- 2. Inne dokumenty.

  - Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

  - Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627                 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.                 z 2000r. nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.                    w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

  - Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE. – „GAMRAT” SA Jasło – wydanie I.

  - Systemy ciśnieniowe. Informacje techniczne. – „WAVIN METALPLAST-BUK” Spółka                 z o.o.