OPIS  TECHNICZNY.

Przebudowa sieci wodociągowej z rur azbestowych wraz z przyłączami w miejscowości Regimin     Gm. Regimin.

- Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Gminą Regimin.

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

- Wizja lokalna.

- Obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania urządzeń zaopatrzenia w wodę.

- Zakres i cel opracowania:

- Niniejsze opracowanie obejmuje projekt  przebudowy sieci wodociągowej                                 z rur azbestowych w miejscowościach Regimin Gm. Regimin. Rury azbestowe ze względu na naturalne zużycie ulegają częstym awariom, co powoduje przerwy w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę. W związku z powyższym zachodzi konieczność przebudowy istniejącego układu                i ułożenie nowych rur polietylenowych. Zakres opracowania został uzgodniony z Urzędem Gminy w Regiminie.

- Opis techniczny:

- 1. Sieć wodociągowa:

- Rury. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 SDR17 o średnicy 110  mm np. firmy „GAMRAT” S.A., WAVIN Sp. z o.o. lub KACZMAREK. Przy lokalizacji sieci uwzględniono istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu, lokalizację istniejących budynków oraz zadrzewienie. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej przyjęto 1,9 -1,7 m od osi rur do wierzchu terenu. Rury układać na zagęszczonej (wskaźnik zagęszczenia 0,92) i wyprofilowanej podsypce  z piasku o wysokości 10 cm. Włączenie do istniejących sieci z rur azbestowych o średnicy  Ø 100 mm przy pomocy trójników  żeliwnych 100/100 mm. Przy wykonywaniu robót montażowych należy ograniczyć do minimum zajęcia pasa drogowego. Po wykonaniu robót odbudować nawierzchnię dróg. Podbudowę o wysokości 20 cm wykonać z kamienia łamanego. Włączenie do sieci wykonać pod nadzorem Zakładu Usług Wodnych w Mławie.

- Nowa sieć zostanie wykonana metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego oraz wykopu otwartego. W przewiertach stosować rury dwuwarstwowe PE100 SDR17 Ø 110x6,6 mm                  z zewnętrzną warstwą PE RC. Głębokość ułożenia rury wodociągowej pod jezdnią minimum 2,0 m.

- Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe  o średnicy 100 i 80 mm wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi oraz hydranty pożarowe nadziemne  Ø 80 mm z kształtkami cokołowymi. Pod zasuwami i węzłami podłoże należy wzmocnić warstwą betonu B25 o grubości 15 cm. Między warstwą betonu, a uzbrojeniem ułożyć dwie warstwy folii budowlanej o grubości 0,2 mm. Uzbrojenie sieci oznaczyć tabliczkami informacyjnymi

- Bloki oporowe. Na załamaniach od 300 i końcówkach projektowanych odcinków sieci należy ułożyć bloki oporowe wykonane z betonu B25 z dodatkiem środków wodoszczelnych.

- Przed rozpoczęciem robót w miejscach połączeń z istniejącą siecią należy dokonać odkrywek celem sprawdzenia ich położenia i usytuowania. Rzędne projektowanych sieci dostosować do rzędnych istniejących sieci. Dokładnie sprawdzić usytuowanie istniejących sieci w rejonie projektowanych węzłów. Rzędne przewiertu dostosować do rzędnych istniejącego uzbrojenia

- 2. Wykopy:

Wykopy wykonywane mechanicznie o ścianach pionowych i szerokości dna 1,0 m. Umocnienienie ścian pionowych wykopów tradycyjne lub systemowe. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę pospółką żwirowo-piaskową do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z wyłączeniem złączy. Obsypkę zagęszczać warstwami o wysokości nie większej od 10 cm. Obsypkę do wysokości 0,3 m ponad wierzch rur zagęszczać podbijakami drewnianymi zwracając szczególną uwagę na właściwe podbicie gruntu w tzw. pachach rur. Po wykonaniu obsypki rurociąg poddać próbie ciśnieniowej. Na wysokości 30 cm ponad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną z wkładką stalową w kolorze niebieskim  o szerokości 20 cm. Powyżej obsypki wykop zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu zagęszczając warstwami o wysokości 0,2 m ubijakami spalinowymi. Grunt zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00. Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego telekomunikacyjnego i linii energetycznych należy wykonać ręcznie, a w rejonie kolizji z innym uzbrojeniem pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Praca sprzętu mechanicznego (koparki, spycharki itp.) w rejonie kolizji z siecią gazową i linią energetyczną oraz siecią telekomunikacyjną jest zabroniona.

- W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne, oraz zachować minimalne odległości od słupów, drzew i ogrodzeń, które nie spowodują ich uszkodzenia.

- Kolizje. W miejscach skrzyżowań z siecią wodociągową i telekomunikacyjną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi                i kable w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej.                      W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych             i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami. Wszelkie roboty                 w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie słupów energetycznych i innych budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym z siecią wodociągową.                  W przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Przejście pod drogą powiatową w rejonie Szkoły wykonać metodą przecisku rurą stalowa o średnicy DN200 mm. Przez rurę przeciskową  przeciągnąć rury wodociągowe PE100 PN10 SDR17 Ø 110x6,6 mm. Przy prowadzeniu rur wodociągowych w rurach ochronnych stosować płozy dystansowe wykonane  z PEHD np. typu BR 100-BR-34  o wysokości 34 mm. Odległość między płozami 1,2 m. Na końcówkach rur ochronnych stosować manszety typu N 100/200 z elastomeru firmy jak wyżej. Dopuszcza się wykonanie przejścia pod drogą metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego rurami PE100 SDR17. Przy tej metodzie stosować płozy jak wyżej lecz o wysokości 17 mm. Na końcu rury ochronnej zamontować opaskę do nawiercania do podłączenia rury sygnalizacyjnej awarię rury wodociągowej. Głębokość ułożenia rury wodociągowej pod jezdnią minimum 2,0 m.

- Po wykonaniu robót budowlano-montażowych należy wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 0,9 MPa zgodnie z projektem normy europejskiej EN 805: 1996. Fazę wstępną przeprowadzić na ciśnienie 0,1 MPa w czasie 60 min. Następnie w krótkim czasie podnieść ciśnienie do wysokości 0,9 MPa i utrzymywać przez okres 30 min. Następnie odpowietrzyć rurociąg                       i przeprowadzić zasadniczą próbę ciśnieniową w czasie nie krótszym od 30 min.  Przed przekazaniem sieci do eksploatacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję i uzyskać pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody. Przed zasypaniem sieć zinwentaryzować. Odbiór końcowy sieci przeprowadzić z udziałem przedstawiciela Zakładu Usług Wodnych w Mławie.

- 3. Przyłącza wodociągowe:

Projektuje się przyłącze z rur PE80 SDR13,6 o  średnicy 40x3,0 mm np. produkcji firmy „GAMRAT” SA, „WAVIN” sp. z o.o. lub „KACZMAREK”. Włączenie projektowanych przyłączy do sieci z rur PE100 o średnicy 110 mm za pomocą obejmy wraz z zasuwą do przyłączy domowych z końcówkami do rur PE. Teren wokół skrzynek zasuw odcinających umocnić betonem B 20 na podsypce piaskowej. Połączenie nowych rur z rurami istniejących przyłączy przy pomocy kształtek przejściowych PE/stal o odpowiedniej średnicy.

Głębokość ułożenia przyłączy minimum 1,6 m, licząc od wierzchu rury do powierzchni terenu. Rurociągi zasypać zagęszczając obsypkę w sposób podany wyżej. Na wysokości 0,3 m powyżej rury wodociągowej ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w kolorze niebieskim o szerokości 20cm z wkładką stalową np. TOL-Wn/20 firmy PRH „PTS RABKA”. Powyżej obsypki wykop zasypać gruntem rodzimym bez kamieni  i gruzu zagęszczając warstwami o wysokości 0,3 m ubijakami spalinowymi.  Grunt zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Połączenie projektowanych przyłączy z istniejącymi przy pomocy kształtek przejściowych.  W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne, oraz zachować minimalne odległości od słupów, drzew i ogrodzeń, które nie spowodują ich uszkodzenia.

Przejście pod drogą powiatową na odcinku od skrzyżowania do szkoły wykonać metodą przecisku rurą stalowa o średnicy DN80 mm. Przez rurę przeciskową  przeciągnąć rury wodociągowe PE80 PN10 SDR13,6 Ø 40 mm. Przy prowadzeniu rur wodociągowych w rurach ochronnych stosować płozy dystansowe wykonane  z PEHD np. typu BR 38-48-BR-15                     o wysokości 15 mm. Odległość między płozami 0,7 m. Na końcówkach rur ochronnych stosować manszety typu N 40/80 z elastomeru firmy jak wyżej. Głębokość ułożenia rury wodociągowej pod jezdnią minimum 2,0 m.

Po wykonaniu robót budowlano-montażowych należy wykonać próby ciśnieniowe na ciśnienie 0,9 MPa a następnie przeprowadzić ich dezynfekcję i uzyskać pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody. Przed zasypaniem przyłącze zainwentaryzować. Po zakończeniu robót przeprowadzić odbiór końcowy z udziałem przedstawicieli dostawcy wody Zakładu Usług Wodnych w Mławie. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej nastąpi po dokonaniu odbioru przyłącza przez służby techniczne Dostawcy wody.

- Warunki wykonania robót:

- Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją, warunkami uzgodnień, wymogami norm i przepisów a w szczególności:

- PN-B-02864/97 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.

- PN-B-02863/97 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

- PN-/B-10725/97 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania  i badania.

- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- PN-89/M-74091 – Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 1 MPa.

- PN-92/M-54910 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej.

- PN-ISO 4064-1/97 – Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

- PN-ISO 4064-2+Ad1/97 – Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

- PN-81/C-89203 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-C-89218.1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-81/9192-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

- BN-81/9194-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

UWAGA:

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część II instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- W trakcie wykonywania robót używać wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania                w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

- Wszystkie prace budowlano-montażowe winny być wykonane z zachowaniem ogólnych                  i szczegółowych przepisów BHP.

Projektant: