OPIS TECHNICZNY.

Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Regimin - etap IIc.

- Podstawa opracowania.

# Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Gminą Regimin.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy kanalizacji sanitarnej               w miejscowości Regimin Gm. Regimin pow. ciechanowski woj. mazowieckie. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie odbierać ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

- Opis techniczny.

Zlewnia.

Zlewnię stanowią południowa część miejscowości Regimin, która położona jest w centralnej części gminy. Na obszarze zlewni występuje zwarta zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Powierzchnia terenu zlewni ukształtowana jest  poziomo. Wielkość zlewni wynosi około 5 ha.

Wykopy.

Zgodnie z opinią o warunkach gruntowo – wodnych w miejscu projektowanych wykopów pod warstwą gleby i nasypów występują piaski drobne i pylaste oraz gliny i gliny piaszczyste. Miejscami występuje woda gruntowa na głębokości około 2,3 m. Wykopy o ścianach pionowych                           z zastosowaniem obudowy szczelnej tradycyjnych lub systemowych prefabrykowanych, wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,25 m3. Górna krawędź obudowy powinna wystawać około 15 cm powyżej powierzchni terenu. Obudowę wykopu pod przepompownie PS-01 wykonać grodzicami stalowymi.  W miejscach występowania glin i gruntów nienośnych, grunt rodzimy wymienić na pospółkę. Nadmiar ziemię z wykopów wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. W miejscach skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. W drogach   o małej szerokości grunt odwozić  w miejsce wskazane przez Inwestora,                a następnie dowozić do zasypki. W trakcie wykonywania robót ziemnych szczególną uwagę zwrócić na pozostawienie bez naruszenia znaków osnowy geodezyjnej. Przy zasypywaniu wykopów grunty zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Wskaźnik zagęszczenia zasypki potwierdzić stosownymi pomiarami i sporządzonymi na ich podstawie protokółami. Pomiary zagęszczenia zasypki wykonać wzdłuż kolektorów kanalizacji sanitarnej w odległościach poziomych nie dłuższych niż 200 m. Górną warstwę nawierzchni na drogach gruntowych gminnych po zasypaniu wykopów pod kanalizację sanitarną wykonać z tłucznia kamiennego. Wykopy w drogach o nawierzchni utwardzonej wykonywać po odcięciu warstwy asfaltu o szerokości 1,4 m                          z poszerzeniami na studniach do szerokości 3,2 m. Po zasypaniu i właściwym zagęszczeniu gruntu wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o wysokości 25cm, następnie ułożyć warstwę wiążącą           i ścieralną asfaltu na zakład o szerokości 30 cm. Odwodnienie wykopów kanalizacji sanitarnej na odcinkach występowania wody gruntowej na czas realizacji robót przy pomocy igłofiltrów wpłukanych  w wykopie w rurach osłonowych z obsypką.

Rozwiązania technologiczne – kanalizacja sanitarna i przyłącza.

Rury układać na podsypce żwirowo – piaskowej. Kolektory wykonać z rur litych PVC-U SN8 szeregu ciężkiego (SDR 34) o średnicy 200 mm i 160 mm o wytrzymałości SN8. Rury łączone przy pomocy uszczelek gumowych. W połączeniach rurociągów z PVC-U stosować wyłącznie kształtki             o wytrzymałości nie mniejszej od SN 8. Rurociągi tłoczne wykonać z rur PE100RC jak wyżej PN10 (SDR 17) dwuwarstwowych o warstwach połączonych molekularnie o średnicy 63 mm, łączonych przy pomocy zgrzewania doczołowego lub kształtek elektrooporowych. Włączenie do istniejącego rurociągu o średnicy 125 mm przy pomocy trójnika 125/63 mm z kątem 450, po wyłączeniu na czas prowadzonych robót przepompowni ścieków. Przy układaniu rur szczególną uwagę zwrócić na usunięcie kamieni z podsypki. Rury układać na wyprofilowanej i zagęszczonej podsypce. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę z pospółki żwirowo-piaskowej lub gruntu rodzimego bez kamieni i gruzu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęszczać warstwami o wysokości nie większej od 30 cm. Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać podbijakami drewnianymi zwracając szczególną uwagę na właściwe podbicie gruntu w tzw. pachach rur. Powyżej 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać ubijając wibratorami płytowymi o  wadze do 100 kg po obu stronach przewodu warstwami 30 cm, a powyżej 100 cm warstwami o wysokości 30 cm  ubijając wibratorami płytowymi o wadze do 100 kg na całej szerokości wykopu. Grunt zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,97 potwierdzając stosownymi badaniami. Na wysokości 30 cm powyżej rurociągów tłocznych ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w kolorze niebieskim             o szerokości 20 cm z wkładką stalową np. TOL-Wn/20. Sieć wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 100 m od studzienki do studzienki. Po wykonaniu każdego odcinka sieć zainwentaryzować. Rurociągi tłoczne inwentaryzować na wszystkich załamaniach, trójnikach, przed i za rurami ochronnymi, zmianach wielkości spadków i w odległościach nie większych niż 150 m.

Studzienki żelbetowe połączeniowe wg. KB 4-4.12.1.6. z kręgów żelbetowych z betonu B40             o średnicy 1200 mm i wysokości 300, 500 lub 1000 mm łączonych na uszczelki gumowe. Na studzienkach montować włazy żeliwne typu ciężkiego wg.  PN-/H-74051-2 klasy C 250                     o wysokości korpusu 150 mm. W studzienkach z kręgów żelbetowych zamontować stopnie żeliwne wg. PN-64/H-74086. Studzienki z PP o średnicy 425 mm składające się z podstawy (kinety), rury karbowanej i rury teleskopowej z wtopionym włazem żeliwnym klasy D400. Elementy studzienek łączyć na uszczelki systemowe. Montaż studzienek z PP wykonać według załączonego rysunku. Na posesjach w przyłączach montować studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP o średnicy 315 mm    z włazem żeliwnym B125. Adaptację istniejących szamb na studzienki rewizyjne w przyłączach wykonać zgodnie z rysunkiem. Po usunięciu ścieków zasypać pospółką komorę użytkową szamba do wysokości 10 cm poniżej wylotu w kierunku sieci. Zasypkę zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,98. Na zagęszczonej podsypce wykonać kinetę betonową. Włazy rewizyjne na adaptowanych szambach żeliwne okrągłe o średnicy 600 mm lub kwadratowe 600x600 mm: B125                    w przejazdach i A50 w terenach zielonych. Nie zezwala się na podłączenie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do sieci za pośrednictwem szamb bez ich adaptacji na studzienki rewizyjne.

Przepompownia ścieków w obudowie z elementów polimerobetonowych prefabrykowanych               z betonu B40 wodoszczelnego i mrozoodpornego. Elementy łączone ze sobą przy użyciu kleju do betonu. Otwory do rurociągów i przejścia kablowe wykonane jako szczelne. Korpusy pomp zabezpieczone trwale i odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony minimum IP68 z zabezpieczeniem termicznym. Armatura odcinająca odporna na działanie ścieków. Prowadnice pomp,  drabinki, łańcuchy do wyciągania pomp, właz                i inne drobne elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane ze stali kwasoodpornej. Szafa sterownicza wyposażona w: sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków przystosowany do przesyłania danych o pracy pompowni w sposób ciągły                 i współpracy z komputerem  i modemem telefonii komórkowej, wyłącznik główny, zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe pomp, przełączniki pracy pomp, wyłącznik zabezpieczenia termicznego silników pomp, gniazdo 230V, zasilacz awaryjny   z podtrzymanie dla sterownika i modemu. Wymagania dla sterownika:

- Sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania                       i wyłączania pomp,

- Zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę nastaw sterownika,

- Kontrola poziomu maksymalnego i minimalnego,

- Pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy,

- Wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar przepływu ścieków,

- Monitorowanie zużycia energii przez poszczególne pompy,

- Rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach,

- Rejestrowanie czasu pracy pomp,

- Kontrola otwarcia i zamknięcia włazu i drzwi szafy sterowniczej,

- Wyposażenie w panel operatorski zabudowany na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków, prąd pobierany przez pracującą pompę, czas pracy pomp,

- Wbudowany interfejs do podłączenia komputera nadrzędnego i modemu stacjonarnego lub GSM,

- Możliwość wysyłania wiadomości SMS pod wybrane numery telefonów komórkowych,

- Możliwość zapamiętywania komunikatów o zdarzeniach charakterystycznych i awaryjnych,

- Możliwość zapamiętywania danych charakterystycznych pracę urządzeń w okresie co najmniej 1 tygodnia (czas pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączania pomp),

- Możliwość bezpośredniego monitoringu pracy urządzeń,

- Przygotowanie sterownika do przesyłania danych (przesyłanie wiadomości SMS oraz obustronna transmisja danych oprogramowania diagnostycznego służące do przesyłania komunikatów o stanach awaryjnych i przedawaryjnych, programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów).

Kolizje. W miejscach skrzyżowań z siecią wodociągową i telekomunikacyjną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi i kable w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej. W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych  i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami. Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego                   w sąsiedztwie słupów energetycznych i innych budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym                 i naziemnym kolidującym z siecią kanalizacji sanitarnej. W przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego. Poprzeczne przejścia kolektorów pod drogami wykonać metodą przewiertu sterowanego rurami stalowymi                     o średnicy wewnętrznej  150, 200 i 300 mm. Przez rury stalowe przewiertu  przeciągnąć rurociągi kanalizacji sanitarnej. Przy prowadzeniu rur kanalizacyjnych w rurach ochronnych stosować płozy dystansowe wykonane z PE typu „B”. Odległość między płozami zgodnie z wymaganiami wytrzymałościowymi określonymi przez Producenta rur. Na końcówkach rur ochronnych stosować manszety z elastomeru zaciskane na rurach opaskami z blachy nierdzewnej.

Próbę szczelności sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z wymaganiami producent rur (norma EN 1610). We wszystkich odcinkach sieci grawitacyjnych przy pomocy sprzętu audiowizualnego wykonać monitorowanie z określeniem rzeczywistego spadku kanałów.

- Wykaz polskich norm mających zastosowanie w projekcie.

- PN – 62/B – 01031 Plany zagospodarowania terenu. Oznaczenia graficzne.

- PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oznaczenia statyczne i projektowanie.

- PN – 67/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                  i badania przy odbiorze.

- PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN – S - 96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.

- PN – S - 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN – B - 01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN – 92/B – 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN – 81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN – 81/B – 10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania              i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN – 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN – 80/B – 06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania                  i badania.

- PN – 81/C – 89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – 81/C – 89203 Kształtki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – C 89218.1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- PN – EN 476:2000 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

- PN –EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN – EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

- PN – EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN – EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN – EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN – EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych   w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – B – 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN – 87/H – 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN – H – 74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 50.

- PN – H – 74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.

- PN - 64/H – 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- Podstawowe dane techniczne:

Długość sieci ogółem – 734,0 m, w tym:

- Sieć z rur PVC-U SDR34 Ø 200 	– 633,5 m,

- Sieć z rur PVC-U SDR34 Ø 160 	–  43,5 m,

- Sieć z rur PE100RC SDR17 Ø 63	–  57,0 m,

- Podstawowe dane techniczne przepompowni ścieków PS-01:

| # Typ pompowni | Rodzaj wirnika | Liczba pomp | Średnica rurociągu | Średnica / całkowita wys. zbiornika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [szt] | mm | mm |
| PS – IC 2NF50-170/002ULG-120 50/50 PB.P.120/4,06 | otwarty Vortex | 2 | 63 x 3,8 | 1200 / 2800 |

Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza się jedynie montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy.

Elementy wyposażenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)

| l.p. | Nazwa elementu | Ilość el | materiał |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie standardowe |  |  |
|  | Zbiornik pompowni – monolityczny | 1 kpl | Polimerobeton o wadze ok. 2200 kg |
|  | Właz kwadratowy jednoskrzydłowy z zamkiem z wkładką patentową oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu typu Instalcompact | 1 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej – typu Instalcompact; zblokowany system „rura w rurze” eliminujący dwa otwory w pokrywie | 1 kpl | PCV |
|  | Szafka sterowniczo-zasilająca IP 54 – do montażu na płycie pompowni wyposażona w: - modułowy system sterująco-diagnostyczny wyposażony w sterownik procesowy, moduł wejść-wyjść, panel operatorski z klawiaturą i wyświetlaczem, moduł diagnostyczny, - moduł wyświetlacza z klawiaturą do zmiany nastaw, - system podtrzymania napięcia zasilającego system sterowania z zasilaczem buforowym i akumulatorami, - modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych i możliwością wysyłania SMS, - gniazdo 230V, - wyłącznik różnicowo- prądowy, przełącznik sieć-0-agregat+wtyk, sygnalizator optyczny. | 1 szt. | - |
|  | ##### Sonda hydrostatyczna w osłonie tworzywowej | 1 szt. | Stal kwasoodporna |
|  | Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie zbiornika | 2 kpl | - |
|  | Połączenia wyrównawcze wszystkich elementów stalowych wyposażenia pompowni | 1 kpl. | - |
|  | Pompa zatapialna zgodnie z tabelą nr 1 | 2 szt. | - |
|  | Kolano stopowe sprzęgające | 2 szt. | żeliwo |
|  | Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy | 2 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Prowadnice | 2 kpl. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Orurowanie wewnątrz pompowni z śrubami, kołnierzami ze stali kwasoodpornej. Spawy wykonane są maszynowo metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametrów spawania. | 2szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Łącznik poziomy rurociągu | 1 szt. | - |
|  | Zawór zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelą nr 1) | 2 szt. | żeliwo |
|  | Zasuwa odcinająca klinowa (DN zgodnie z tabelą nr 1) obsługiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków Dz. U. 93.96.438 | 2 szt. | żeliwo |
|  | System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact | 2 kpl | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Klucz do zasuw | 1 szt | - |
|  | System podpór i zamocowań | 2 kpl | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Drabinka do dna zbiornika | 1 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża | 1 szt | - |
|  | Deflktor | 1 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |

# OPIS TECHNICZNY POMPOWNI ŚCIEKÓW:

## Rozwiązania konstrukcyjne:

- wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC),

- piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie                   i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie                          z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

- obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków,

- drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- pompownia jest wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu),

- właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane,

- wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

- właz wyposażony jest w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni,

- w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano połączenia wyrównawcze,

- przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

## Rozdzielnia sterująca:

- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54,

- posiada znak CE,

- posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową,

- gniazdo 230V,

- wyposażenie rozdzielnie sterującej:

- modułowy system sterująco-diagnostyczny nadzorujący i diagnozujący pracę pompowni wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, współpracujący z sondą poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków,

- rozłącznik główny,

- zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy,

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy,

- dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki (przełącznik gwiazda-trójkąt),

- przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny – z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu,

- wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy),

- grzałka z termostatem,

- sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, zamontowana                        w zbiorniku pompowni ścieków,

- modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy),

- zasilacz buforowy za układem akumulatorów do podtrzymania sterownika i modemu w przypadku braku zasilania energetycznego,

- wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni,

- wyłącznik różnicowo-prądowy,

## Sterownik:

- sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),

- zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę nastaw sterownika,

- kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie),

- kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg),

- ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-20 mA,

- posiada znak CE.

- dwustopniowe zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych,

- archiwizacja komunikatów, ostrzeżeń i alarmów w zaprogramowanych przypadkach,

- rejestrowanie czasu pracy pomp,

- kontrola otwarcia/zamknięcia drzwi rozdzielni sterującej,

- wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na wewnętrznych drzwiach rozdzielni sterującej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków,

- archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp)

- programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS,

## Pompy:

- pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę,

- korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków

- silniki pomp muszą posiadają obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68 z klasą izolacji F, rodzaj pracy S1, zasilane prądem zmiennym 3-fazowym z możliwością naprawy (przewinięcia) poza fabryką pomp odporny an temperaturę medium 400C,

- pompy posiadają zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

- pompy są wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb pracy równoległej.

## Obudowa pompowni ścieków polimerobeton:

- wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:

- wytrzymałość na ściskanie min. 80 MPa,

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu min 15MPa,

- odporność chemiczna (pH 1-10),

- gęstość 2,3 g/cm3.

- posiada aprobatę techniczną lub znak CE ,

- otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne,

- średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego pompowni.

## Serwis:

- zapewnienie obsługi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta:

## Informacje ogólne:

- wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim,

- każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim,

- urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6,

- rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami:

- 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć

- 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna.

## Dane przepompowni ścieków PS-01:

| - Rodzaj dopływających ścieków | sanitarne |  |
| --- | --- | --- |
| - Rurociąg doprowadzający ścieki |  |  |
| - rzędna dopływu do pompowni Hdop | 120,85 | m n.p.m. |
| - materiał rurociągu | PVC |  |
| - średnica rurociągu | 160 |  |
| - Rurociąg tłoczny: |  |  |
| - materiał rurociągu | PE100 SDR17 |  |
| - średnica rurociągu | 63x3,8 |  |
| - rzędna na wylocie z pompowni Htł.ps | 120,85 | m n.p.m. |
| - Rzędna terenu przy przepompowni Ht | 122,05 | m n.p.m. |

| - Pompy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - typ wirnika | Vortex |  |  |
| - napięcie zasilania - moc P2/P1 - prąd znamionowy | 400 V 1,3/1,75 kW 3,56 A |  |  |
| - Rzędne |  |  |  |
| - posadowienia pompowni Hpp | 119,48 | m n. p. m |  |
| - dna komory pompowni Hd | 119,60 | m n. p. m |  |
| - pokrywy pompowni Hpok | 122,28 | m n. p. m |  |
| - minimalnego poziomu ścieków | 120,15 | m n. p. m |  |
| - maksymalnego poziomu ścieków | 120,45 | m n. p. m |  |
| - alarmowego poziomu ścieków | 120,75 | m n. p. m |  |
| - Wysokość |  |  |  |
| - retencyjna komory pompowni | 0,30 | m |  |
| - martwa | 0,55 | m |  |
| - pokrywy ponad terenem | 0,23 | m |  |
| - Objętość |  |  |  |
| - retencyjna komory pompowni | 0,34 | m3 |  |
| - martwa | 0,62 | m3 |  |
| - Obudowa z pokrywą |  |  |  |
| - typ obudowy | polimerobetonowa |  |  |
| - średnica wewnętrzna | 1200 | mm |  |
| - wysokość obudowy | 2800 | mm |  |
| - Komora pompowni |  |  |  |
| - miejsce montażu szafki sterowniczej | na płycie pompowni |  |  |
| - odległość szafki sterowniczej od pompowni | --- |  | m |
| - usytuowanie pompowni | teren zielony |  |  |

Uwaga:

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych-część II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Do budowy sieci używać wyłącznie materiałów posiadających właściwe dopuszczenia do stosowania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Przed rozpoczęciem robót w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi wykonać odkrywki istniejącego uzbrojenia i sprawdzić ich usytuowanie.

Projektant:          				Sprawdzający: