OPIS TECHNICZNY.

Projekt budowlano-wykonawczy przyłączy (przykanalików) kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Regimin - etap III - Lekowo.

- Podstawa opracowania.

# Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Gminą Regimin.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lekowo Gm. Regimin pow. ciechanowski woj. mazowieckie. Przyłącza kanalizacji sanitarnej będą odbierać ścieki bytowo-gospodarcze               z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

- Stan istniejący.

Nieruchomości zabudowane położone są w miejscowości Lekowo. Obszar miejscowości uzbrojony jest w sieć wodociągową, sieć gazową, sieć energetyczną napowietrzną                   i kablową oraz sieć telekomunikacyjną.

- Stan projektowany.

Urządzenia budowlane.

Na działkach usytuowane zostaną sieć przyłącza (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej               z rur PVC-U SDR34  o średnicy 160 mm, rur PE100 SDR17 o średnicy 160.

Układ komunikacyjny.

Wjazd na teren projektowanych przyłączy (przykanalików) z dróg gminnych                        i powiatowych. Istniejący układ komunikacyjny w pełni zabezpiecza potrzeby realizacji projektowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji sanitarnej.

Sieci uzbrojenia terenu.

Na obszarze projektowanej sieci występuje następujące uzbrojenie:

- Sieć wodociągowa z przyłączami.

- Sieć telekomunikacyjna z przyłączami do budynków.

- Napowietrzna i kablowa sieć energetyczna niskiego i średniego napięcia.

- Sieć gazowa średniego ciśnienia.

Ukształtowanie terenu.

Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu.

Zieleń.

Teren inwestycji stanowią działki osób fizycznych. Tereny zalesione i zadrzewione nie występują. W trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wycinki drzew              i nowych nasadzeń.

- Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy projektowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji sanitarnej 185,92 m2.

- Warunki geotechniczne.

Na terenie działki występują proste warunki gruntowe. Na głębokości ułożenia przyłączy kanalizacji sanitarnej stwierdzono występowanie wód gruntowych na głębokości od 0,8 m do 1,2 m. Zgodnie z opinią geotechniczną w podłożu gruntowym pod warstwą nasypów występują gliny brązowe i piaski gliniaste. Grunty występujące na działkach zalicza się do III kategorii. Grunty III kategorii (gliny brązowe) nie nadają się do zasypania i zagęszczania wykopów w pasach drogowych oraz do obsypki rur i należy je wymienić na pospółkę.

Obiekt zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.

- Obszar oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu ograniczony jest do terenu ułożenia przyłączy wraz ze studniami  kontrolnymi poszerzonego o 1,0 m od krawędzi rury i studni z każdej strony               w granicach działek o nr ewidencyjnych 196/5, 199/2, 199/1, 200, 298/1, 299/1, 300/2, 300/3, 303, 305/1, 305/3, 306/3, 306/6, 21, 23, 31, 156, 157, 158/2, 307, 177, 176, 162, 164, 165, 168, 169, 170/1, 170/2, 171/1, 174, 191/3, 191/5, 191/4, 190, 189/1, 187, 184, 159, 183, 178, 179, 181, 185/2, 186, 189/9, 189/11, 189/6, 189/4, 72, 73, 55/4, 55/1, 78, 56/4, 82/1, 84/1, 56/6, 56/7, 196/1, 302, 80, 54/3, 191/8, 191/14, 56/2, 56/3, 196/3, 298/2, 301, 185/1, 173/1, 173/2, 108, 107, 106/1, 95, 103, 102, 194 położonych w obrębie Lekowo. Projektowane przyłącza (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej nie ograniczają możliwości zagospodarowania działek zabudowanych i niezabudowanych na, których zostały usytuowane z wyjątkiem wyżej określonego obszaru oddziaływania.

Podstawa określenia obszaru oddziaływania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Polska Norma PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania                       w projektowaniu.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

- Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE. – „GAMRAT” SA Jasło – wydanie I.

- Systemy ciśnieniowe. Informacje techniczne. – „WAVIN METALPLAST-BUK” Spółka             z o.o.

- Pozostałe informacje.

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki nie leżą w granicach terenu górniczego. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska naturalnego.

- Opis techniczny.

Wykopy.

Zgodnie z opinią o warunkach gruntowo – wodnych w miejscu projektowanych wykopów pod warstwą gleby i nasypów występują piaski drobne i pylaste oraz gliny i gliny brązowe. Miejscami występuje woda gruntowa na głębokości około 2,3 m. Wykopy o ścianach pionowych z zastosowaniem obudowy szczelnej tradycyjnych lub systemowych prefabrykowanych, wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,25 m3. Górna krawędź obudowy powinna wystawać około 15 cm powyżej powierzchni terenu.              W miejscach występowania glin i gruntów nienośnych, grunt rodzimy wymienić na pospółkę. Nadmiar ziemię z wykopów wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. W miejscach skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. W drogach o małej szerokości grunt odwozić  w miejsce wskazane przez Inwestora, a następnie dowozić do zasypki. W trakcie wykonywania robót ziemnych szczególną uwagę zwrócić na pozostawienie bez naruszenia znaków osnowy geodezyjnej. Przy zasypywaniu wykopów grunty zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Wskaźnik zagęszczenia zasypki potwierdzić stosownymi pomiarami i sporządzonymi na ich podstawie protokółami. Pomiary zagęszczenia zasypki wykonać wzdłuż przyłączy kanalizacji sanitarnej   w miejscach wskazanych przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Górną warstwę nawierzchni na drogach gruntowych po zasypaniu wykopów pod przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z tłucznia kamiennego. Odwodnienie wykopów na odcinkach występowania wody gruntowej na czas realizacji robót przy pomocy igłofiltrów wpłukanych w wykopie w rurach osłonowych z obsypką.

Rozwiązania technologiczne – przyłącza.

Rury układać na podsypce żwirowo – piaskowej. Przyłącza wykonać z rur litych PVC-U np. firmy WAVIN, GAMRAT lub KACZMAREK szeregu ciężkiego (SDR 34) o średnicy 160 mm. Rury łączone przy pomocy uszczelek gumowych. W połączeniach rurociągów z PVC-U stosować wyłącznie kształtki o wytrzymałości nie mniejszej od SN 8. Przy układaniu rur szczególną uwagę zwrócić na usunięcie kamieni z podsypki. Rury układać na wyprofilowanej i zagęszczonej podsypce. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę z pospółki żwirowo-piaskowej lub gruntu rodzimego bez kamieni i gruzu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęszczać warstwami o wysokości nie większej od 30 cm. Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać podbijakami drewnianymi zwracając szczególną uwagę na właściwe podbicie gruntu w tzw. pachach rur. Powyżej 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać ubijając wibratorami płytowymi o  wadze do 100 kg po obu stronach przewodu warstwami 30 cm, a powyżej 100 cm warstwami o wysokości 30 cm  ubijając wibratorami płytowymi o wadze do 100 kg na całej szerokości wykopu. Grunt zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,97 potwierdzając stosownymi badaniami. Przyłącza wykonywać odcinkami od studzienki do studzienki. Po wykonaniu każdego odcinka przyłącza zainwentaryzować.

Studzienki. Montaż studzienek z PP wykonać według załączonego rysunku. Na posesjach                 w przyłączach montować studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP o średnicy 315 mm              z włazem żeliwnym B125 i z kręgów żelbetowych z betonu B40 o średnicy 800 mm. Na studzienkach montować włazy żeliwne typu średniego wg.  PN-/H-74051-2 klasy B 125.  Nie zezwala się na montaż włazów zatrzaskowych. Nie zezwala się na podłączenie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do sieci za pośrednictwem szamb bez ich adaptacji na studzienki rewizyjne.

Kolizje. W miejscach skrzyżowań z siecią wodociągową i telekomunikacyjną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi              i kable w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej.                     W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami. Wszelkie roboty  w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie słupów energetycznych i innych budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym z siecią kanalizacji sanitarnej. W przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić w porozumieniu                               z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta  i nadzoru inwestorskiego.

Próbę szczelności przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z wymaganiami producent rur (norma EN 1610). We wszystkich odcinkach przyłączy grawitacyjnych wykonać monitorowanie z określeniem rzeczywistego spadku kanałów.

- Wykaz polskich norm mających zastosowanie w projekcie.

- PN – 62/B – 01031 Plany zagospodarowania terenu. Oznaczenia graficzne.

- PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oznaczenia statyczne i projektowanie.

- PN – 67/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                i badania przy odbiorze.

- PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                   i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN – S - 96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.

- PN – S - 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN – B - 01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN – 92/B – 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN – 81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania                   i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN – 81/B – 10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania                      i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN – 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN – 80/B – 06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania                   i badania.

- PN – 81/C – 89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – 81/C – 89203 Kształtki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – C 89218.1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- PN – EN 476:2000 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

- PN –EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN – EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

- PN – EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN – EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN – EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN – EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – B – 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN – 87/H – 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN – H – 74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 50.

- PN – H – 74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.

- PN – H – 74051-3:1994 Włazy kanałowe. Klasa DA 400.

- PN - 64/H – 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

Uwaga:

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych-część II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Do budowy przyłączy używać wyłącznie materiałów posiadających właściwe dopuszczenia do stosowania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Przed rozpoczęciem robót w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi wykonać odkrywki istniejącego uzbrojenia i sprawdzić ich usytuowanie.

Projektant: