OPIS TECHNICZNY.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Regimin - etap III - Lekowo.

- Podstawa opracowania.

# Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Gminą Regimin.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lekowo Gm. Regimin pow. ciechanowski woj. mazowieckie. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie odbierać ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i niewielkich placówek handlowo-usługowych.

- Opis techniczny.

- 1. Zlewnia.

Zlewnię stanowią miejscowości Lekowo położone w południowo-zachodniej części gminy. Na obszarze zlewni występuje zwarta zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Powierzchnia terenu ma charakter pagórkowaty. Wielkość zlewni wynosi około 30 ha.

- 2. Wykopy.

Zgodnie z opinią o warunkach gruntowo – wodnych w miejscu projektowanych wykopów pod warstwą gleby i nasypów występują piaski drobne i pylaste oraz gliny i gliny piaszczyste. Miejscami występuje woda gruntowa na głębokości około 2,3 m. Wykopy o ścianach pionowych z zastosowaniem obudowy szczelnej tradycyjnych lub systemowych prefabrykowanych, wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,25 m3. Górna krawędź obudowy powinna wystawać około 15 cm powyżej powierzchni terenu. Obudowę wykopu pod przepompownie wykonać grodzicami stalowymi. W miejscach występowania glin i gruntów nienośnych, grunt rodzimy wymienić na pospółkę. Nadmiar ziemię z wykopów wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. W miejscach skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. W drogach o małej szerokości grunt odwozić  w miejsce wskazane przez Inwestora, a następnie dowozić do zasypki. W trakcie wykonywania robót ziemnych szczególną uwagę zwrócić na pozostawienie bez naruszenia znaków osnowy geodezyjnej. Przy zasypywaniu wykopów grunty zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Wskaźnik zagęszczenia zasypki potwierdzić stosownymi pomiarami i sporządzonymi na ich podstawie protokółami. Pomiary zagęszczenia zasypki wykonać wzdłuż kolektorów kanalizacji sanitarnej w odległościach poziomych nie dłuższych niż 100 m. Odwodnienie wykopów kanalizacji sanitarnej na odcinkach występowania wody gruntowej na czas realizacji robót przy pomocy igłofiltrów wpłukanych w wykopie  w rurach osłonowych z obsypką.

Odtworzenie nawierzchni. Po zasypaniu wykopów pod kanalizację sanitarną w drogach gruntowych nawierzchni żwirowo-piaskowej wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego łamanego o wysokości 15 cm i szerokości 1,4 m. Następnie odtworzyć nawierzchnię. Wykopy w drogach o nawierzchni utwardzonej wykonywać po odcięciu warstwy asfaltu              o szerokości 1,5 m. Po zasypaniu  i właściwym zagęszczeniu gruntu wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o wysokości 28 cm. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy pod nawierzchnię asfaltową 1,02. Następnie ułożyć warstwę wiążącą i ścieralną asfaltu                 o grubości 4 cm każda. Warstwę ścieralną asfaltu ułożyć na zakład na warstwie wiążącej          o szerokości 40 cm.

- 3. Rozwiązania technologiczne – kanalizacja sanitarna.

Rury układać na podsypce żwirowo – piaskowej o wysokości 15 cm. Kolektory wykonać    z rur litych PVC-U szeregu ciężkiego (SDR 34) o średnicy 200 mm i 160 mm oraz SDR 26 o średnicy 200 mm. Rury łączone przy pomocy uszczelek gumowych. W połączeniach rurociągów z PVC-U stosować wyłącznie kształtki o wytrzymałości nie mniejszej od SN 8. Odcinki rozprężne od rurociągów tłocznych wykonać z rur PE100 SDR17 o średnicy 225 mm. Rurociągi grawitacyjne wykonane w technologii przewiertu sterowanego horyzontalnego z rur PE100RC o średnicy 160, 200 i 225 mm. Rurociągi tłoczne od przepompowni ścieków wykonać z rur PE100 firm jak wyżej PN10 (SDR 17) o średnicy 63, 75 i 110 mm, Rurociągi tłoczne wykonywane metodą przewiertu horyzontalnego wykonać             z rur PE100RC SDR17 o średnicy 110 i 180 mm, przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopywymi. Rurociągi tłoczne łączyć przy pomocy zgrzewania doczołowego i kształtek elektrooporowych.  W przeciskach z żerdzią pilotażową stosować rury kamionkowe do przecisków o średnicy 150 i 200 mm. Przy układaniu rur szczególną uwagę zwrócić na usunięcie kamieni z podsypki. Rury układać na wyprofilowanej                         i  zagęszczonej podsypce. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę z pospółki żwirowo-piaskowej lub gruntu rodzimego bez kamieni i gruzu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęszczać warstwami o wysokości nie większej od 30 cm. Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać podbijakami drewnianymi zwracając szczególną uwagę na właściwe podbicie gruntu w tzw. pachach rur. Powyżej 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać ubijając wibratorami płytowymi o  wadze do 100 kg po obu stronach przewodu warstwami 30 cm, a powyżej 100 cm warstwami o wysokości 30 cm  ubijając wibratorami płytowymi o wadze do 200 kg na całej szerokości wykopu. Grunt zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,97 potwierdzając stosownymi badaniami w odległościach nie większych od 100 m. Na wysokości 30 cm powyżej rurociągów tłocznych ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w kolorze brązowym o szerokości 20 cm z wkładką stalową np. TOL-Wn/20. Sieć wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 100 m od studzienki do studzienki. Po wykonaniu każdego odcinka sieć zainwentaryzować. Rurociągi tłoczne inwentaryzować na wszystkich załamaniach, trójnikach, przed i za rurami ochronnymi, zmianach wielkości spadków i w odległościach nie większych niż 150 m.

Studzienki żelbetowe połączeniowe wg. KB 4-4.12.1.6. z kręgów żelbetowych z betonu B40 o średnicy 1200 mm i wysokości 300, 500 lub 1000 mm łączonych na uszczelki gumowe. Na studzienkach montować włazy żeliwne typu ciężkiego wg.  PN-/H-74051-2 klasy C 250 o wysokości korpusu 150 mm. W studzienkach z kręgów żelbetowych zamontować stopnie żeliwne wg. PN-64/H-74086. Studzienki z PP o średnicy 425 mm składające się z podstawy (kinety), rury karbowanej i rury teleskopowej z wtopionym włazem żeliwnym klasy D400. Elementy studzienek łączyć na uszczelki systemowe. Montaż studzienek z PP wykonać według załączonego rysunku. Na posesjach  w przyłączach montować studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP o średnicy 315 mm z włazem żeliwnym B125. Adaptację istniejących szamb na studzienki rewizyjne w przyłączach wykonać zgodnie z rysunkiem. Po usunięciu ścieków zasypać pospółką komorę użytkową szamba do wysokości 10 cm poniżej wylotu w kierunku sieci. Zasypkę zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,98. Na zagęszczonej podsypce wykonać kinetę betonową. Włazy rewizyjne na adaptowanych szambach żeliwne okrągłe o średnicy 600 mm lub kwadratowe 600x600 mm: B125 w przejazdach i A50 w terenach zielonych. Nie zezwala się na podłączenie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do sieci za pośrednictwem szamb bez ich adaptacji na studzienki rewizyjne.

Przewierty w miejscach, w których ze względu na zagospodarowanie terenu nie można wykonać wykopów otwartych przyjęto wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodę przewiertu-przecisku sterowanego rurami kamionkowymi o odpowiednich parametrach. W projekcie przyjęto obudowę prefabrykowaną o średnicy 2,0 m. W pierwszej kolejności przed montażem obudowy i wykonaniem przewiertów należy wyznaczyć obrysy komór.

Wykonanie przewiertów przyjęto wiertnicami poziomymi sterowanymi produkowanym np. przez firmę WAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.  Dla wykonania projektowanych przewiertów można użyć wiertnicy WPS-40. Z uwagi na rodzaj gruntów należy używać  głowicy z nożami odchylnymi.  Wiercenie rozpoczyna się od przeciskania z obrotem żerdzi pilotowej (sterowanie z podglądem teleoptycznym). Następnie  następuje wiercenie głowicą z nożami odchylnymi i wciskanie rur osłonowych stalowych  (w gruntach zwięzłych). Po wykonaniu przewiertu rurami osłonowymi rozpoczyna sie wciskanie rur instalacyjnych                 z jednoczesnym wypychaniem rur osłonowych w komorze docelowej.

Dopuszcza się obudowę wykopów punktowych (słupowych) o wymiarach 2,4x2,4 m.                       W pierwszej kolejności przed wykonaniem przewiertów należy wyznaczyć obrysy komór. Przed przystąpieniem do montażu obudowy należy wykonać wstępny wykop o głębokości 1,0 m oraz długości i szerokości większej od gabarytów zewnętrznych szalunków. Następnie w narożniku tego wykopu robimy następny wykop o głębokości 1,0 m. W wykopany wykop za pomocą dźwigu lub koparki wstawiamy słup i ustawiamy gow pionie, zasypujemy wykop wykonany pod słup. W stojący słup wsuwamy w zewnętrzną prowadnice słupa (pierwsza od strony wykopu) płytę, a na drugiej ścianie wykopu w wewnętrzną prowadnicę słupa (druga strona wykopu) belkę wsporczą ściany segmentowej a na nią wstawiamy łącznik ściany segmentowej. Następnie wykonujemy wykop w celu wstawienia słupów na drugim końcu płyty oraz łącznika i belki ściany segmentowej. Na koniec płyty oraz łącznika i belki wstawiamy słupy. We wstawiony słup w płytę wsuwamy jak poprzednio łącznik i belkę, a w słup stojący na łączniku i belce wsuwamy płytę. Wstawiamy ostatni czwarty słup łącząc płytę                         z łącznikiem i belką. W tak ustawionej konstrukcji pogłębiamy wykop do głębokości około 2,5 m. Podczas pogłębiania wykopu podkopywać słupy i zagłębiać je sukcesywnie z płytami. Po pogłębieniu wykopu podnosimy w słupach łącznik ściany segmentowej na wysokość około 1,6 m nad belką wsporczą i zabezpieczamy sworzniami na cięgnach mocujących. W łączniki ściany segmentowej wstawiamy płyty ściany segmentowej. Na ściany, w których wstawione są płyty w zewnętrzne prowadnice wstawiamy na obie strony wykopu płyty nadstawkowe. Kontynuujemy kopanie do żądanej głębokości około 3,5 m sukcesywnie podkopując płyty, płyty ściany oraz słupy.

Przystępując do demontażu obudowy w pierwszej kolejności należy rozpocząć wyciąganie wewnętrznych, najgłębiej osadzonych płyt. Przed rozpoczęciem wyjmowania płyt, dolną część wykopu należy zasypać gruntem do wysokości minimum 0,5 m                     z zagęszczeniem, określonym w projekcie technicznym. Po podniesieniu płyt do poziomu zagęszczonej warstwy zasypki należy gruntem zagęszczonym wypełnić szczeliny powstałe po podniesieniu płyt, aby nie pozostawić pustki w podłożu po zasypaniu wykopu. W trakcie podnoszenia płyt należy stopniowo wyciągać słupy. Dalszy demontaż obudowy należy prowadzić według powyżej zasad aż do całkowitego zasypania wykopu. Montaż obudowy            i demontaż prowadzić ściśle z wytycznymi producenta obudowy.

Przewierty rurami PE100RC wykonać metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego.

- 4. Przepompownie ścieków

Przepompownie w obudowach polimerobetonowych prefabrykowanych z betonu B40 wodoszczelnego i mrozoodpornego. Elementy łączone ze sobą przy użyciu kleju do betonu. Otwory do rurociągów i przejścia kablowe wykonane jako szczelne. Korpusy pomp zabezpieczone trwale  i odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony minimum IP68 z zabezpieczeniem termicznym. Armatura odcinająca odporna na działanie ścieków. Prowadnice pomp,  drabinki, łańcuchy do wyciągania pomp, właz i inne drobne elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane ze stali kwasoodpornej.

Ułożenie kabli siłowych i sterowniczych od rozdzielnicy zasilającej (szafy sterowniczej) do studni (obudowy przepompowni) po najkrótszej drodze w linii prostej w jednej rurze osłonowej typu AROT z zabezpieczeniem przewodów przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie peszli metalowych.

Rozdzielnia sterująca z układem sterowania:

- obudowa posiadająca stopień ochrony nie mniejszy niż IP 65, (metalowa, malowana lub z tworzywa),

- podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową,

- spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG) - posiada znak CE,

- wyposażenie rozdzielni sterującej wsterownik mikroprocesorowy.

Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz, współpracujący  z sondą ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków przystosowany do przesyłania danych                  o pracy pompowni  w sposób ciągły i współpracy z komputerem i modemem telefonii komórkowej, wyłącznik główny, zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe pomp (dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW po trzy styczniki (przełącznik gwiazda-trójkąt)), przełączniki pracy pomp (tryb automatyczny z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny              z kontrolą suchobiegu), wyłącznik zabezpieczenia termicznego silników pomp, grzałka             z termostatem, sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC-U zamontowana w zbiorniku pompowni ścieków, wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni, gniazdo 230V, zasilacz awaryjny z podtrzymanie dla sterownika                     i modemu, wyłącznik różnicowo-prądowy, ogranicznik przepięć typu C, przełącznik sieć - agregat prądotwórczy wraz z gniazdem 400V.

Wymagania dla sterownika:

- Sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania                       i wyłączania pomp,

- Zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę nastaw sterownika,

- Kontrola poziomu maksymalnego i minimalnego,

- Pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy,

- Wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar przepływu ścieków,

- Monitorowanie zużycia energii przez poszczególne pompy,

- Rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach,

- Rejestrowanie czasu pracy pomp,

- Kontrola otwarcia i zamknięcia włazu i drzwi szafy sterowniczej,

- Wyposażenie w panel operatorski zabudowany na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków, prąd pobierany przez pracującą pompę, czas pracy pomp,

- Wbudowany interfejs do podłączenia komputera nadrzędnego i modemu stacjonarnego lub GSM,

- Możliwość wysyłania wiadomości SMS pod wybrane numery telefonów komórkowych,

- Możliwość zapamiętywania komunikatów o zdarzeniach charakterystycznych                      i awaryjnych,

- Możliwość zapamiętywania danych charakterystycznych pracę urządzeń w okresie co najmniej 1 tygodnia (czas pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączania pomp),

- Możliwość bezpośredniego monitoringu pracy urządzeń,

- Przygotowanie sterownika do przesyłania danych (przesyłanie wiadomości SMS oraz obustronna transmisja danych oprogramowania diagnostycznego służące do przesyłania komunikatów o stanach awaryjnych i przedawaryjnych, programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów).

Zestawienie parametrów dobranych pompowni.

| Lp. | Typ pompowni. | Moc pompy P1/P2 /In. | Rodzaj wirnika | Tłoczny za PS. | Liczba pomp. | Średnica wewnętrzna / całkowita wys. zbiornika. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | PE100 SDR17 | [szt.] | m |
| PSL-01 | PS-IC 2 SW.136B.231.65/65 PB.P.120 | 4,0/3,1/7,0 | vortex | 110*6,6 l = 656 | 2 | 1,2/5,30 |
| PSL-02 | PS-IC 2 SW.90B.213.50/50 PB.P.120 | 1,75/1,3/3,56 | vortex | 63*3,8 l = 31 | 2 | 1,2/4,30 |
| PSL-03 | PS-IC 2 SW.120B.219.50/50 PB.P.120 | 2,60/1,90/4,50 | vortex | 63*3,8 l = 63 | 2 | 1,2/3,90 |
| PSL-04 | PS-IC 2 SW.90B.213.50/50 PB.P.120 | 1,75/1,3/3,56 | vortex | 63*3,8 l = 86 | 2 | 1,2/3,10 |

UWAGA: Przełącznik sieć - agregat prądotwórczy wraz z gniazdem 400V tylko do montażu w przepompowniach PSL-01, PSL-02.

- 5. Kolizje.

W miejscach skrzyżowań z siecią wodociągową i telekomunikacyjną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi  i kable              w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej. W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych i prostopadłych            z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami. Wszelkie roboty  w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie słupów energetycznych, gazociągu wysokiego ciśnienia i innych budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym   z siecią kanalizacji sanitarnej. W przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Przejście pod rzeką Łydynią wykonać metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego w rurze osłonowej. Głębokość ułożenia rury osłonowej pod rzeką Łydynią poniżej dna rzeki minimum 1,5 m. Przewiert horyzontalny wykonać z rury PE100RC SD11 o średnicy 180 mm. Przez rurę przewiertową przeciągnąć rurę przewodową PE100 SD17 o średnicy 110 mm. Rurę przewodową ułożyć na płozach PE typu BR o wysokości 15 mm rozstawionych w odległościach co 1,0 m. Na końcach rury osłonowej założyć manszety z elastomeru 100/180 z zaciskami ze stali nierdzewnej.

Kolizje z urządzeniami melioracji wodnych. Na części działek objętych niniejszym projektem występują urządzenia melioracyjne wykonane w ramach tzw. "starego - przedwojennego drenowania". Zabrania sie niszczenia urządzeń melioracyjnych                       w przypadku kolizji z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej. Wszystkie urządzenia należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z niniejszym projektem. W miejscu kolizji rurki drenarskie zbieraczy o średnicy 10 cm należy układać w korytkach z łat drewnianych zbitych z desek o grubości 2 cm i szerokości odpowiednio 15 cm pod kątem prostym. Korytka drewniane wyprowadzić minimum 1,0 m poza skarpę wykopu dla sieci wodociągowej. Rurki zbieraczy obłożyć słomą i obsypać do wysokości 10 cm ponad wierzch obsypką żwirową o frakcji 8-32 mm, a do wysokości 20 cm ponad wierzch pospółką piaskową.

- W przypadku naruszenia innych rurociągów drenarskich (sączków) należy je odtworzyć w sposób opisany powyżej. Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru naprawę  sączków o średnicy 5 cm rurą drenarską karbowaną z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy 60 mm np. firmy WAVIN z PVC-U z otworami 1,5x5,0 mm. Rury drenarskie układać na łatach w sposób określony powyżej. Połączenie rurki ceramicznej i sączka uszczelnić. Miejsce styku owinąć pasem o odpowiedniej szerokości z przepuszczalnej wodę geowłókniny. Pas powinien dolegać szczelnie do rurki z PVC-U i sączka i być zawinięty na zakład.

Roboty związane z naprawą urządzeń melioracyjnych wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gminnej Spółki Wodnej w Regiminie.

Próbę szczelności sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z wymaganiami producent rur (norma EN 1610). We wszystkich odcinkach sieci grawitacyjnych przy pomocy sprzętu audiowizualnego wykonać monitorowanie z określeniem rzeczywistego spadku kanałów.

- Wykaz polskich norm mających zastosowanie w projekcie.

- PN – 62/B – 01031 Plany zagospodarowania terenu. Oznaczenia graficzne.

- PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oznaczenia statyczne i projektowanie.

- PN – 67/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                         i badania przy odbiorze.

- PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych              i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN – S - 96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.

- PN – S - 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN – B - 01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN – 92/B – 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN – 81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i   kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN – 81/B – 10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania              i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN – 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN – 80/B – 06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania                i badania.

- PN – 81/C – 89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – 81/C – 89203 Kształtki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – C 89218.1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- PN – EN 476:2000 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych   w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

- PN –EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN – EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

- PN – EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN – EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN – EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN – EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych   w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – B – 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN – 87/H – 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN – H – 74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 50.

- PN – H – 74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.

- PN - 64/H – 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

UWAGA:

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych-część II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Do budowy sieci używać wyłącznie materiałów posiadających właściwe dopuszczenia do stosowania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Przed rozpoczęciem robót w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi wykonać odkrywki istniejącego uzbrojenia i sprawdzić ich usytuowanie.

- Odcinki sieci do granic nieruchomości wykonywać po sprawdzeniu rzędnych wylotu istniejących przyłączy do osadników i szamb.

- Przed zamówieniem obudów przepompowni ścieków należy sprawdzić rzędne istniejącego terenu.

- Usytuowanie urządzeń melioracji wodnych w rzeczywistości może odbiegać od  oznaczonych na mapach. Na obszarze gruntów zmeliorowanych należy zachować  szczególną ostrożność w trakcie wykonywania robót.

Projektant:					Sprawdzający: