OPIS TECHNICZNY.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Regimin - etap V - Grzybowo.

- Podstawa opracowania.

# Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Gminą Regimin.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzybowo Gm. Regimin pow. ciechanowski woj. mazowieckie. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie odbierać ścieki bytowo-gospodarcze  z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i niewielkich placówek handlowo-usługowych.

- Opis techniczny.

- 1. Zlewnia.

Zlewnię stanowią miejscowości Lekowo położone w południowo-zachodniej części gminy. Na obszarze zlewni występuje zwarta zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Powierzchnia terenu ma charakter płaski. Wielkość zlewni wynosi około 30 ha.

- 2. Wykopy.

Zgodnie z opinią o warunkach gruntowo – wodnych w miejscu projektowanych wykopów pod warstwą gleby i nasypów występują piaski drobne i pylaste oraz gliny i gliny piaszczyste. Miejscami występuje woda gruntowa na głębokości około 2,3 m. Wykopy o ścianach pionowych z zastosowaniem obudowy szczelnej tradycyjnych lub systemowych prefabrykowanych, wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,25 m3. Górna krawędź obudowy powinna wystawać około 15 cm powyżej powierzchni terenu. Obudowę wykopu pod przepompownie wykonać grodzicami stalowymi. W miejscach występowania glin i gruntów nienośnych, grunt rodzimy wymienić na pospółkę. Nadmiar ziemię z wykopów wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. W miejscach skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. W drogach o małej szerokości grunt odwozić  w miejsce wskazane przez Inwestora, a następnie dowozić do zasypki. W trakcie wykonywania robót ziemnych szczególną uwagę zwrócić na pozostawienie bez naruszenia znaków osnowy geodezyjnej. Przy zasypywaniu wykopów grunty zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Wskaźnik zagęszczenia zasypki potwierdzić stosownymi pomiarami i sporządzonymi na ich podstawie protokółami. Pomiary zagęszczenia zasypki wykonać wzdłuż kolektorów kanalizacji sanitarnej w odległościach poziomych nie dłuższych niż 100 m. Odwodnienie wykopów kanalizacji sanitarnej na odcinkach występowania wody gruntowej na czas realizacji robót przy pomocy igłofiltrów o średnicy 50 mm wpłukanych w wykopie  w rurach osłonowych               z obsypką. Wydajność agregatu próżniowo-pompowego dobrać do rzeczywistych warunków napływu wód gruntowych.

Odtworzenie nawierzchni. Po zasypaniu wykopów pod kanalizację sanitarną w drogach gruntowych nawierzchni żwirowo-piaskowej wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego łamanego o wysokości 15 cm i szerokości 1,4 m. Następnie odtworzyć nawierzchnię. Wykopy w drogach o nawierzchni utwardzonej wykonywać po odcięciu warstwy asfaltu              o szerokości 1,5 m. Po zasypaniu  i właściwym zagęszczeniu gruntu wykonać podbudowę          z kruszywa łamanego o wysokości 28 cm. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy pod nawierzchnię asfaltową 1,02. Następnie ułożyć warstwę wiążącą i ścieralną asfaltu                 o grubości 4 cm każda. Warstwę ścieralną asfaltu ułożyć na zakład na warstwie wiążącej          o szerokości 40 cm.

- 3. Rozwiązania technologiczne – kanalizacja sanitarna.

Rury układać na podsypce żwirowo – piaskowej o wysokości 15 cm. Kolektory wykonać    z rur litych PVC-U szeregu ciężkiego (SDR 34) o średnicy 200 mm i 160 mm oraz SDR 29              o średnicy 200 mm. Rury łączone przy pomocy uszczelek gumowych. W połączeniach rurociągów z PVC-U stosować wyłącznie kształtki o wytrzymałości nie mniejszej od SN 8. Odcinki rozprężne od rurociągów tłocznych wykonać z rur PE100 SDR17 o średnicy 160 mm. Rurociągi grawitacyjne wykonane w technologii przewiertu sterowanego horyzontalnego z rur PE100RC o średnicy 160 i 250 mm przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopywymi. Rurociągi tłoczne od przepompowni ścieków wykonać z rur PE100 firm jak wyżej PN10 (SDR 17) o średnicy 63 i 110 mm. Rurociągi tłoczne łączyć przy pomocy zgrzewania doczołowego i kształtek elektrooporowych.  W przeciskach stosować rury stalowe  grubościenne o średnicy 200 i 250 mm o długości nie mniejszej od 5,0 m. Przy układaniu rur szczególną uwagę zwrócić na usunięcie kamieni z podsypki. Rury układać na wyprofilowanej i  zagęszczonej podsypce. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę z pospółki żwirowo-piaskowej lub gruntu rodzimego bez kamieni i gruzu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęszczać warstwami o wysokości nie większej od 30 cm. Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać podbijakami drewnianymi zwracając szczególną uwagę na właściwe podbicie gruntu w tzw. pachach rur. Powyżej 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać ubijając wibratorami płytowymi o  wadze do 180 kg po obu stronach przewodu warstwami 30 cm, a powyżej 100 cm warstwami                    o wysokości 30 cm  ubijając wibratorami płytowymi o wadze do 350 kg na całej szerokości wykopu. Grunt zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,97 potwierdzając stosownymi badaniami w odległościach nie większych od 100 m. Na wysokości 30 cm powyżej rurociągów tłocznych ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w kolorze brązowym o szerokości 20 cm z wkładką stalową np. TOL-Wn/20. Sieć wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 100 m od studzienki do studzienki. Po wykonaniu każdego odcinka sieć zainwentaryzować. Rurociągi tłoczne inwentaryzować na wszystkich załamaniach, trójnikach, przed i za rurami ochronnymi, zmianach wielkości spadków i w odległościach nie większych niż 150 m.

Studzienki żelbetowe połączeniowe wg. KB 4-4.12.1.6. z kręgów żelbetowych z betonu B40 o średnicy 800 i 1200 mm i wysokości 300, 500 lub 1000 mm łączonych na uszczelki gumowe. Na studzienkach montować włazy żeliwne typu ciężkiego wg.  PN-/H-74051-2 klasy C 250 o wysokości korpusu 150 mm. Zabrania się stosowania włazów zatrzaskowych. W studzienkach z kręgów żelbetowych zamontować stopnie żeliwne wg. PN-64/H-74086. Studzienki z PP o średnicy 425 mm składające się z podstawy (kinety), rury karbowanej               i rury teleskopowej z wtopionym włazem żeliwnym klasy D400. Elementy studzienek łączyć na uszczelki systemowe. Montaż studzienek z PP wykonać według załączonego rysunku. Na posesjach  w przyłączach montować studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP o średnicy 315 mm z włazem żeliwnym B125. Adaptację istniejących szamb na studzienki rewizyjne             w przyłączach wykonać zgodnie z rysunkiem. Po usunięciu ścieków zasypać pospółką komorę użytkową szamba do wysokości 10 cm poniżej wylotu w kierunku sieci. Zasypkę zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,98. Na zagęszczonej podsypce wykonać kinetę betonową. Włazy rewizyjne na adaptowanych szambach żeliwne okrągłe o średnicy 600 mm lub kwadratowe 600x600 mm: B125 w przejazdach i A50 w terenach zielonych. Nie zezwala się na podłączenie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do sieci za pośrednictwem szamb bez ich adaptacji na studzienki rewizyjne.

- 4. Przepompownie ścieków

Przepompownie w obudowach polimerobetonowych prefabrykowanych z betonu B40 wodoszczelnego i mrozoodpornego. Elementy łączone ze sobą przy użyciu kleju do betonu. Otwory do rurociągów i przejścia kablowe wykonane jako szczelne. Korpusy pomp zabezpieczone trwale  i odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony minimum IP68 z zabezpieczeniem termicznym. Armatura odcinająca odporna na działanie ścieków. Prowadnice pomp,  drabinki, łańcuchy do wyciągania pomp, właz i inne drobne elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane ze stali kwasoodpornej.

Ułożenie kabli siłowych i sterowniczych od rozdzielnicy zasilającej (szafy sterowniczej) do studni (obudowy przepompowni) po najkrótszej drodze w linii prostej w jednej rurze osłonowej typu AROT z zabezpieczeniem przewodów przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie peszli metalowych.

Rozdzielnia sterująca z układem sterowania:

- obudowa posiadająca stopień ochrony nie mniejszy niż IP 65, (metalowa, malowana lub z tworzywa),

- podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową,

- spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG) - posiada znak CE,

- wyposażenie rozdzielni sterującej wsterownik mikroprocesorowy.

Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz, współpracujący  z sondą ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków przystosowany do przesyłania danych                  o pracy pompowni  w sposób ciągły i współpracy z komputerem i modemem telefonii komórkowej, wyłącznik główny, zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe pomp (dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW po trzy styczniki (przełącznik gwiazda-trójkąt)), przełączniki pracy pomp (tryb automatyczny z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny              z kontrolą suchobiegu), wyłącznik zabezpieczenia termicznego silników pomp, grzałka             z termostatem, sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC-U zamontowana w zbiorniku pompowni ścieków, wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni, gniazdo 230V, zasilacz awaryjny z podtrzymanie dla sterownika                     i modemu, wyłącznik różnicowo-prądowy, ogranicznik przepięć typu C, przełącznik sieć - agregat prądotwórczy wraz z gniazdem 400V.

Wymagania dla sterownika:

- Sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania                       i wyłączania pomp,

- Zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę nastaw sterownika,

- Kontrola poziomu maksymalnego i minimalnego,

- Pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy,

- Wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar przepływu ścieków,

- Monitorowanie zużycia energii przez poszczególne pompy,

- Rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach,

- Rejestrowanie czasu pracy pomp,

- Kontrola otwarcia i zamknięcia włazu i drzwi szafy sterowniczej,

- Wyposażenie w panel operatorski zabudowany na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków, prąd pobierany przez pracującą pompę, czas pracy pomp,

- Wbudowany interfejs do podłączenia komputera nadrzędnego i modemu stacjonarnego lub GSM,

- Możliwość wysyłania wiadomości SMS pod wybrane numery telefonów komórkowych,

- Możliwość zapamiętywania komunikatów o zdarzeniach charakterystycznych                      i awaryjnych,

- Możliwość zapamiętywania danych charakterystycznych pracę urządzeń w okresie co najmniej 1 tygodnia (czas pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączania pomp),

- Możliwość bezpośredniego monitoringu pracy urządzeń,

- Przygotowanie sterownika do przesyłania danych (przesyłanie wiadomości SMS oraz obustronna transmisja danych oprogramowania diagnostycznego służące do przesyłania komunikatów o stanach awaryjnych i przedawaryjnych, programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów).

Zestawienie parametrów dobranych pompowni.

| Lp. | Typ pompowni. | Moc pompy P1/P2 /In. | Rodzaj wirnika | Tłoczny za PS. | Liczba pomp. | Średnica wewnętrzna / całkowita wys. zbiornika. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | PE100 SDR17 | [szt.] | m |
| PSG-03 | PS-IC 2 SW.90B.213.50/50 PB.P.120 | 1,75/1,3/3,56 | vortex | 63*3,8 l = 109 | 2 | 1,2/3,90 |

UWAGA: Przełącznik sieć - agregat prądotwórczy wraz z gniazdem 400V do montażu w przepompowni PSG-03.

Nowo budowane sieciowe przepompownie  ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu                     w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje                     w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Regiminie. Oprogramowanie nowych tłoczni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji tłoczni sieciowych

- 5. Tłocznia ścieków.

Zbiornik tłoczni z kręgów betonowych C35/45 o wymiarach średnica 2500 mm, wysokość  4600 mm. Wysokość zbiornika należy sprawdzić w rzeczywistych warunkach.

Moduł tłoczni musi zawierać:

- zbiornik tłoczni ścieków wykonany z metalu

- pompy wirowe 2 x FZC.2.65.1.6010 9,2 kW IP68 – szt. 2

- łącznik R-K DN200

- zasuwy na rurociągu tłocznym DN100 – szt. 2

- zasuwa na dopływie DN200 – szt. 1

- zawór zwrotny DN100 – szt. 1

- sonda ultradźwiękowa + 2 regulatory pływakowe

- kolektor tłoczny DN100

Wyposażenie zbiornika tłoczni ma zawierać:

- właz nierdzewny o wymiarach 900x1000 mm z siłownikiem, blokadą zamknięcia, 		ocieplony z kominkiem wentylacyjnym

- drabina nierdzewna

- poręcz wysuwana nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 ze stali nierdzewnej z biofiltrem, z przewodami 		PVC110

- kominek wentylacyjny DN150 ze stali nierdzewnej z przewodami PVC160

- złączka stal/PVC 100/110

Układ tłoczny DN100:

- przewody tłoczne DN100 stal nierdzewna (rury, kolana, kołnierze)

- elementy złączne – stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywą

- czujnik przepływomierza DN100

- zestaw uszczelniający

- przetwornik przepływomierza

- zestaw do montażu w szafie (kabel 10m)

- Modbus RTU PS485 (w szafie)

- złączka stal/PE 100/110

- zasuwa z klinem gumowanym DN100 – szt. 1

Układ wlotowy DN200:

- przewody wlotowe DN200 stal nierdzewna

- elementy złączne – stal nierdzewna

Pompka odwadniająca z instalacją DN40 PVC:

- pompka odwadniająca

- krata (pokrywa) niecki pompki

- zawór odcinający pompki DN40

- zawór zwrotny pompki DN40

- rura PVC40

- mufa PVC40

- kolano PVC40

Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej tłoczni ścieków:

- Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:

  - wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, 	współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na 	promieniowanie UV,

  - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie 	UV, na których są zainstalowane:

- kontrolki: poprawności zasilania, awarii zbiorczej, awarii pompy nr 1, awarii 	pompy nr 2, awarii pompy odwadniającej, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 	2, pracy pompy odwadniającej,

- wyłącznik główny zasilania SIEĆ-0-AGREGAT,

- wyłącznik oświetlenia studni,

- przełącznik trybu pracy pompy nr 1 (Ręczna – 0 – Automatyczna)

- przełącznik trybu pracy pompy nr 2 (Ręczna – 0 – Automatyczna),

- przełącznik trybu pracy oświetlenia zewnętrznego (Ręczna – 0 – Automatyczna),

- przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy ręcznej,

- przełącznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),

- gniazdo serwisowe 24VAC,

- gniazdo serwisowe 230VAC,

- gniazdo serwisowe 400VAC,

- amperomierz dla pompy nr 1,

- amperomierz dla pompy nr 2,

- woltomierz z wybierakiem,

- licznik czasu pracy pompy nr 1,

- licznik czasu pracy pompy nr 2,

- grzybkowy wyłącznik bezpieczeństwa,

  - o wymiarach: 1000(wysokość)x800(szerokość)x300(głębokość);

  - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm;

  - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych;

  - posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 	kabli (np. zasilających, sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu 	obudowy rozdzielnicy sterowniczej.

- Urządzenia elektryczne:

  - moduł telemetryczny GSM/GPRS z wyświetlaczem LCD 2x16 znaków

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

  - przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp

  - wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze

  - wyłącznik różnicowoprądowy jednopolowy dla obwodów sterowania;

  - wyłączniki nadmiarowo-prądowe dla obwodów odbiorczych

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i 	zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów

  - stycznik dla każdej pompy

  - dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart

  - rozłącznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1

  - rozłącznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2

  - czujnik zaniku faz dla pompy nr 1 i 2

  - elektroniczny przetwornik czujników zalania komory suchej

  - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 	i optycznego

  - oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy

  - transformator 24VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

  - wyłącznik krańcowy indukcyjny otwarcia włazu

  - antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od 	uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie

  - wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat

  - wyłącznik oświetlenia komory suchej

  - automat zmierzchowy

  - ochronnik przepięciowy klasy C

  - ochronnik przepięciowy 24VDC dla sondy hydrostatycznej

  - przetwornik przepływomierza

Rozdzielnice sterownicze tłoczni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! – wszystkie sygnały binarne muszą być wyprowadzone     z przekaźników pomocniczych):

  - Wejścia (24VDC): tryb pracy automatycznej pompy nr 1, tryb pracy automatycznej 	pompy nr 2, zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe), potwierdzenie pracy 	pompy nr 1, potwierdzenie pracy pompy nr 2, potwierdzenie pracy pompy 	odwadniającej, awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, 	zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada, awaria pompy nr 2 	– kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia 	pompy jeśli posiada, awaria pompy odwadniającej – kontrola wyłącznika 	silnikowego, zabezpieczenia termicznego, kontrola otwarcia drzwi, kontrola otwarcia 	włazu pompowni, kontrola poziomu zalania komory, kontrola rozbrojenia obiektu 	kontrola poziomu minimum w zbiorniku tłoczni, kontrola poziomu maksimum                  	w zbiorniku tłoczni

  - wejścia analogowe (4…20mA): sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) 	zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA, sygnał z przekładników prądowych 	(4...20mA), sygnał z przetwornika przepływomierza (4...20mA)

  - Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): załączanie pompy nr 1, 	załączenie pompy nr 2, załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria 	zbiorcza tłoczni, praca normalna tłoczni.

- Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

  - sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową,

  - zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

  - 16 wejść binarnych

  - 16 wyjść binarnych

  - 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA

  - komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 	RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

  - wejścia licznikowe

  - kontrolki:

  - zasilania sterownika

  - poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI

  - poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: nie zalogowany, zalogowany,

  - poprawności zalogowania do sieci GPRS: logowanie do sieci GPRS, poprawnie 		zalogowany do sieci GPRS, brak lub zablokowana karta SIM

  - aktywności portu szeregowego sterownika

  - stopień ochrony IP40

  - temperatura pracy: -20o C...50o C

  - wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

  - moduł GSM/GPRS/EDGE

  - napięcie zasilania 24VDC

  - gniazdo antenowe

  - gniazdo karty SIM

  - pomiar temperatury wewnątrz sterownika

- Rozdzielnica Sterowania Pomp musi zapewniać:

  - opróżnianie zbiornika z cieczą na podstawie wskazań sondy hydrostatycznej

  - naprzemienną pracę pomp

  - załączenie pomp w trybie automatycznym po osiągnięciu zadanego poziomu 	maksymalnego lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy

  - wyłączenie pracującej pompy po osiągnięciu zadanego poziomu minimalnego w 	zbiorniku ścieków lub po przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy pompy

  - zabezpieczenie zestawu pompowego przed: awarią zasilania, zalaniem komory 	suchej,

  - blokada załączenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej

  - automatyczne uruchamianie pompy odwadniającej w przypadku wykrycia zalania 	komory suchej

  - załączenie sygnalizatora alarmowego po osiągnięciu przez ścieki zadanego poziomu 	alarmowego

  - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 	pracy

  - kontrola potwierdzenia załączenia pomp

  - automatyczne przełączenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy 	pompy w jednym cyklu

  - kontrolę termików pompy

  - blokadę pracy dwóch pomp jednocześnie

  - możliwość uruchamiania wybranej pompy w trybie ręcznym za pomocą przycisków 	START i STOP

  - ograniczenie liczby załączeń pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju 	pompy)

  - ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy)

  - ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)

  - regulowany czas dobiegu pompy

  - zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterowniczej

  - zliczanie czasu pracy pomp oraz ilości załączeń

  - nadzór stanu urządzeń i zasilania

  - pomiar natężenia prądu pobieranego przez pompy

  - możliwość zmiany zadanych poziomów załączenia, wyłączenia, alarmowego i czasów 	pracy pomp z poziomu panelu operatorskiego i modułu telemetrycznego za pomocą 	przycisków – w obu przypadkach po autoryzacji uprawnień operatora

  - zdarzeniowe wysyłanie wszystkich monitorowanych sygnałów do nadrzędnego 	systemu wizualizacji dzięki wbudowanemu modemowi GPRS i wysyłania wiadomości 	tekstowych SMS o sytuacjach alarmowych na wybrane numery telefonów 	komórkowych

  - pomiar wewnątrz obudowy sterownika

Szafy zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC.

Szafy zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca tłoczni ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe tłocznie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz               w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu                     w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje                     w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Regiminie. Oprogramowanie nowych tłoczni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych tłoczni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji tłoczni sieciowych.

Parametry pracy pomp:

Parametry pracy pomp – praca samodzielna:		Qp = 25,0 m3/h, Hp = 35,40 m

Dane wyjściowe do doboru tłoczni:

- Rodzaj pompowanego medium 						- ścieki

- Maksymalny dopływ ścieków Qhmax					- 7,0 m3/h

- Rzędna terenu w miejscu posadowienia Hteren				- 117,30 m npm

- Rzędna dna rurociągu dopływającego nr Hdopływ			- 114,01 m npm

- Średnica rurociągu dopływającego nr Ddopływ				- 200 mm

- Rzędna osi rurociągu tłocznego na wyjściu z tłoczni	 Htł		- 115,95 m npm

- Rzędna osi rurociągu tłocznego w najwyższym po trasie Htłmax	- 125,84 m npm

- Średnica i materiał rurociągu tłocznego Dtł	PE100RC SDR17	- 110 mm

- Długość rurociągu tłocznego Ltł						- 1383,0 m

- 6. Kolizje.

W miejscach skrzyżowań z siecią wodociągową i telekomunikacyjną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi  i kable              w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej. W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych i prostopadłych            z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami. Wszelkie roboty  w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie słupów energetycznych, gazociągu wysokiego ciśnienia i innych budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym   z siecią kanalizacji sanitarnej. W przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Kolizje z urządzeniami melioracji wodnych. Na części działek objętych niniejszym projektem występują urządzenia melioracyjne wykonane w ramach tzw. "starego - przedwojennego drenowania". Zabrania sie niszczenia urządzeń melioracyjnych                       w przypadku kolizji z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej. Wszystkie urządzenia należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z niniejszym projektem. W miejscu kolizji rurki drenarskie zbieraczy o średnicy 10 cm należy układać w korytkach z łat drewnianych zbitych z desek o grubości 2 cm i szerokości odpowiednio 15 cm pod kątem prostym. Korytka drewniane wyprowadzić minimum 1,0 m poza skarpę wykopu dla sieci wodociągowej. Rurki zbieraczy obłożyć słomą i obsypać do wysokości 10 cm ponad wierzch obsypką żwirową o frakcji 8-32 mm, a do wysokości 20 cm ponad wierzch pospółką piaskową.

- W przypadku naruszenia innych rurociągów drenarskich (sączków) należy je odtworzyć w sposób opisany powyżej. Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru naprawę  sączków o średnicy 5 cm rurą drenarską karbowaną z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy 60 mm np. firmy WAVIN z PVC-U z otworami 1,5x5,0 mm. Rury drenarskie układać na łatach w sposób określony powyżej. Połączenie rurki ceramicznej i sączka uszczelnić. Miejsce styku owinąć pasem o odpowiedniej szerokości z przepuszczalnej wodę geowłókniny. Pas powinien dolegać szczelnie do rurki z PVC-U i sączka i być zawinięty na zakład.

Roboty związane z naprawą urządzeń melioracyjnych wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gminnej Spółki Wodnej w Regiminie.

Próbę szczelności sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z wymaganiami producent rur (norma EN 1610) oraz normą PN-92/B-10735. We wszystkich odcinkach sieci grawitacyjnych przy pomocy sprzętu audiowizualnego wykonać monitorowanie z określeniem rzeczywistego spadku kanałów.

- Wykaz polskich norm mających zastosowanie w projekcie.

- PN – 62/B – 01031 Plany zagospodarowania terenu. Oznaczenia graficzne.

- PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oznaczenia statyczne i projektowanie.

- PN – 67/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                         i badania przy odbiorze.

- PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych              i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN – S - 96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.

- PN – S - 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN – B - 01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN – 92/B – 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN – 81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i   kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN – 81/B – 10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania              i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN – 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN – 80/B – 06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania                i badania.

- PN – 81/C – 89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – 81/C – 89203 Kształtki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – C 89218.1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- PN – EN 476:2000 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych   w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

- PN –EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN – EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

- PN – EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN – EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN – EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN – EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych   w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – B – 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN – 87/H – 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN – H – 74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 50.

- PN – H – 74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.

- PN - 64/H – 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

UWAGA:

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych-część II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Do budowy sieci używać wyłącznie materiałów posiadających właściwe dopuszczenia do stosowania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Przed rozpoczęciem robót w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi wykonać odkrywki istniejącego uzbrojenia i sprawdzić ich usytuowanie.

- Odcinki sieci do granic nieruchomości wykonywać po sprawdzeniu rzędnych wylotu istniejących przyłączy do osadników i szamb.

- Przed zamówieniem obudów tłoczni i przepompowni ścieków należy sprawdzić rzędne istniejącego terenu.

- Usytuowanie urządzeń melioracji wodnych w rzeczywistości może odbiegać od  oznaczonych na mapach. Na obszarze gruntów zmeliorowanych należy zachować  szczególną ostrożność w trakcie wykonywania robót.

- Zabrania się stosowania włazów zatrzaskowych.

Projektant:					Sprawdzający: