SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

BS.04.00.00 KANAŁY GRAWITACYJNE i RUROCIĄG TŁOCZNY.

- WSTĘP:

- 1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przy budowie kanałów grawitacyjnych z uzbrojeniem, rurociągu tłocznego  i tłoczni oraz przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Gminy Regimin - etap V - Grzybowo.

- 2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy                            i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- 3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót technologicznych związanych z budową kanałów kanalizacji sanitarnej               z przyłączami, rurociągów tłocznych   i objętych kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

BS.04.02.00 Kanały z rur PVC-U o średnicy 250, 200 i 160 mm.

BS.04.03.00 Rurociąg tłoczny z rur i kształtek PE o średnicy 63 i 125 mm.

BS.04.04.00 Przewierty rurami stalowymi o średnicy 150 mm.

BS.04.05.00 Przewierty rurami kamionkowymi o średnicy 150, 200 i 300 mm

BS.04.06.00 Próba ciśnieniowa.

- 4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”                      i Ogólną Specyfikacja Techniczną BO. 01.

- Kanał kanalizacji sanitarnej – układ rur ułożonych ze spadkiem służący do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z nieruchomości.

- Rurociąg tłoczny – układ przewodów z rur PE służący do transportu ścieków                               z przepompowni do kanałów kanalizacji sanitarnej.

- Ścieki – zanieczyszczona  woda zużyta do celów bytowo-gospodarczych.

- Rura ochronna – odcinek przewodu z rury PE lub stalowej zabezpieczającej kanał lub rurociąg tłoczny i inne uzbrojenie podziemne przed uszkodzeniami.

- Zasuwa odcinająca – element wbudowany w rurociąg tłoczny służący do odcięcia przepływu.

- Kształtki – gotowe elementy wykonane z tych samych materiałów co rury do kanalizacji.

- Próba pneumatyczna – czynności sprawdzające wytrzymałość rur i szczelność połączeń przed ostatecznym zasypaniem rurociągu.

- Komora przewiertowa – poszerzony wykop dla zamontowania urządzenia przewiertowego pozwalającego na wprowadzenie rury ochronnej w grunt bez jego rozkopywania.

- Przejścia szczelne – kształtki z polietylenu do montażu w ścianach betonowych zapewniających szczelność montażu rur przed napływem wód gruntowych do studni.

  - 5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY:

  - 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju przedstawiono w OST BO.01 w punkcie 4.

- 2. Rury:

- Rury i kształtki PVC-U wykonane z niezmiękczonego polichlorku winylu. Rury lite o rdzeniu wielowarstwowym niespienionym. Gęstość 1,38-1,40 g/cm3, wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie minimum 10 MPa, wydłużenie względne przy zerwaniu 10%. Sztywność nominalna obwodowa rur SN12 dla rur o średnicy 250 i 200 mm i SN8 dla rur o średnicy 250, 200 i 160 mm. Rury SN12 - średnica zewnętrzna 250 mm i grubość ścianki 8,1 mm, średnica zewnętrzna 200 mm i grubość ścianki 6,5 mm. Rury SN8 - średnica zewnętrzna 250 mm i grubość ścianki 7,3 mm, średnica zewnętrzna 200 mm i grubość ścianki 5,9, średnica zewnętrzna 160 mm i grubość ścianki 4,7 mm.  Maksymalna długość rur 3000 mm.

- Rury i kształtki polietylenowe z PE100 Φ 63, 125 i 225 łączone przy pomocy zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. SDR 17 (PN10). Rury o średnicy 225 mm dwuwarstwowe z warstwą zewnętrzną odporną na propagację pęknięć.

- Rury stalowe bez szwu Φ 219x6,3 i 323,9x8,0 mm wg. PN-74/H-74209 łączone przy pomocy spawania.

- Rury przeciskowe kamionkowe - DN150 o średnicy zewnętrznej nie mniejszej od 212 mm, DN200 o średnicy nie mniejszej od 275 mm. Połączenie rur DN150 na uszczelkę polipropylenową, a DN200 i 250 na mufę z uszczelkami. Siła wcisku zgodnie z warunkami Producenta rur

- Rura drenarska PVC-U z filtrem z włókna syntetycznego wymiaru 65 (75/65 mm).

- 3. Uszczelki.

  - Uszczelki do rur PVC-U wykonane z elastomeru EPDM systemowe.

  - 4. Materiały różne.

  - Płozy (opaski dystansowe) – podparcia rurociągów przewodowych w rurach ochronnych wykonane z PE na rurociąg o średnicy zewnętrznej 160 mm wysokości min. 17 mm i max. 30 mm i na rury o średnicy 200 mm wysokości minimum 24 mm. Minimalna szerokości płóz 110 mm.

  - Manszety do zamknięć końcówek rur ochronnych na rurach przewodowych wykonane z elastomeru o średnicy 150/200 i 200/300 z opaskami zaciskowymi na rury ze stali nierdzewnej.

  - Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna w kolorze zielonym (do oznaczania kanalizacji) z wkładką ze stali kwasoodpornej o szerokości 20 cm.

  - Elektrody do spawania stali St typu EAR  4 i 5 mm.

- 5. Woda.

Do robót stosować wodę o wymaganiach jak dla celów przemysłowych.

- 6. Składowanie materiałów.

- 6.1. Rury.

  - Rury składować w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu  w położeniu poziomym na płaskim i równym terenie. Wiązki należy składować na podkładach drewnianych o szerokości 20 cm i wysokości min. 10 cm w odstępach co 1,5 m. Wysokość stosu rur nie może przekraczać 3 m. Maksymalna ilość warstw dla rur o średnicy 250 mm – 7,  dla rur o średnicy 200 mm – 8 i dla rur o średnicy 160 mm - 9. Jeżeli rury składowane są bez przekładek drewnianych, należy je poprzesuwać tak aby uniemożliwić nakładanie się na siebie łączników. Długość wysuniętego końca rury poza przekładkę nie może być większa od 1,0 m. Rury w stosie zabezpieczyć przed toczeniem słupkami z kantówek zabezpieczonych klinami w odstępach co 1,5 m.

  - Rury z PVC-U dostarczane są w odcinkach prostych o długości do 3 m w oryginalnych fabrycznych opakowaniach (wiązkach) i powinny być składowane tak długo jak to możliwe w tych opakowaniach. Rury składować w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu  w położeniu poziomym na płaskim i równym terenie. Wiązki należy składować na podkładach drewnianych o szerokości i wysokości min. 10 cm w odstępach co 1,5 m. Maksymalna wysokość składowania 1,0 m. W czasie dłuższego składowania (powyżej 3 m-cy) rury zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, ale w sposób zapewniający przewietrzanie. Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach. Stosować liny miękkie. W przypadku rozpięcia wiązki rury zabezpieczyć przed toczeniem się obustronnie po bokach wspornikami drewnianymi i klinami mocowanym ze sobą i podkładami w odstępach co 1,5 m.

  - Rury PE100 o średnicy 125 i 225 dostarczane są w odcinkach prostych o długości 12 m w oryginalnych fabrycznych opakowaniach (wiązkach) i powinny być składowane tak długo jak to możliwe w tych opakowaniach. Rury o średnicy 63 mm dostarczane są w zwojach. Pakiet taki spięty jest taśmą, która nie powoduje uszkodzenia powierzchni rury. Rury składować wzdłuż rurociągu w położeniu poziomym na płaskim i równym terenie. Wiązki należy składować na podkładach drewnianych o szerokości i wysokości min. 10 cm w odstępach co 1,5 m. Maksymalna wysokość składowania 1,0 m. W czasie dłuższego składowania (powyżej 3 m-cy) rury zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, ale w sposób zapewniający przewietrzanie. Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach. Stosować liny miękkie. W przypadku rozpięcia wiązki rury zabezpieczyć przed toczeniem się obustronnie po bokach wspornikami drewnianymi i klinami  mocowanym ze sobą i podkładami w odstępach co 1,5 m.

  - Rury stalowe składować w wiązkach na podkładach w położeniu poziomym na płaskim i równym terenie w pobliżu miejsca montażu. Szerokość i wysokość podkładów minimum 10 cm. Rury zabezpieczyć przed toczeniem się i rozsunięciem wspornikami i klinami,  obustronnie po bokach w odstępach co 1,5 m. Ilość warstw nie powinna przekroczyć 4 dla średnicy 300 mm i 7 dla rur o średnicy 200 mm.

  - Rury kamionkowe składować na powierzchni poziomej w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu. Rury należy składować na fabrycznych paletach lub na wyrównanej powierzchni. Dolna warstwa rur musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem. Rury układać kielichami na przemian. Maksymalna ilość warstw  - dla rur DN150 - 5, dla rur DN200 - 4, a dla rur 250 - 3. Złączki i kształtki kamionkowe przechowywać w kontenerach w zamkniętym pomieszczeniu.

  - Rury drenarskie z PVC-U pakowane są w zwojach. Pakiet taki spięty jest taśmą, która nie powoduje uszkodzenia powierzchni rury. Rury składować w położeniu poziomym na płaskim i równym terenie. Rury składować na podkładach drewnianych o przekroju min. 10x10 cm. Wysokość składowania nie powinna przekroczyć 1,5 m. W czasie dłuższego składowania (powyżej 3 m-cy) rury zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, ale w sposób zapewniający przewietrzanie. Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach. Stosować liny miękkie.

  - 6.2. Pozostałe materiały.

Pozostałe materiały składować w zamkniętych magazynach na terenie zaplecza budowy lub zamkniętych kontenerach przenośnych. Materiały należy składować zgodnie z instrukcją producentów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- SPRZĘT:

- 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST BO.01 w punkcie 5. Sprzęt transportowy musi posiadać dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

  - 2. Sprzęt do wykonania robót technologicznych i transportu wewnętrznego materiałów.

    - Maszyna do wierceń poziomych dla przewiertów rurą o średnicy nominalnej 350 i 300 mm i maksymalnej długości przewiertu 30 m.

    - Maszyna do wierceń poziomych z żerdzią pilotażową dla przewiertów sterowanych rurą kamionkową o średnicy nominalnej 150, 200 i  250 i maksymalnej długości przewiertu 50 m.

    - Żuraw samochodowy o udźwigu do 10 Mg.

    - Ciągnik kołowy z przyczepą o mocy 37 kW.

    - Samochód do przewozu rur o długości 12 m.

    - Samochód skrzyniowy do 5 Mg.

    - Samochód samowyładowczy do 5 Mg.

    - Samochód dostawczy 0,9 Mg.

    - Agregat prądotwórczy spalinowy umożliwiający podłączenie urządzeń technologicznych do spawania rur stalowych i zgrzewania rur PE100.

    - Zgrzewarka do doczołowego zgrzewania rur posiadająca możliwość rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania. Zgrzewarka powinna spełniać następujące wymagania: przyrząd mocujący musi dawać możliwość unieruchomienia części wraz ze stopniowym zaciskaniem bez uszkodzenia ich powierzchni, powinna mieć możliwość obróbki wirowej czół zamocowanych części z zachowaniem ich równoległości, posiadać stabilną budowę gwarantującą eliminację naprężeń występujących w procesie zgrzewania wpływających na deformację rury i zgrzewa, powierzchnie robocze elementu grzewczego muszą być płaskie i równoległe, rozkład temperatury na powierzchniach roboczych nie może wykazywać różnic większych niż 10o C.

    - Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego.

    - Obcinarka do rur PE.

    - Prościarka do rur PE.

    - Spawarka elektryczna wirująca o natężeniu prądu do 300 A.

    - Elektronarzędzia: wiertarka udarowa do wiercenia otworów o średnicy 20 mm, przecinarka do rur stalowych i betonu, szlifierka kątowa.

    - Niwelator geodezyjny.

    - Narzędzia ręczne: taczki, pojemniki do ręcznego przygotowania zaprawy cementowej, wiadra stalowe, komplet kluczy płaskich i oczkowych, drabiny lekkie przenośne, komplet młotków do 3 kg, drążki stalowe o długości 1,5 m i średnicy 30 mm, poziomice do 2,5 m, belki drewniane o długości 50 cm i szerokości 20 cm, kielnie do zaprawy betonowej, komplet pasy zaciskowych do opuszczania ręcznego rur i drobnych elementów do wykopu.

- TRANSPORT:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST BO.01 w punkcie 6.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi lecz głównie samochodami skrzyniowymi o ładowności do 5 Mg i do 10 Mg o długości przystosowanej do długości rur. Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesunięciem.

  - 1. Transport rur:

    - Transport rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, takiej aby wolne końce rur poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe od 1 m.

    - Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturach powietrza zewnętrznego  w przedziale od +5o C do +30o C.

    - Nie wolno w trakcie prac przeładunkowych rzucać rurami.

    - Nie wolno rur przeciągać po podłożu, lecz muszą być przenoszone.

    - Rury transportować w pakietach fabrycznych. W przypadku transportu rur luzem należy przestrzegać następujących warunków: rury na samochodzie układać na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm i wysokości min. 2,5 cm – ułożonych prostopadle do ich osi (w przypadku rur PE zabezpieczonych przed zarysowaniem), rury zabezpieczyć przed przesuwaniem się za pomocą klinów i kołków drewnianych.

    - W trakcie załadunku i rozładunku stosować liny miękkie (nylonowe, bawełniano-konopne).

  - 2. Pozostałe materiały.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się według następujących zasad:

- Materiały przewozić w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach.

- W przestrzeni ładunkowej materiały układać w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.

- Materiały zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, wiatr, śnieg).

- Nie wolno jednych materiałów zabezpieczać drugimi.

- Materiały ustawiać w przestrzeni ładownej rodzaj i asortymentem.

- WYKONANIE ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST BO.01 w punkcie 2.

- 1. Kanał z rur PVC-U wg BS.04.02.00.

- Kanał układać na wyprofilowanej i zagęszczonej podsypce. Pod każdym kielichem na końcu rury wykonać niecki montażowe o szerokości  2-krotnej średnicy rury.

- Przed rozpoczęciem opuszczenia rury do wykopu sprawdzić wszystkie elementy rury pod katem uszkodzeń i zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się montażu rur z uszkodzonym kielichem lub ścianką.

- Uszczelkę osadzoną w kielichu i koniec wsuwanej rury przed montażem oczyścić i posmarować właściwym smarem dopuszczonym przez producenta rur lub smarem silikonowym. Nie wolno do smarowania używać środków z pochodnych ropy naftowej.

- Rurę ułożyć osiowo i wsunąć bosą końcówkę rury w kielich uprzednio ułożonej rury lub przejście szczelne w ścianie studni rewizyjnej. Sprawdzić czy rury są właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas wsuwania rury. Przed połączeniem należy sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia bosego końca rury do kielicha i oznaczyć ją na jego powierzchni.  Tylko pełne wsunięcie bosego końca rury do kielicha zapewnia trwałą szczelność połączenia.

- Rurę wsuwać prostoliniowo do kielicha przy pomocy drążka metalowego i belki drewnianej między drążkiem i końcem rury.  Drążek metalowy powinien być wbity na głębokość około 30 cm.

- W przypadku konieczności skrócenia rury, cięcie wykonać w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Ciecie wykonać w specjalnie przygotowanym korytku z desek drewnianych o wielkości dostosowanej do średnicy rury. Po przecięciu, koniec rury należy sfazować po przez obróbkę jego krawędzi. Operacja ta składa się z następujących czynności: oznaczenie głębokości obróbki, ścięcie krawędzi za pomocą pilnika-zdzieraka według wymaganych wymiarów i wygładzenie obrabianej powierzchni i kantów pilnikiem-gładzikiem. Zabrania się skracania kształtek.

| Średnica rury – DN. | Wysokość fazy. | Długość fazy. |
| --- | --- | --- |
| 160 mm | 2,4 mm | 9,4 mm |
| 200 mm | 3,0 mm | 11,8 mm |
| 250 mm | 3,7 mm | 14,6 mm |

- 2. Rurociąg tłoczny z rur i kształtek PE wg. BS.04.03.00.

  - Rury i kształtki z PE łączyć przy pomocy zgrzewania doczołowego. Dopuszcza się połączenie przy pomocy mufy do połączeń elektrooporowych dłuższego odcinka rurociągu w wykopie.

  - Rury łączyć wzdłuż wykopu.

  - Obie części zamocować w zgrzewarce a następnie poddać jednoczesnej obróbce. Obróbka jest wystarczająca gdy na obu zgrzewanych miejscach nie ma miejsc nieobrobionych. Powierzchnie zgrzewane nie mogą być dotykane rekami. Po obróbce obie części dosunąć do siebie, aż do zetknięcia. W żadnym miejscu szczelina nie może być większa od 0,5 mm, a przesunięcie osiowe od 10 % grubości ścianki.

  - Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rury lub króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego wymaganą do wyrównania siłą, aż do całkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki (dla rury 63 wysokość wypływki 0,5 mm, dla rury 125 i 225 mm szerokość wypływki 1,0 mm). Zredukować nacisk wyrównania do wartości p=0,01-0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone zgodnie z tabelą (dla rury Φ 225 czas nagrzewu 120-170 s, dla rury Φ 125 70-120 s a, rury Φ 63 40-70 s). Po czasie zgrzewania usunąć element grzewczy, a elementy łączone spoić ze sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć - dla rury Φ 225 mm 8 s, dla Φ  125 6 s, dla rury Φ 63  5 s. Przy spajaniu zwracać uwagę by zgrzewane części zostały połączone szybko. Następnie należy zwiększyć siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania – 0,15 N/mm2. Ciśnienie spajania należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Zgrzewane części muszą pozostać więc w szczękach zgrzewarki aż do upłynięcia czasu chłodzenia - dla rury Φ 225 czas chłodzenia 17-24 min, dla Φ 125 czas chłodzenia 10-16 min a, dla rury Φ 63  6-10 min. Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia i nie wolno go przyspieszać dodatkowym chłodzeniem. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. Po zakończeniu chłodzenia należy otworzyć obejmy mocujące rury i wyjąć rury z maszyny.

  - Rurociąg zgrzewać odcinkami nie większymi 120 m.

  - Rurociąg opuszczać do wykopu przestrzegając zasady, że promień gięcia rury nie może być mniejszy od 50 średnic.

  - Rurociąg układać na wyprofilowanej i odebranej posypce zachowując jednolite podparcie. Szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczeniem rur przed przesunięciem w trakcie wykonywania osypki.

  - Po ułożenie rurociągu na dnie wykopu i obsypaniu do połowy średnicy sprawdzić spadek i liniowość ułożenia zgodnie z projektem.

  - Zabrania się podkładania pod rurociąg wszelkich podkładek zapewniających utrzymanie projektowanego spadku. Właściwy spadek rurociągu należy uzyskać tylko i wyłącznie przez właściwe podbicie piasku w pachwinach rur.

  - 3. Przewiert rurami stalowymi wg. BS.04.04.00.

- Dno komory przewiertowej wyrównać i wypoziomować.

- Ustawić maszynę do przewiertu na torach jezdnych na właściwych rzędnych i projektowanym spadku rurociągu.

- Ustawić rurę przewiertową i płytę czołową.

- Rozpocząć wiercenie w gruncie z jednoczesnym wpychaniem rury przewiertowej.

- Rury przewiertowe nie powinny być dłuższe niż 6,0 m. Rury spawać do siebie za pomocą spawania elektrycznego. Przed wykonaniem spawu właściwie przygotować krawędzie rur: usunąć przy pomocy szlifierki lub pilnika nierówności na krawędzi, oczyścić powierzchnię rur w odległości 25 mm od krawędzi z rdzy, ustawić krawędzie rur w odległości 1 mm od siebie, punktowo przyspawać rury w 6 miejscach celem sztywnego ich ustawienia, wykonać właściwe spawanie unikając gwałtownego schłodzenia spoiny.

- Po zakończeniu przewiertu, oczyścić rurę z pozostałości gruntu i zanieczyszczeń przy pomocy płukania wodą pod ciśnieniem i przedmuchania powietrzem.

- Zdemontować maszynę przewiertową. Zasypać komorę do właściwej rzędnej.

- Wprowadzić rurociąg do rury przewiertowej i przeciągnąć. Na rurociągu założyć płozy dystansowe w odległości 2 m dla rur o średnicy 160 mm i 200 mm oraz 2,50 m dla rur o średnicy 250 mm.

- Na końcówkach założyć manszety termokurczliwe z elastomeru i zamknąć końce rury przewiertowej na rurociągu.

- 4. Przewiert rurami kamionkowymi wg. BS.04.04.00.

- Dno komory przewiertowej wyrównać i wypoziomować.

- Na dnie komory wykonać fundament z płyty prefabrykowanej żelbetowej pod wiertnicę.

- Ustawić wiertnicę.

- Wiercenie rozpoczyna się od przeciskania z obrotem żerdzi pilotowej (sterowanie z podglądem teleoptycznym).

- Następnie  następuje wiercenie głowicą z nożami odchylnymi i wciskanie rur osłonowych stalowych  (w gruntach zwięzłych).

- Po wykonaniu przewiertu rurami osłonowymi rozpoczyna sie wciskanie rur instalacyjnych z jednoczesnym wypychaniem rur osłonowych w komorze docelowej

- Rury przewiertowe o długości 1,0 m.

- Zdemontować maszynę przewiertową. Zasypać komorę do właściwej rzędnej.

  - 5. Próba ciśnieniowa wg. BS.04.05.00.

Próbę szczelności rurociągu z rur PE z uwagi na odkształcenia jakim ulegają materiały lepkosprężyste pod wpływem stałego naprężenia i spadku ciśnienia próbnego, przeprowadzić należy zgodnie wytycznymi normy europejskiej prEN 805:1996.

- Cała procedura próby szczelności obejmuje fazę wstępną zawierającą okres relaksacji, połączoną z nią próbą spadku ciśnienia i zasadniczą próbę ciśnienia.

- Po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia atmosferycznego i przez co najmniej 60 min. Pozwolić na relaksację naprężeń w rurociągu, aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego; zabezpieczyć rurociąg przed wtórnym zapowietrzeniem.

- Po okresie relaksacji należy szybko (nie dłużej niż 10 min.) i w sposób ciągły podnieść ciśnienie do poziomu ciśnienia próbnego (STP= 1,5 PN= 1,125 MPa). utrzymywać ciśnienie STP przez 30 min. przez dopompowywanie wody w sposób ciągły lub z krótkimi przerwami. W tym czasie należy przeprowadzić wzrokową inspekcję rurociągu aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności.

- Przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na rozciąganie się na skutek lepkosprężystego pełzania.

- Na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienie w rurociągu.

- W przypadku jeżeli ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP, to należy przerwać fazę wstępną i obniżyć ciśnienie wody w badanym odcinku do 0. po ustaleniu przyczyn nadmiernego spadku ciśnienie zapewnić właściwe warunki testu. Usunąć przyczyny nadmiernego spadku ciśnienia. Ponowne przeprowadzenie próby możliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji.

- W przypadku pomyślnego zakończenia fazy wstępnej należy kontynuować procedurę testową.

- W końcu fazy wstępnej gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o Δp=0,16 MPa poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka. Dokładnie zmierzyć objętość upuszczonej wody ΔV. Obliczyć dopuszczalny ubytek wody ΔVmax  według poniższego wzoru i sprawdzić, czy upuszczona ilość wody ΔV nie przekracza wartości dopuszczalnej ΔVmax :

1         D

ΔVmax = 1,2*V*Δp*( ------- + -------)

Ew       e*Er

gdzie:

ΔVmax  - dopuszczalny ubytek wody (litry),

V        - objętość testowanego odcinka (litry),

Δp      - zmierzony spadek ciśnienia (Kpa)

Ew       - współczynnik ściśliwości wody (kPa( (2,06*106kPa),

D        - wewnętrzna średnica rurociągu (m),

e        - grubość ścianki rurociągu (m),

Er       - moduł Younga materiału rury (700 MPa),

1,2     - współczynnik poprawkowy.

- Dla właściwej interpretacji uzyskiwanych wyników istotne jest zastosowanie odpowiedniej wartości Er oraz uwzględnienie zmian temperatury i czasu przeprowadzania próby szczelności. Szczególnie w przypadku badania rurociągów o małych średnicach i krótkich odcinków  Δp i  ΔV winny być mierzone tak dokładnie, jak to możliwe. Jeżeli  ΔV jest większe niż ΔVmax to należy przerwać badanie i po obniżeniu ciśnienia do zera jeszcze raz dokładnie odpowietrzyć rurociąg.

- Po obniżeniu ciśnienia w końcu fazy wstępnej przez 30 minut – zasadnicza próba szczelności – obserwować i rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany kurczeniem się rurociągu. Zasadniczą próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli linia zmian ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 30 min., co jest zazwyczaj wystarczająco długim okresem czasu aby uzyskać odpowiednio dokładne określenie szczelności, nie wykazuje spadku. Jeżeli w tym okresie krzywa zmian ciśnienia wykaże jednak spadek, to jest to oznaką nieszczelności badanego odcinka. W przypadku wątpliwości należy zasadniczą próbę szczelności przedłużyć do 90 min. W takim przypadku dopuszczalny spadek ciśnienia jest ograniczony do 25 kPa względem maksymalnej wartości ciśnienia uzyskanej w fazie kurczenia się rury. Jeżeli ciśnienie spadnie o więcej niż 25 kPa, to test należy uznać za negatywny. Wtedy należy sprawdzić wszystkie połączenia mechaniczne przed inspekcją wizualną połączeń zgrzewanych. Usunąć wszystkie zidentyfikowane w trakcie próby uszkodzenia instalacji i powtórzyć całą próbę.

- Powtórne wykonanie zasadniczej próby szczelności jest dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia całej procedury testowej łącznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji w fazie wstępnej.

- Próbę prowadzić odcinkami nie dłuższymi niż 800 m.

- Wszystkie połączenia, kształtki, armatura muszą być odkryte podczas próby.

- Proste odcinki rurociągu powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu.

- Maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 20o C.

- Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszyć powoli w najniższym punkcie.

- Miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach sieci.

- Napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci.

- Po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg z wody.

Próba szczelności kanałów polega na napełnieniu woda odcinka miedzy studniami do wysokości około 0,5 m poniżej wierzchu studni o najniższej rzędnej. W tym celu należy zakorkować wszystkie wyloty w studniach. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli ubytek wody w studni nie jest większy od 2 % ilości wody w badanym odcinku.

- 6. Postępowanie w przypadkach nieprzewidzianych.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wypadków należy zawiadomić Inspektora Nadzoru.

  - 7. Tolerancja.

Tolerancje wymiarowe przy montażu rurociągu:

- Odchylenie osi rurociągu w planie nie może przekroczyć 10 cm.

- Odchylenie osi spadku nie może przekroczyć 10 % projektowanego spadku.

- KONTROLA JAKOSCI  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST BO.01 w punkcie 7.

Kontrola związana z wykonaniem kanałów grawitacyjnych i rurociągu tłocznego  powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

- 1. Kontrola jakości kanału grawitacyjnego z rur PVC-U.

Kontrola wykonania kanałów grawitacyjnych polega na:

  - Zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową.

  - Prawidłowość wytyczenia rurociągu i jego elementów w terenie.

  - Oględzinach montażu kanału z rur poliestrowych i PVC-U.

  - Sprawdzeniu wymiarów i rzędnych dna kanału, prostolinijności ułożenia kanału w osi miedzy studniami z opisem rur na górze. Sprawdzenie zgodności opisu na rurach z wymaganiami projekt budowlanego.

  - Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń między rurami i między studnią i rurą.

  - Inwentaryzacja kanałów.

  - Sprawdzenie wysokości i prawidłowości wykonania obsypki rur.

  - Przeprowadzenie i odbiór próby ciśnieniowej.

    - 2. Kontrola rurociągu tłocznego.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową.

- Prawidłowość wytyczenia rurociągu i jego elementów w terenie.

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych i kołnierzowych.

- Inwentaryzacja rurociągu z zaznaczonymi elementami. W inwentaryzacji uwzględnić rzędne wysokościowe dna kanału we wszystkich punktach zmiany stopnia nachylenia (spadki), załamaniach, w miejscach montażu zasuw odcinających i zespołów napowietrzajaco-odpowietrzających, końcach rur ochronnych i przewiertowych  i punktach na rurociągu w odległościach nie większych niż 60 m. Sprawdzenie zgodności opisu na rurach z wymaganiami projekt budowlanego.

- Sprawdzenie wysokości i prawidłowości wykonania obsypki rur.

- Przeprowadzenie i odbiór próby ciśnieniowej.

- Sprawdzenie ułożenia taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nad rurociągiem. Taśma powinna być ułożona na obsypce (30 cm ponad wierzchem rury) pionowo nad rurociągiem tłocznym.

  - 3. Wykonania przewiertów.

Kontrola wykonania przewiertów polega na:

- Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia przewiertowego i prawidłowości jego ustawienia w komorze.

- Sprawdzenie połączeń spawanych rur stalowych.

- Sprawdzenie prawidłowości montażu płóz dystansowych na rurociągu tłocznym i manszet na końcówkach rur ochronnych.

  - 4. Wykonania przewiertów rurami kamionkowymi.

Kontrola wykonania przewiertów polega na:

- Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia przewiertowego i prawidłowości jego ustawienia w komorze.

- Sprawdzenie połączeń  rur kamionkowych.

- Sprawdzenie połączeń rur ze studniami rewizyjnymi.

- Sprawdzenie prawidłowości montażu  manszet na końcówkach rur o różnych średnicach

- OBMIAR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru ilości robót podano w OST BO.01 w punkcie 8.

Jednostkami obmiarowymi są:

BS.04.02.00. Kanały z rur PVC-U – m.

BS.04.03.00. Montaż rurociągów z rur PE – m.

BS.04.04.00. Przewierty – m.

BS.04.05.00. Próba ciśnieniowa – 200m - 1próba.

- ODBIÓR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST BO.01 w punkcie 9.

- 1. Odbiór techniczny części robót kanałów grawitacyjnych i rurociągu tłocznego.

Odbiorowi technicznemu części kanału grawitacyjnego lub rurociągu tłocznego podlega odcinek wykonany kompletnie, między charakterystycznymi punktami (studnie lub załamania itp.) za, który Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową. Za wykonany kompletnie odcinek rozumie się wykonanie wszystkich robót objętych kompletem Specyfikacji Technicznych.

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.

Do odbioru technicznego powinny być przygotowane i dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, zaakceptowanymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

- Dziennik budowy z wniesionymi zapisami.

- Szkice inwentaryzacyjne sporządzone przez uprawnionego Geodetę.

- Wszystkie dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

- Protokóły badań, prób i sprawdzeń.

- Protokóły odbioru robót zanikowych i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym.

  - 2. Zakres odbioru technicznego części robót.

Odbiór części robot zanikających obejmuje:

- Sposób wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i powierzchniową z opadów atmosferycznych,

- Przydatność podłoża naturalnego do budowy rurociągu tłocznego (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotność).

- Wykonanie podłoża pod kanału i rurociąg.

- Ułożenie kanału i rurociągu tłocznego.

- Próba szczelności.

- Wykonanie obsypki nad rurociągiem i kanałem.

- Ułożenie taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nad rurociągiem tłocznym.

- Przeciąganie rur przez rury przewiertowe.

- Zasypka wykopów i jej zagęszczenie.

  - 3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadza się zgodnie z zawartą umowa między Wykonawca i Zamawiającym.

Do odbioru technicznego powinny być przygotowane i dostarczone następujące dokumenty:

- Zawiadomienie o zakończeniu robót.

- Komplet dokumentów przedłożonych w ramach odbiorów technicznych części robót.

- Dziennik budowy z zapisami potwierdzającymi zakończenie robót i uporządkowanie terenu budowy.

- Inwentaryzacja budowlana całego przedsięwzięcia.

- Oświadczenie Kierownika budowy w trybie postanowień Prawa Budowlanego.

- Kompletną dokumentację powykonawczą.

- W przypadku nałożenia obowiązku – przez pozwolenie na budowę – uzyskania pozwolenia na użytkowanie – opinie organów wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić:

- Zgodność wykonania wszystkich robót z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę.

- Porównać inwentaryzację geodezyjną z projektem budowlanym i przeanalizować ewentualne różnice.

- Zapoznać się z opiniami organów wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

- Zgodność dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja powykonawczą i czy zostały wprowadzane wszystkie zmiany i uzupełnienia.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST BO.01 w punkcie 9.

- 1. BS.04.01.00. i BS.04.02.00. Kanały grawitacyjne z rur PVC-U – płaci się za m ułożonego kanału.

Cena obejmuje:

  - Wytyczenie osi rurociągu i jego elementów oraz obiektów na nim.

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiałów podstawowych i pomocniczych.

  - Ułożenie kanału na podłożu.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych.

  - Kontrolę połączeń i spadku kanału.

  - Koszty pracy sprzętu i narzędzi.

  - Inwentaryzację geodezyjną.

  - Uporządkowanie miejsca wykonywanych robót i terenu wokół.

  - Utrzymanie dróg dojazdowych.

    - 2. BS.04.03.00. Rurociąg tłoczny i ochronny z rur PE – płaci się za m ułożonego rurociągu.

Cena obejmuje:

  - Wytyczenie osi rurociągu i jego elementów oraz obiektów na nim.

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiałów podstawowych i pomocniczych.

  - Ułożenie rurociągu na podłożu.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych.

  - Kontrolę połączeń i spadku kanału.

  - Koszty pracy sprzętu i narzędzi.

  - Usunięcie wszelkich niedoróbek i poprawek.

  - Inwentaryzację geodezyjną.

  - Uporządkowanie miejsca wykonywanych robót i terenu wokół.

  - Utrzymanie dróg dojazdowych.

    - 3. BS.04.04.00. Przewierty – płaci się za  m wykonanego przewiertu rurami przewodowymi z przeciągnięciem rur przewodowych.

Cena obejmuje:

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiałów podstawowych                               i pomocniczych.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych.

  - Kontrolę połączeń.

  - Koszty pracy sprzętu i narzędzi.

  - Usunięcie wszelkich niedoróbek i poprawek.

  - Inwentaryzację geodezyjną.

  - Uporządkowanie miejsca wykonywanych robót i terenu wokół.

  - Utrzymanie dróg dojazdowych.

      - 4. BS.04.05.00 Próba ciśnieniowa – płaci się za kompletną próbę z wynikiem pozytywnym.

Cena obejmuje:

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiałów podstawowych                               i pomocniczych.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych oraz demontażowych.

  - Usunięcie wszelkich niedoróbek i nieszczelności próbowanego odcinka.

  - Uporządkowanie miejsca wykonywanych robót i terenu wokół.

      - 5. Płatność Wykonawcy za wykonane roboty.

Płatność Wykonawcy za wykonane roboty może nastąpić wyłącznie po odbiorze technicznym przez Inspektora Nadzoru odcinka kanału grawitacyjnego lub rurociągu tłocznego w raz                 z pozostałymi robotami, wykonanego w czasie określonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegółowe zasady płatności określa umowa zawarta miedzy Wykonawcą                 a Zamawiającym.

- PRZEPISY ZWIĄZANE:

- 1. Normy.

PN-EN476:2001		Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjne.

PN-EN752:2000		Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN295			Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci

drenażowej i kanalizacyjnej.

PPN-EN1671:2001		Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

PN-86/C-89280			Polietylen. Oznaczenia.

PN-B-10729:1999		Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-81/B-03020			Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-92/B-10735			Kanalizacja  Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

prEN805:1996			Projekt normy europejskiej w zakresie badania

szczelności rurociągów z PE.

PN/H-74209			Rury stalowe bez szwu gładkie.

PN/H-74306			Kołnierze rur i armatury. Średnice i śruby. Ciśnienie

nominalne do 16 barów.

- 2. Inne dokumenty.

  - Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

  - Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

  - Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE. – „GAMRAT” SA Jasło – wydanie I.

  - Systemy ciśnieniowe. Informacje techniczne. – „WAVIN METALPLAST-BUK” Spółka z o.o.