SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

BS.05.00.00 STUDNIE.

- WSTĘP:

- 1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową studni połączeniowych i rewizyjnych.

- 2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy budowie kanałów grawitacyjnych z uzbrojeniem, rurociągu tłocznego  i tłoczni oraz przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Gminy Regimin - etap V - Grzybowo.

- 3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót technologicznych związanych z budową studni i objętych kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

BS.05.01.00 Studnie z elementów betonowych i żelbetowych.

BS.05.02.00 Studnie z elementów prefabrykowanych PP i PE.

- 4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” i Ogólną Specyfikacja Techniczną BO. 01.

- Kanał kanalizacji sanitarnej – układ rur ułożonych ze spadkiem służący do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z nieruchomości.

- Rurociąg tłoczny – układ przewodów z rur PE służący do transportu ścieków z przepompowni do kanałów kanalizacji sanitarnej.

- Rura ochronna – odcinek przewodu z rury PE lub stalowej zabezpieczającej rurociąg tłoczny i inne uzbrojenie podziemne przed uszkodzeniami, które mogą wystąpić w trakcie usuwania awarii.

- Studnia rewizyjna – obiekt z elementów prefabrykowanych zabudowany na sieci umożliwiający kontrolę przepływu i usunięcie awarii w sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.

- Studnia połączeniowa – obiekt z elementów prefabrykowanych zabudowany na kanale grawitacyjnym, w którym następuje połączenie z innym kanałem lub przyłączem kanalizacji sanitarnej.

- Przejścia szczelne – kształtki z polietylenu do montażu w ścianach betonowych zapewniających szczelność montażu rurociągu tłocznego przed napływem wód gruntowych do studni.

  - 5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY:

  - 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju przedstawiono w OST BO.01 w punkcie 4.

  - 2. Elementy studni.

  - Kręgi żelbetowe z betonu min. B40 lub betonowe z betonu min. B40 o średnicy wewnętrznej 1200 i 1500, wysokości 250, 300, 500 i 1000 mm, grubości ścianek odpowiednio min. 115 mm z zamkiem (połączenie nieprzesuwne na uszczelkę gumowa stożkową). Kręgi denne z wbudowanymi przejściami szczelnymi do połączenia rur PVC-U o średnicy 250, 200 i 160 mm i rur z PE100 o średnicy 225.

  - Płyty żelbetowe pokrywowe pełne lub z otworem Φ 600 mm z betonu min B40, średnicy  1440 i 1640, wysokości min 130 mm z zamkiem .

  - Kineta studni wykonana z PE lub PP o średnicy wewnętrzne 1000 mm połączeniowa z ukształtowanym podłączeniem o kącie 45o lub przepływowa o wysokości minimum 450 mm. Kinety dostosowane do podłączenie rur PVC-U o średnicy 200 mm.

  - Pierścień dystansowy wykonany z PE lub PP o średnicy wewnętrznej 1000 mm o wysokości dostosowanej do wysokości studni.

  - Stożek studzienki wykonany z PE lub PP o średnicy wewnętrznej 1000 mm i otworze włazowym minimum 630 mm.

  - Kineta studni wykonana z PP o średnicy wewnętrznej minimum 315 mm i 425 mm, połączeniowa z dwustronnym przyłączem lub przepływowa prosta.

  - Trzon studzienki  wykonanej z PVC-U o średnicy wewnętrznej 315 mm 425 mm.

  - Włazy żeliwne ciężkie do studni o średnicy minimum 1000 mm, pełne  z otworami montażowymi klasy C250 i B125 o wysokości korpusu min. 80 mm, średnicy wewnętrznej 600 mm.

  - Włazy żeliwne do studni o średnicy 315 mm lub 425 mm, pełne z otworami montażowymi klasy B125 o wysokości 70 mm osadzonymi w rurze telskopowej.

  - Stopnie żeliwne kanałowe o wymiarach mierzonych na zewnątrz: szerokość   min. 150 mm, głębokość min. 240 mm.

  - 2. Materiały różne.

  - Kostka betonowa kanalizacyjna wykonana z betonu B35, trapezowa o wysokości 12 cm.

  - Uszczelki do połączenia elementów studni  wykonane z elastomeru EPDM systemowe.

  - Stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu.

| Lp. | Właściwości | Klasa cementu 32,5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: | 16 |
| 2 | Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: | 32,5 |
| 3 | Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: | 75 |
| 4 | Stałość objętości, mm, nie więcej niż: | 10 |

  - Do wykonywania izolacji zewnętrznych ścian studni żelbetowych i betonowych stosować roztwory i lepiki asfaltowe odpowiadające wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

  - Do wykonania poziomych izolacji dna studni stosować papę asfaltowa izolacyjną na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

- 3. Woda.

Do robót stosować wodę o wymaganiach jak dla celów przemysłowych.

- 4. Składowanie materiałów.

    - 4.1. Elementy studni.

- Kręgi i płyty żelbetowe składować na wyrównanej powierzchni poziomej, utwardzonej i odwodnionej. Prefabrykaty składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych z zachowaniem traktów komunikacyjnych dla ruchu pieszego i ruchu pojazdów. Prefabrykaty składować na podkładach drewnianych lub żelbetowych o wysokości i szerokości nie mniejszej od 15 cm, a długości min. średnicy elementu + 10 cm, w odstępach co 60 cm. W jednym stosie składować prefabrykaty tych samych wymiarów i tego samego rodzaju. Wysokość stosu dla kręgów nie powinna przekroczyć 1,8 m a dla płyt żelbetowych 1.0 m. Prefabrykaty składować w pobliżu miejsca wbudowania.

- Elementy studni z tworzyw sztucznych składować na wyrównanej powierzchni poziomej, utwardzonej i odwodnionej. Elementy składować na podkładach drewnianych wysokości i szerokości nie mniejszej od 10 cm, a długości min. średnicy elementu + 10 cm, w odstępach co 60 cm. W jednym stosie składować elementy tych samych wymiarów i tego samego rodzaju. Wysokość stosu dla kręgów nie powinna przekroczyć 2,5 m. Elementy składować  na terenie zaplecza budowy.

- Włazy żeliwne składować na paletach drewnianych oddzielnie podstawy i pokrywy na wyrównanej powierzchni poziomej, utwardzonej i odwodnionej na terenie zaplecza budowy. Wysokość palety nie mniejsza od 15 cm. Wysokość stosu nie powinna być wyższa od 1 m. W stosach elementy zabezpieczyć przed przypadkowym przesunięciem.

  - 4.2. Pozostałe materiały.

Pozostałe materiały składować w zamkniętych magazynach na terenie zaplecza budowy lub zamkniętych kontenerach przenośnych. Materiały należy składować zgodnie z instrukcją producentów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- SPRZĘT:

- 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST BO.01 w punkcie 5. Sprzęt transportowy musi posiadać dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

  - 2. Sprzęt do wykonania robót technologicznych i transportu wewnętrznego materiałów.

    - Żuraw samochodowy o udźwigu do 10 Mg.

    - Ciągnik kołowy z przyczepą o mocy 37 kW.

    - Samochód skrzyniowy do 5 Mg.

    - Samochód samowyładowczy do 5 Mg.

    - Samochód dostawczy 0,9 Mg.

    - Obcinarka do rur PE i PVC-U.

    - Betoniarka o pojemności roboczej minimum 150dm3.

    - Elektronarzędzia: wiertarka udarowa do wiercenia otworów o średnicy 20 mm, przecinarka do prętów stalowych, szlifierka.

    - Niwelator geodezyjny.

    - Narzędzia ręczne: taczki, pojemniki do ręcznego przygotowania zaprawy cementowej, wiadra stalowe, komplet kluczy płaskich i oczkowych, drabiny lekkie przenośne, komplet młotków do 3 kg, poziomice do 2,5 m, kielnie do zaprawy betonowej, zawiesia i linki stalowe  oraz brezentowe do opuszczania elementów studni do wykopu.

- TRANSPORT:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST BO.01 w punkcie 6.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi lecz głównie samochodami samowyładowczymi i skrzyniowymi o ładowności  5 Mg. Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesunięciem.

      - 1. Elementy studni.

- Prefabrykaty przewozić w pozycji ich wbudowania.

- Przy transporcie prefabrykatów w poziomie należy je układać na przekładkach elastycznych.

- Prefabrykaty należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem się.

- W czasie transportu prefabrykaty musza być zabezpieczone przed uszkodzeniem ich powierzchni i krawędzi.

- Wysokość składowania na środkach transportowych nie może wpływać na ograniczenie ich stabilności i bezpieczeństwa ruchu.

  - 2. Pozostałe materiały.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się według następujących zasad:

- Materiały przewozić w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach.

- W przestrzeni ładunkowej materiały układać w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.

- Materiały zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, wiatr, śnieg).

- Nie wolno jednych materiałów zabezpieczać drugimi.

- Materiały ustawiać w przestrzeni ładownej rodzaj i asortymentem.

- WYKONANIE ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST BO.01 w punkcie 2.

- 1. Studnie rewizyjne i połączeniowe wg. BS.05.01.00.

  - Studnie montować na zniwelowanym wyrównanym i zagęszczonym podłożu. Przed montażem wszystkie elementy a w szczególności kielich i bosy koniec dokładnie oczyścić.

  - Na przygotowanym podłożu ustawić w poziomie krąg denny lub podstawę z płyty żelbetowej.

  - W studniach rewizyjnych i połączeniowych z podstawą wymurowaną z kostki betonowej kanalizacyjnej z betonu B30 wmurować króćce przejściowe szczelne (przejścia szczelne przegubowe).

  - Pierwszy krąg ustawić na zaprawie cementowej M12 z dodatkiem środków uszczelniających wodoszczelnych. Zaprawa musi być rozłożona równomiernie na całej powierzchni podstawy i ścianki kręgu oraz wygładzona.

  - W dolnym kręgu wewnątrz złącza  umieścić uszczelkę z elastomeru. Uszczelkę naciągnąć w dwóch przeciwległych kierunkach dla równomiernego rozłożenia wewnętrznych naprężeń. W przypadku montażu tradycyjnych elementów w złączu umieścić warstwę kleju rozłożoną równomiernie na całej szerokości złącza.

  - Do montażu elementów używać dźwigu o odpowiednim udźwigu oraz zwiesia linowego dwu lub trzy cięgnowego wyposażonego w odpowiednie uchwyty montażowe. Elementy ustawiać pionowo.

  - Po ustawieniu studzienek ustawić i właz żeliwny C250. Podstawę włazu mocować do płyty przy pomocy kotwionych haków. Następnie podstawę obetonować zaprawą jw. na płycie pod kołnierz włazu. Do wyrównani wierzchu włazu do rzędnej terenu stosować wyłącznie kostkę betonową kanalizacyjną lub cegłę klinkierową nadmurowując na płycie.

  - Stopnie włazowe montować w szachownicę co 30 cm mierząc w poziomie miedzy osiami i 35 cm miedzy stopniami  mierząc w pionie w ścianie studni pod otworem włazu.

  - Po sprawdzeniu i odebraniu ustawienia studni w wykopie, powierzchnie zewnętrzne studni zaizolować. Najpierw powierzchnie zagruntować roztworem asfaltowym, a następnie zaizolować dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno.

  - Po odebraniu wykonanych robót studnie obsypać materiałem sypkim i stopniowo zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

    - 2. Studnie z elementów z tworzyw sztucznych BS.05.02.00.

- Studnie montować na zniwelowanym wyrównanym i zagęszczonym podłożu. Na przygotowanym podłożu ustawić w poziomie podstawę z płyty żelbetowej.

- Kinetę połączyć z bosym końcem rury kanałowej z PVC-U i ustawić na płycie żelbetowej. Oczyścić dokładnie złącze kinety i ułożyć uszczelkę. Uszczelkę przed montażem następnego elementu należy posmarować środkiem poślizgowym.

- Następnie nakładamy na kinetę pierścień dystansowy o odpowiedniej wysokości do głębokości studni. Pierścień nakładamy kielichem do dołu i ustawiamy tak, aby drabinka złazowa ustawiona była równolegle do przepływu ścieków w studni.

- Pierścień wciskamy przy pomocy łyżki koparki poprzez drewnianą podkładkę, która naciska na minimum 70% krawędzi pierścienia. Dopuszcza się wciskanie pierścienia za pomocą dwóch specjalnych ściągaczy.

- Obsypać studzienkę materiałem sypkim i stopniowo zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

- Oczyścić złącze pierścienia dystansowego i założyć uszczelkę w sposób opisany wyżej. Następnie nałożyć stożek. Montaż stożka przeprowadzić w sposób opisany wyżej zwracając uwagę na właściwe ustawienie drabinki złazowej. Obsypać wyżej studzienkę materiałem sypkim i stopniowo zagęścić.

- Wypoziomować obsypkę studni. Ułożyć pierścień żelbetowy odciążający w  poziomie. Obsypać pierścień i zagęścić obsypkę.

- Po ustawieniu studzienek ustawić i właz żeliwny C250. Podstawę włazu mocować do płyty przy pomocy kotwionych haków. Następnie podstawę obetonować zaprawą jw. na płycie pod kołnierz włazu.

- 3. Postępowanie w przypadkach nieprzewidzianych.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wypadków należy zawiadomić Inspektora Nadzoru.

  - 4. Tolerancja.

Tolerancje wymiarowe przy montażu rurociągu:

- Odchylenie osi studni od pionu nie może przekroczyć 2  cm.

- Rzędne wierzchu włazu powinny być dostosowane do rzędnej istniejącego terenu. Odchylenie rzędnej wierzchu nie może być większe od 1 cm.

- KONTROLA JAKOSCI  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST BO.01 w punkcie 7.

Kontrola związana z wykonaniem studni powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola wykonania studni z elementów prefabrykowanych polega na:

- Sprawdzenie wytyczenia studni w planie.

- Oględziny poszczególnych prefabrykatów i ich oznakowania, sprawdzenie zamka połączeniowego.

- Sprawdzeniu pionowego ustawienia elementów prefabrykowanych.

- Sprawdzenie połączeń elementów i jakości izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznych powierzchni studni z elementów żelbetowych lub betonowych.

- OBMIAR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru ilości robót podano w OST BO.01 w punkcie 8.

Jednostkami obmiarowymi są:

BS.05.01.00. Studnie z elementów betonowych i żelbetowych – studnia.

BS.05.02.00. Studnie z elementów z prefabrykowanych z PE i PP – studnia.

- ODBIÓR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST BO.01 w punkcie 9.

- 1. Odbiór techniczny studni.

Odbiorowi technicznemu podlegają studnie wykonane kompletnie. Za wykonaną kompletnie studnię rozumie się wykonanie wszystkich robót objętych kompletem Specyfikacji Technicznych.

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.

Do odbioru technicznego powinny być przygotowane i dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, zaakceptowanymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

- Dziennik budowy z wniesionymi zapisami.

- Szkice inwentaryzacyjne sporządzone przez uprawnionego Geodetę.

- Wszystkie dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

- Protokóły badań, prób i sprawdzeń.

- Protokóły odbioru robót zanikowych i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym.

  - 2. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadza się zgodnie z zawartą umowa między Wykonawca i Zamawiającym.

Do odbioru technicznego powinny być przygotowane i dostarczone następujące dokumenty:

- Zawiadomienie o zakończeniu robót.

- Komplet dokumentów przedłożonych w ramach odbiorów technicznych części robót.

- Dziennik budowy z zapisami potwierdzającymi zakończenie robót i uporządkowanie terenu budowy.

- Inwentaryzacja budowlana całego przedsięwzięcia.

- Oświadczenie Kierownika budowy w trybie postanowień Prawa Budowlanego.

- Kompletną dokumentację powykonawczą.

- W przypadku nałożenia obowiązku – przez pozwolenie na budowę – uzyskania pozwolenia na użytkowanie – opinie organów wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić:

- Zgodność wykonania wszystkich robót z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę.

- Porównać inwentaryzację geodezyjną z projektem budowlanym i przeanalizować ewentualne różnice.

- Zapoznać się z opiniami organów wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

- Zgodność dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja powykonawczą i czy zostały wprowadzane wszystkie zmiany i uzupełnienia.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST BO.01 w punkcie 9.

- 1. Studnia – płaci się za kompletną studnię.

Cena za wykonanie studni obejmuje:

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiałów podstawowych i pomocniczych.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych.

  - Kontrolę połączeń.

  - Koszty pracy sprzętu i narzędzi.

  - Usunięcie wszelkich niedoróbek i poprawek.

  - Inwentaryzację geodezyjną.

  - Posprzątanie i uporządkowanie miejsca wykonywanych robót i terenu wokół.

  - Utrzymanie dróg dojazdowych.

      - 2. Płatność Wykonawcy za wykonane roboty.

Płatność Wykonawcy za wykonane roboty może nastąpić wyłącznie po odbiorze technicznym przez Inspektora Nadzoru odcinka kanału grawitacyjnego oraz rurociągu tłocznego w raz z pozostałymi robotami, wykonanego w czasie określonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegółowe zasady płatności określa umowa zawarta miedzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- PRZEPISY ZWIĄZANE:

- 1. Normy.

PN-EN476:2001		Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjne.

PN-EN752:2000		Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.

PPN-EN1671:2001		Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

PN-B-10729:1999		Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN124:2000		Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

PN-87/H-74051			Włazy kanałowe.

PN-64/B-74086			Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-81/B-03020			Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-92/B-10735			Kanalizacja  Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

- 2. Inne dokumenty.

  - Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

  - Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

  - Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE. – „GAMRAT” SA Jasło – wydanie I.

  - Systemy ciśnieniowe. Informacje techniczne. – „WAVIN METALPLAST-BUK” Spółka z o.o.

Opracował