PROJEKT

BUDOWLANO, WYKONAWCZY

Oświetlenia ciągu pieszego w Jabłowie gmina Starogardzie Gd.

dz. nr 64/11

INWESTOR            :  Gmina  Starogard Gd.

ul. Sikorskiego 9,   83-200 Starogard Gd.

GRUPA

ROBÓT                    : Roboty elektroenergetyczne

SPIS

ZAWARTOŚCI       : Projekt budowlany-wykonawczy               		tom 1

Informacje dotyczące BIOZ                       		tom 2

Specyfikacja Techniczna				tom 3

PROJEKTANT :       mgr  inż. Kazimierz Borowski

upr.bud. 117/Gd/01

SPRAWDZIŁ : 	      mgr  inż. Jarosław Kur

upr.bud. 78/GD/2002

DATA: 		Czerwiec  2010r.

ZAWARTOŚĆ  PROJEKTU

- Podstawa i zakres opracowania .

- Opis techniczny .

- Uprawnienia projektantów .

- Warunki techniczne zasilania  EO/ST/WP- 5/2010 wydane przez  ENERGA  Oświetlenie Sopot  Sp. z o.o.

- Decyzja lokalizacji celu publicznego

- Uzgodnienia robocze .

- Uzgodnienie ZUDP Starogard Gd.

- Obliczenia techniczne .

- Zestawienie podstawowych materiałów .

- Rysunki robocze .

- Karty katalogowe

1.0.	PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA .

1.1.	Podstawa opracowania :

1. Zlecenie inwestora

2.Warunki przyłączenia EO/ST/WP- 5/2010 z  wydane przez  ENERGA     Zakład  Oświetlenia Sp. z o.o.

3. Mapa do celów projektowych w skali 1: 500

4. Pomiar w terenie .

5. Obowiązujące normy , przepisy i katalogi .

1.2.    Zakres opracowania :

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie oświetlenia ciagu pieszego w Jabłowie gmina Starogard Gd. dz. nr  64/11.

2.0.	OPIS TECHNICZNY .

2.1.	Projektowane oświetlenie

2.1.1     Zasilanie

Zgodnie z Warunkami Przyłączeniowymi wydanymi przez ENERGA Zakład Oświetlenia zasilanie oświetlenia ciągu pieszego w Jabłowie gmina Starogard Gd. projektuje się ze stacji T- 60743 – miejsce przełączenia – istniejąca oprawa oświetleniowa na słupie nr  402/202.

Wg warunków przyłączeniowych jako zabezpieczenie przed licznikowe tablicy oświetleniowej w pozostaje bez zmian.

2.1.2     Linia oświetlenia drogowego

Dla  oświetlenia ciagu pieszego w Jabłowie gmina Starogard Gd. dz. nr  64/11

projektuje się  kablową linię oświetlenia typu YAKY 4x25mm2.

Oświetlenie należy wykonać  np. słupami i oprawami typu:

- Słup ośw. typ ORION 9 (prod. Valmont) z fundamentem F-150 V

- Oprawa Sapphire 150W II klasa ochronności z wysięgnikiem 1,5 m 100

Ewentualne zmiany typu opraw lub słupów powinny zostać uzgodnione                     z projektantem.

Projektuje się oprawy wyposażone w sodowe źródła światła typu SON-T Plus 150W.

Projektowane słupy należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe bakelitowe typu EZO-  jednorzędowe – zgodne z kartą katalogową.

Betonowe fundamenty zabezpieczyć masą bitumiczną.

Wskazane w projekcie słupy uziemić. Wartość uziomu uziemienia roboczego mniejsza niż 10Uziemienia robocze należy podłączyć do zacisku N na tabliczce bezpiecznikowej.

Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 2x1,5 mm2; 450/750V

Oprawy zabezpieczyć wkładkami szybkimi DO1 -  4 A.

Na etapie wykonawczym należy równomiernie rozłożyć fazy, tak, aby co trzeci słup oświetleniowy był podłączony do fazy L1.

Zerowanie słupów wykonac przewodem LgY16mm2 ; 450/750V w kolorze żółto-zielonym.

Na przewodzie neutralnym zostawić zapas kabla.

Na kablach odchodzących z danego słupa należy zastosować oznaczniki – kier. nr słupa.

We wnęce słupowej kable montować w tzw. „choinkę” i na granicy pomiędzy końcówka kablową a izolacją kabla nakładać koszulkę termokurczliwą.

Słupy posadowić drzwiczkami od strony chodnika, aby umożliwić swobodny dostęp do wnęki słupowej. Jeśli takie posadowienie słupa nie zapewnia swobodnego dostępu do wnęki słupowej, słup posadowić drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów na najbliższej jezdni.

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą przekaźnika zmierzchowego zainstalowanego na tablicy oświetleniowej.

Numerację słupów przyjąć zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Szczegóły dotyczące trasy linii pokazano na rys. nr 1

Schemat jednokreskowy połączeń  przedstawia rys. nr 2.

2.2.	Układanie kabla .

Projektowany kabel YAKY 4 x 25 mm2 układać linią falistą w rowie kablowym na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypać 10 cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą ziemi rodzimej .

Następnie ułożyć folię o trwałym korze niebieskim i resztę zasypać pozostałą z wykopu ziemią . Na kabel założyć opaski informacyjne , treść których należy uzgodnić w  EO Sopot, np. EO, Oświetlenie YAKY 4x25, 2008. W miejscach przejścia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesję , a także na skrzyżowaniach z instalacjami podziemnymi  kabel układać w przepustach kablowych AROT  SRS wejście i wyjście z przepustu – piankować)

Przed zasypaniem kabli wykonać dokumentację powykonawczą z podaniem domiarów do stałych punktów w terenie , dokonać odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli EZO Sopot, oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę i pomiarów oporności izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejące instalacje podziemne należy ściśle trzymać się uzgodnień branżowych.

2.3.	Ochrona od porażeń :

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania  jako dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych należy zastosować  ZGODNY Z UKŁADEM  SIECI  TN-C
(zerowanie) .

Skuteczność ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w obliczeniach . Warunki skuteczności ochrony są spełnione .

Po wykonaniu uziomów dokonać pomiaru  uziemienia .

2.4.	Układ  pomiarowy :

Zgodnie z warunkami technicznymi pozostaje istniejące zabezpieczenie przelicznikowe.

2.5.	Uwagi końcowe :

Całość robót oraz etapowe odbiory kabli wykonać pod nadzorem pracowników EZO Sopot oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V „ Instalacje elektryczne ”, normą SEP N SEP – E- 004:2004, PN-EN 13201.

normą SEP N SEP – E- 004:2004, PN-EN 13201.

Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania robót, urządzenia podziemne traktować jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach. Należy zachować min. 0,5m odstępu od isniejących sieci poziemnych. W miejscach skrzyżowań zastosować rury ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejącymi gestorami zachować szczególną ostrożność -  prace ziemne wykonywać ręcznie i STOSOWAĆ SIĘ ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA..

Ewentualne zmiany zaistniałe w trakcie realizacji projektu należy uzgodnić                w UG Starogard Gd.  i EZO Sopot. Po zakończeniu robót do odbioru przygotować dokumentację powykonawczą i niezbędne protokóły pomiarów .

Wszelkie elementy gwintowane należy zabezpieczyć przed korozją tawotem lub wazelina techniczną.

8.0.	OBLICZENIA  TECHNICZNE .

8.1   Moc  całkowita

Pc= 10 x 150 W = 1,5 kW

Krotność prądu przy rozruchu – 1,6

8.2   Dobór zabezpieczeń.

    - Zabezpieczenie przelicznikowe

P=3⋅U⋅I⋅cosϕ

cosφ = 0,8

I=Pc3⋅U⋅cosϕ=15003⋅400⋅0,8=2,7A

Ir = I x k = 2,44 x 1,6 = 3,9 A

Wg. Warunków Przyłączeniowych – zabezpieczenie. BM- 3x25A

8.2.1  Zabezpieczenie obwodu

P=3⋅U⋅I⋅cosϕ

cosφ = 0,8

I=PO13⋅U⋅cosϕ=15003⋅400⋅0,8=2,7A

Ir = I x k = 2,7 x 1,6 = 4,3 A

jako zabezpieczenie obwodów  przyjęto zabezpieczenie na tablicy oświetleniowej BiWts 3 x 25A

8.3 Obliczenie skuteczności ochrony od porażeń  :

Obliczeń dokonano  na podstawie niżej podanych wzorów :

Zk1 = (Rtr+2⋅RL⋅L)2+(Xtr+2⋅XL⋅L)2

Ia max.  - wartość samoczynnego wyłączania dla bezpieczników DO gG (dla t<5s)

8.3.1 Obwód nr 1

Dane wyjściowe :

-Uo = 230V

-kabel YAKY 4x25mm2 dł. 143 m

- Rk = 1,14/km

- Xk = 0,08/km

- transformator 250 kVA

- Rtr = 0,01  

- Xtr = 0,03 

jako zabezpieczenie obwodów  przyjęto BiWts 3 x 25A

R = 0,01 + 2 x1,14x0,143 = 0,336

X =  0,03 + 2 x0,08x0,143 = 0,053

Zk1 = 0,34 

Prąd wyłączenia dla czasu t≤5s odczytano dla bezpiecznika BiWts 3 x 25A

i zgodnie z wymaganiami PN IEC 60364-4-41

Zkdop=U0Iamax.=23067,5=3,40Ω

Zk1=0,34Ω≤Zk1dop=3,40Ω

ochrona  od  porażeń  jest  skuteczna

8.4	Obliczenie  spadków  napięcia .

Z uwagi na fakt, iż SAL≤70mm2 obliczeń dokonano za pomocą wzoru uproszczonego i tak                          dla obwodu 3-fazowego:

ΔU%=P⋅L⋅100γ⋅S⋅Un2

gdzie :

P – maksymalna moc obwodu 			= 1350 W

  - konduktywność kabla 				= 33 m/xmm2

Un – znamionowe napięcie międzyfazowe		= 400V

S  - przekrój kabla					= 25  mm2

L – długość kabla						= 200 m

ΔU%=1500⋅200⋅10033⋅25⋅4002=0,22%

U% < U%dop (3%)

Zgodnie z N SEP 002 dla WLZ spadek napięcia liczony od złącza nie może przekroczyć 3%. Warunek spełniony.

8.5	Obliczenia poziomu luminancji oraz natężenia oświetlenia

Przedstawione obliczenia parametrów oświetleniowych potwierdzają prawidłowy dobór słupów i opraw oświetleniowych i wyniki te są zgodne z założeniami normy PN-EN 12193. Obliczeń parametrów oświetleniowych dokonano za pomocą programu komputerowego Dialux 4.6, który jest zalecany do stosowania przez Międzynarodowy Komitet Oświetleniowy CIE.

- ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW :

| L.p. | Nazwa materiału | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Słup oświetleniowy typu ORION 9 | 2 szt. |
| 2. | Fundament blokowy typu F-150V | 2 szt. |
| 3. | Wysięgnik o długości 1,5 m 100 | 2 szt. |
| 4. | Tabliczka słupowa przelotowa | 2 szt. |
| 5. | Oprawa Sapphire 150 W | 2 szt. |
| 6. | Źródło światła typu SON-TPP150W | 2 szt. |
| 7. | Kabel YAKY 4 x 25 mm2 | 143 m |

TOM II

Wytyczne Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Linia kablowa oświetlenia ciągu pieszego w Jabłowie gmina Starogard Gd.

Inwestor:

Gmina Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.

Projektant:

mgr  inż. Kazimierz Borowski                   upr.bud. 117/Gd/01

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z  2000r Nr 106,  poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r.  Nr 5, Nr 100, poz.1085,  Nr 110, poz.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr 74, poz.676) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”.

- Zakres robót do realizacji:

- wykopanie rowów pod kabel i dołów pod fundamenty słupó oświetleniowych

- zasypanie rowów z ubiciem

- montaż słupów

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- podłączeniei kabli n/n  pod napięcie na słupie

- pomiar skuteczności zerowania

- Wykaz istniejących obiektów:

- Linia napowietrzna  n/n,

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Linia kablowa nn.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

| Skala | Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Czas występowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Niska | Wpadnięcie do rowu kablowego | Na trasie kabla | Od rozpoczęcia do zasypania rowów |
| Średnia | Upadek z wysokości | Słupy linii napowietrznej | Podczas montażu osprzętu i pomiarów rezystancji izolacji |
| Wysoka | Porażenie prądem o napięciu 15 kV i 0,4 kV | Linia kablowa 15kV, 0,4 kV | Podczas montażu osprzętu i pomiarów rezystancji izolacji. |

5) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami:

- teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną,

- robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

- nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do 
  wykonywania pomiarów,

- przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników.

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do  
 przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem  ENERGA Operator ZD Tczew,, EZO Sopot, UM Gniew, gestorów sieci podziemnych  w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji.

- OŚWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam , że  projekt budowlany  wykonany  jest zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozp.Min.Infrastrukrury z dn.3.07.2003 r.) , zasadami wiedzy technicznej i jest kompletną z punktu widzenia umowy oraz celu , jakiemu ma służyć.

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formy projektu budowlanego-wykonawczego sieci elektroenergetycznych.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83.  Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autora.

Sprawdził :                                                                    Projektował :

mgr  inż.  Jarosław Kur                                                           mgr inż.  Kazimierz Borowski