# Spis treści

1.	Spis treści	1

2.	Spis tabel	1

3.	Spis rysunków	2

4.	Podstawa opracowania	2

4.1.	Przedmiot, cel i zakres opracowania	2

4.1.1.	Przedmiot i cel opracowania	2

4.1.2.	Zakres opracowania	2

4.2.	Lokalizacja obiektu	2

4.3.	Wykorzystane materiały	3

5.	Opis stanu istniejącego	3

5.1.	Zaopatrzenie w wodę	3

5.2.	Gospodarka ściekami bytowo-gospodarczymi	3

5.3.	Dane gruntowe.	3

6.	Opis projektowanych rozwiązań technicznych	3

6.1.	Sieć wodociągowa	4

6.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	5

6.3. Obliczenie ilości ścieków i zużycia wody.	5

7.	Wykonywanie robót	5

7.1.	Roboty ziemne	5

7.2.	Roboty montażowe	7

7.2.1.	Rury kanałowe i przewody w wykopie	7

7.2.2.	Studnie kanalizacyjne	7

7.2.3.	Próba szczelności	8

7.2.4.	Izolacje	9

7.2.5.	Przejścia specjalne pod drogą gminną	9

8.	Zestawienia materiałów	9

8.1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami wodociągowymi	9

8.2.	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami	10

9.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	13

9.1.	Zakres robót.	13

9.2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.	13

9.3.	Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	14

9.4.	Wytyczne instruktażu przed przystąpieniem do prowadzenia robót.	14

9.5.	Środki zapobiegające pojawieniu się sytuacji szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.	14

10.	Oświadczenie	16

# Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie rur osłonowych stalowych dla przejść specjalnych	9

Tabela 2. Zestawienie długości sieci wodociągowej	9

Tabela 3. Zestawienie długości przyłączy wodociągowych	10

Tabela 4. Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	11

Tabela 5. Zestawienie przykanalików	11

Tabela 6. Zestawienie projektowanych studni kanalizacyjnych wraz z rzędnymi	12

Tabela 7. Zestawienie studni dla kanalizacji sanitarnej	13

Tabela 8. Zestawienie rur osłonowych dla kabli	13

# Spis rysunków

  - Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 1

  - Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

  - Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

  - Profil podłużny przykanalików kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

  - Profil podłużny przykanalików kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

  - Profil podłużny wodociągu PE Dn110 (W0-Wa5.5)

  - Profil podłużny wodociągu PE Dn110 (W3-W3.15), (W5- W5.4-Hp7)

  - Profil podłużny przyłączy wodociągowych

  - Profil podłużny przyłączy wodociągowych

- 4. Schematy węzłów wodociągowych

- 5. Bloki oporowe

- 6. Szczegół obudowa zasuwy

- 7. Szczegół zabudowa hydrantu

- 8. Szczegół tabliczki oznaczenia uzbrojenia podziemnego

- Szczegół węzła przyłącza wodociągowego

- Szczegół,  schemat zabudowy  wodomierza

- Szczegół, zawór zwrotny antyskażeniowy

- Szczegół, studzienka kanalizacyjna

- Szczegół, schemat włączenia rurociągu do studzienki poprzez kaskadę

- Schemat posadowienia kolektora sanitarnego

# Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora.

- warunki techniczne,

- mapa do celów projektowych,

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- dokumentacja o warunkach gruntowo-wodnych podłoża w miejscu projektowanych rurociągów.

## Przedmiot, cel i zakres opracowania

### Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na:

budowa sieci kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kokszkowy przy ul. Szkolnej,

budowa sieci wodociągowej

budowa przyłączy wodociągowych

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzbrojenia terenów  działek budowlanych w sieci wodociągową i kanalizacji sanitarnej i  uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych określonych w przedmiotowym projekcie.

### Zakres opracowania

Zakres opracowania został uzgodniony ze zleceniodawcą.

## Lokalizacja obiektu

Poszczególne elementy projektowanego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego zlokalizowane są na działkach wg poniższego zestawienia:

- sieć kanalizacyjna  w tym: budowa sieci kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami,  – działki nr:

przyłącza-przykanaliki: 37/4, 37/1, 40/19, 40/20, 557, 558, 40/31, 40/32, 40/33, 40/34, 40/35, 40/36, 40/37, 40/38, 40/39, 40/23,40/24, 559, 560, 40/41, 40/16, 40/13, 40/14, 40/15

- sieć kanalizacyjna: nr 37/4, 37/1, 40/28, 40/8,40/18, 40/44, 40/45,  40/27, 40/17, 40/6,  38/2  sieć wodociągowa a w tym: budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych – działki nr:

przyłącza wodociągowe: 37/1, 40/19, 40/20, 557, 558, 40/31, 40/32, 40/33, 40/34, 40/35, 40/36, 40/37, 40/38, 40/39, 40/23,40/24, 559, 560, 40/41, 40/16, 40/13, 40/14, 40/15, 40/12,

sieć wodociągowa:  40/28, 40/8,40/18, 40/44, 40/45,  40/27, 40/17, 55/7,44.

## Wykorzystane materiały

Mapa do celów projektowych w skali 1:1000,

Materiały wyjściowe uzyskane od inwestora,

Wizja lokalna i uzgodnienia lokalizacyjne,

Literatura techniczna.

# Opis stanu istniejącego

Na omawianym terenie występuje uzbrojenie podziemne w postaci: sieci wodociągowej, linii energetycznych podziemnych i napowietrznych oraz sieci telefonicznych. Na omawianym terenie występuje zabudowa mieszkaniowa – jednorodzinna

## Zaopatrzenie w wodę

Mieszkańcy m. Kokoszkowy w części zwartej zabudowy zaopatrują się w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze z  lokalnej sieci wodociągowej. Natomiast w części rozproszonej zabudowy  z indywidualnych studni kopanych lub wierconych zlokalizowanych na terenie ich posesji.

## Gospodarka ściekami bytowo-gospodarczymi

Teren  działek budowlanych  objęty opracowaniem nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie ścieki z 2 budynków mieszkalnych  objętych opracowaniem odprowadzane są do indywidualnych zbiorników bezodpływowych..

## Dane gruntowe.

Opisano na podstawie wierceń wykonanych przez firmę Geoprofil zawartych w odrębnym opracowaniu. Wg wierceń Geoprofilu,  w podłoże poniżej nasypów  lub gleby zalegają grunty o zróżnicowanej nośności  i ściśliwości. W podłożu projektowanych ciągów kanalizacji sanitarnej stwierdzono zróżnicowane warunki gruntowo-wodne. Niekorzystne warunki dla posadowienia bezpośredniego stwierdzono w  dwóch rejonach obniżenia terenu, gdzie zalegają utwory organiczne do głębokości 3,1- 4,8 m p.p.t. podścielone piaskami drobnymi. Na pozostałym terenie stwierdzono dosyć korzystne warunki gruntowo-wodne. Zalegają tu generalnie utwory morenowe: spoiste twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Woda gruntowa nie tworzy tutaj ciągłego poziomu i występuje na głębokości od 1,5 do 4,8 m p.p.t. oraz w formie sączeń.

# Opis projektowanych rozwiązań technicznych

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę:

uzbrojenia podziemnego obejmującego kanalizację ściekową, grawitacyjną  wraz z przykanalikami sanitarnymi do poszczególnych działek i posesji,

sieci wodociągowej NPVC Dz 110  PN 10 wraz z przyłączami NPVC Dz 40 i Dz 63,

odtworzenie i utwardzenie wierzchniej warstwy dróg lokalnych, gminnych  (gruntowych, asfaltowych i brukowanych), Przewiduje się wykonanie robót pod drogami utwardzonymi metodą przewiertów bez naruszania nawierzchni asfaltowej, jedynie w poboczu  drogi w miejscu utwardzonym płytami YOMB planuje się ich częściowy demontaż  i ponowny montaż w celu ułożenia równolegle do jezdni rurociągu kanalizacji sanitarnej. Poza tym projektuje sie odtworzenie terenów zielonych na trasie prowadzenia kolektorów  grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

## Sieć wodociągowa

Projektuje się budowę wodociągu z włączeniem do istniejącej sieci w obrębie ulicy Szkolnej :

Trasę wodociągu projektuje się w poboczu przy istniejącej drodze gruntowej oraz w projektowanych drogach gruntowych na terenie działek budowlanych. Od węzła W0 do węzła W3.13 projektuje się wodociąg wykonany z rur NPVC Dz 110 PN10 .

W węźle W0 wykonać włączenie projektowanego wodociągu Dn110 NPVC do istniejącej sieci wodociągowej Dn100 NPVC.

W węźle W0 zamontować zasuwę DN100 z miękkim doszczelnieniem zgodnie ze schematem węzłów – rys. 4. Zasuwę uzbroić w obudowę teleskopową i skrzynkę zasuwową oraz oznakować w terenie.

W węzłach  hydrantowych montować zasuwę DN80 z miękkim doszczelnieniem zgodnie ze schematem węzłów – rys. 4. Zasuwę uzbroić w obudowę teleskopową i skrzynkę zasuwową oraz oznakować w terenie.

Projektuje się przyłącza wodociągowe z rur PE 100 SDR 17 o średnicy Dn40 i Dn50. Przyłącza o średnicy Dn40, Dn50 montować na nawiertkę odpowiednio Dn110/40 lub Dn110/50.

Dla przyłączy o średnicy Dn40 zaprojektowano zasuwkę domową Dn40,  dla przyłączy o średnicy Dn50 zaprojektowano zasuwkę domową Dn50 w miejscach oznaczonych . Każdą zasuwkę uzbroić w obudowę teleskopową i skrzynkę zasuwową oraz oznakować w terenie.

Na trasie wodociągu projektuje się hydranty ppoż. nadziemne ppoż. DN80 montowane na trójnik Dn100/90 PE wraz z przejściem kołnierzowym Dn90/DN80, zasuwą kołnierzową miękouszczelnioną DN80, króćcem dwukołnierzowym DN80, kolanem stopowym DN80 na bloku oporowym z betonu B-10 wg schematu węzłów rys. 5.  Teren wokół hydrantów i zasuw umocnić w promieniu: 1 m (dla hydrantów) i 0,5 m (dla zasuw) przez ułożenie kostki betonowej z krawężnikami, na podsypce piaskowo-cementowej grubości 15 cm. Zasuwy i hydranty oznakować tabliczkami umocowanymi na  słupkach stalowych ocynkowanych o średnicy DN 50 mm. Hydranty nadziemne zabezpieczyć przed kradzieżą wody poprzez założenie na wszystkich wylotach odpowiednich pokryw.

Projektowany wodociąg po ułożeniu, a przed jego uczynnieniem należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującą normą, płukaniu i chlorowaniu. Do odbioru ostatecznego należy przedstawić dwa pozytywne wynik badania z końcówki sieci i atesty na zastosowane materiały z Państwowego Zakładu Higieny.

Przyłącza układać ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego.

Przyłącza wodociągowe należy układać na głębokości 1,6 m.

Przyłącze wodociągowe powinno być doprowadzone do miejsca projektowanego budynku lub studni  wodomierzowej. Doprowadzenie do budynku zakończyć gniazdem wodomierzowym w piwnicy lub na parterze budynku do wydzielonego łatwo dostępnego miejsca o wysokości min. 1,8 m, zabezpieczonego przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Miejsce usytuowania gniazda wodomierzowego w budynku należy uzgodnić z właścicielem obiektu.

Doprowadzenie do studni wodomierzowej - studzienka ta powinna być zabezpieczona przed napływem wód gruntowych i opadowych oraz mieć zagłębienie na ewentualne odpompowanie wody.

Przyłącza o średnicy DN 40 PE, DN50 PE należy zakończyć wodomierzem skrzydełkowym Ć20 mm z dwoma zaworami kulowymi Ć20 mm, zaworem zwrotnym antyskażeniowym zamontowanym po stronie budynku.

W miejscach skrzyżowaniu  przewodów sieci wodociągowej z  przewodami kanalizacji sanitarnej, jeżeli odległość jest mniejsza niż 0,6 m zastosować rury ochronne z PVC  Dz 160 na przewodzie wodociągowym  l= 2m a na przyłączach wodociągowych rury ochronne z PE Dz 63.

Uwagi ogólne:

Węzły zaprojektowano z kształtek PE i żeliwnych zgodnie z załączonym schematem węzłów wodociągowych. W węzłach (trójniki), przy kolanach i łukach > 220 i na końcówkach należy stosować bloki oporowe.

Dopuszcza się stosowanie innych kształtek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i dostarczeniu rysunków inwentaryzacji węzłów.

Wszystkie złącza kołnierzowe należy zaizolować dwukrotnie taśmą „Denso” oraz abizolem. Stosować śruby, podkładki i nakrętki kadmowane i ocynkowane.

Przed zasypką wykonać inwentaryzację geodezyjną układanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

## 6.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Do wykonania przykanalików kanalizacji grawitacyjnej należy zastosować rury kanalizacyjne Dn160 /160x4,7mm SDR 34 SN8/ wykonane z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/, łączone na kielichy z uszczelką gumową.

Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej należy zastosować rury kanalizacyjne Dn200 /200x5,9mm SDR 34 SN8/ wykonane z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/, łączone na kielichy z uszczelką gumową.

Studzienki przyłączeniowe, inspekcyjne zlokalizowano głównie na terenach dróg, projektuje się o średnicy DN425. Wykonanie studni kanalizacji sanitarnej: inspekcyjnych z PVC z kinetą PP/PE – DN425 z włazem żeliwnym B125.

Studzienki rewizyjne - przelotowych i połączeniowych na trasie kanalizacji sanitarnej należy wykonać z kręgów betonowych DN1200 łączonych na zaprawę betonową. Dolną część studni (0,80 m) należy wymurować z cegły kanalizacyjnej, a w dnie wyrobić kinetę z betonu B10 wodoszczelnego W8. Studnie należy zaopatrzyć we włazy żeliwne DN600  (D400) typu ciężkiego oraz stopnie złazowe. Dla studni posadowionych w pasach dróg należy zastosować betonowe pierścienie odciążające. Wykonać włączenie w studniach rewizyjnych (odpowiednie tuleje): na kanale głównym PVC Dn200 oraz Dn160 -  na dopływie i odpływie oraz przykanalików ściekowych z rur PVC Dn160 i Dn200.

## 6.3. Obliczenie ilości ścieków i zużycia wody.

A.  Wyznaczenie ilości mieszkańców.

- Budynki mieszkalne istniejące 2 i projektowane na 21 działkach = 23

- ilość mieszkańców 23 x 4 = 92

- Budynki rzemieślnicze  1.

- ilość pracowników 12

B.  Obliczenia zapotrzebowania wody.

- ilość mieszkańców  M = 92

- ilość pracowników  P=12

Średnie zapotrzebowanie wody,  dobowe na mieszkańca q=80 dm3/d M

Wsp. nierównomierności dobowej Nd = 1,5 godzinowej Nh=2,5

Qd = (92 x 80 = 7360 dm3/d + 12 x 30 = 360 dm3/d) = 7720 dm3/d = 77,2m3/d

Qdmax  = 7720 x 1,5 = 11580 dm3/d

Qhmax = 11580 x 2,5 /24 = 1206 dm3/h = 0,33 dm3/s

Przyjęto, iż ilość ścieków sanitarnych jest równa ilości zapotrzebowania wody.

Docelowe zużycie wody i zrzut ścieków nastąpi w okresie około 5-8 lat od wykonania inwestycji ze względu na tempo inwestowania na  powstałych dzialkach budowlanych.

Nie przyjęto wód z infiltracji, z uwagi na szczelne ułożenie kanałów.

Istniejące ujęcie wody posiadają wystarczające rezerwy na zaopatrzenie w wodę projektowanego terenu. Istniejąca oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodno prawne na docelową przepustowość  Qdśred 165 m3 /d  natomiast obecnie wg. Informacji GZUK w Jabłowie na oczyszczalnie spływa około 85 m3/d  ścieków. Wobec powyższego oczyszczalnia posiada wystarczającą rezerwę na przyjęcie ścieków z projektowanego systemu.

# Wykonywanie robót

## Roboty ziemne

Wykopy pod sieć kanalizacyjną, oraz przewód  wodociągowy i studnie, należy wykonywać jako otwarte: o ścianach pionowych z umocnieniem pełnym lub ażurowym. Wykopy otwarte dla przewodów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie warunkami technicznymi według PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Dla wszystkich robót liniowych (sieć kanalizacyjna sanitarna  grawitacyjna i przyłącza wodociągowe) przewiduje się wykopy mechaniczne w 90% (ręczne w 10%) wąskoprzestrzenne, obustronnie deskowane z rozporami.

Ze względu na głębokość wykopów, przy układaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, dochodzących do 4,0 m p.p.t. projektuje się zastosowanie umocnień wykopów pełnym umocnieniem ścian przy użyciu systemu ścian stalowych. Metoda ta polega na zastosowaniu do obłożenia ścian wykopu płyt stalowych z dolną płytą skrawającą i ich rozparciu za pomocą rozpór.

Przed rozpoczęciem wykopów wykonywanych mechanicznie należy przy pomocy ręcznych odkrywek zlokalizować wszystkie kolidujące sieci i urządzenia podziemne pokazane na mapach. Należy przeprowadzić rozpoznanie, w granicach lokalnych możliwości, czy nie występują – na trasie projektowanej kanalizacji - sieci i urządzenia podziemne nie zainwentaryzowane na mapach.

Wykop pod kanał grawitacyjny należy rozpocząć od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Ewentualną ziemię roślinną – humus, po odspojeniu, należy składować w osobnej hałdzie.

Szerokość wykopu pionowego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału lub przewodu, do których dodaje się obustronnie 0,40m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Szerokość wykopu pionowego umocnionego

dla kanału kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn160 i Dn200 - 1,00m,

dla sieci wodociągowej PVC Dn100 – 0,90m.

Deskowanie ścian – pełne lub ażurowe, należy prowadzić w miarę jego głębienia. Ziemia z wykopów powinna być zasadniczo składowana obok wykopów. Wydobywaną ziemię „na odkład” należy składować wzdłuż krawędzi wykopu – w odległości 1,0m, tak aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu, Przejście takie trzeba stale oczyszczać z gromadzącej się ziemi.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,10m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3,0cm dla gruntów zwięzłych, ±5,0cm gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5,0cm.

W warstwie naturalnie występującego piasku rury kanalizacji ściekowej, przewodu tłocznego, wodociągu można układać na wyrównanym dnie wykopu bez kamieni i innych części stałych. W przeciwnym wypadku stosować zagęszczoną podsypkę piaskową;

grubości 10cm pod przewody kanalizacyjne; grawitacyjny i wodociągowe

grubość podsypki pod studnie kanalizacyjne – 15 cm.

W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej lub z opadów – do odwodnienia powierzchniowego stosować pompy osadzane w studzienkach zbiorczych – w dnie wykopu. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.  Woda gruntowa występuje w postaci saczeń

Na odcinku   budowy kanału kanalizacji od studni S.9.1 do S.10 l= 30 m oraz  S.6.2 do S6.4 l= 40 m występowania torfu i  namułów-gruntów nienośnych  do głębokości od 3,1 do 4,8 m p.p.t, należy grunt wymienić w ilości ogółem około 100 m3 i wykonać wzmocnienie podłoża wg załączonego schematu posadowienia kolektora sanitarnego z użyciem geowłókniny.

Zasypkę wykopów – częściową dokonywać po sukcesywnym, odcinkowym, wykonywaniu inwentaryzacji, powykonawczej - geodezyjnej.

Kanały ściekowe zasypywać piaskiem, ubijając warstwami co 15÷20cm, do wysokości minimum 0,2m nad projektowany przewód  grawitacyjny ks lub wodociągowy;

Pozostały wykop zasypywać ziemią wydobytą z wykopów - jeżeli są to naturalnie występujące; piaski drobne, piaski średnie, piaski z domieszkami piasków gliniastych lub piaski gliniaste.

W obrębie pasów drogowych - wykopów nie zasypywać urobkiem w postaci; gliny i gliny piaszczystej lub nasypem niekontrolowanym.

Wskaźnik zagęszczenia zasypanych wykopów, w obrębie pasa drogowego powinien wynosić >1.

Z odbioru zasypki i zagęszczenia należy sporządzić protokół i dołączyć wyniki pomiaru stopnia zagęszczenia (PN-86/B-02480).

Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów można przystąpić do odtworzenia nawierzchni z płyt YOMB (na odcinku l=107 m i 2 m szerokości wykopu) pasa pobocza postojowego drogi   i układania warstwy odsączającej z piasku i podbudowy z kruszywa kamiennego – łamanego 0-32.

Nadmiar gruntu; pozostałego po wykopach i nie nadającego się do zasypywania wykopów oraz z korytowania pasa jezdnego drogi – wywieźć poza teren placu budowy i złożyć w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 1km

Rejon prac w pasie drogowym, a szczególnie przy wykonywanych wykopach i przejściach specjalnych trzeba zabezpieczyć i oznakować zgodnie z „Instrukcją Oznakowania Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym” (zał. Nr 1 do Zarządzenia Min. Transportu i Gosp. Morskiej oraz Min. Spraw Wewnętrznych z dn. 06.06.1990r. – M.P. nr 24 z 1990r.).

## Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopów i podłoża można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych. Spadki i głębokości posadowienia kanałów kanalizacyjnych, grawitacyjnych, przewodu  wodociągowego, studni rewizyjnych,  powinny spełniać parametry – rzędne, określone w Dokumentacji Projektowej.

### Rury kanałowe i przewody w wykopie

#### Wymagania ogólne

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. Kanały i przewód tłoczny układać zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami stosowania rur kanalizacyjnych PVC i przewodów z NPVC.

Do wykopu rury kanalizacyjne należy opuszczać ręcznie – za pomocą jednej lub dwóch lin. Rury kielichowe należy zawsze układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków.

Po zakończeniu prac montażowych, w danym dniu, należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem, zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą – zaślepką.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów kanalizacyjnych i badaniu szczelności należy kanały lub przewody zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

#### Kanały z rur PVC

Rury kanalizacyjne, PVC, kielichowe – łączone na uszczelkę układa się zgodnie z „Instrukcją stosowania rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC”.

#### Przewód  wodociągowy

Rurociąg  należy ułożyć w wykopie otwartym, pionowym – z umocnieniem pełnym lub ażurowym (szerokość wykopu – 0,90m) na gruncie rodzimym lub na 10cm warstwie podsypki z piasku.

Przed zasypaniem rurociąg tłoczny poddać próbie ciśnieniowej.

### Studnie kanalizacyjne

Najmniejsze wymiary studni rewizyjnych, z kręgów betonowych (z betonu B-30), powinny być zgodne z PN-92/B-10729:

Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych należy przestrzegać zasad:

studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,

wszystkie kanały w studniach krytych należy łączyć oś w oś,

studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym - warstwą tłucznia lub żwiru, dnie wykopu,

studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów dopływowych i odpływowych w studzience przekracza 0,50m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposób wykonania studni rewizyjnych przelotowych i połączeniowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8), a ponadto w „Katalogu typowych powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” - Warszawa.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0m. W przypadku studzienek płytkich, kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić wyżej wymienionej wysokości, dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0  m. Przewiduje się studnie bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową - nastudzienną, a na niej skrzynkę włazową - żeliwną wg PN-H-74051.

Włazy kanałowe w płytach nastudziennych, żelbetowych powinny być lokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału.

Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3  w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz klasy D400 - wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach można stosować włazy klasy B125 wg PN-H-74051-01.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8,0÷15,0cm ponad poziomem terenu.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory - w odpowiednich tulejach przejściowych o odpowiedniej średnicy i na odpowiednich rzędnych - ustalonych w Dokumentacji Projektowej.

W ścianach, dostarczonych przez producenta - kręgów betonowych powinny znajdować się osadzone trwale stopnie złazowe, żeliwne - zamontowane mijankowo, w dwóch rzędach, w odległościach pionowych - 0,30m i w odległości poziomej osi stopni - 0,30m.

### Próba szczelności

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 – pkt 13.

Badanie szczelności kanałów i studni kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub użyciem wody (metoda W). Przyjęto badanie przez napełnienie kanału wodą – do poziomu włazu studni kanalizacyjnej i obserwację zwierciadła wody. Próbę szczelności przeprowadzamy w obecności przedstawiciela firmy użytkującej daną sieć. Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeżeli ilość dodanej wody nie przekracza

0,15l/m² w czasie 30 minut dla kanałów kanalizacyjnych

0,15l/m² w czasie 30 minut  dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi

0,40l/m² w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m² odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej)

Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół.

Próbę szczelności przewodu tłocznego należy przeprowadzić w oparciu o PN-81/B10725. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane, przed przeprowadzeniem hydraulicznej próby szczelności, zawory odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Łuki, trójniki, zaślepki czy zasuwy muszą być odkryte podczas próby. Zasuwy występujące na odgałęzieniach, podczas próby - należy zamknąć. Próbę należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Napełnianie przewodu musi odbywać się powoli w najniższym punkcie sieci. Próbę należy przeprowadzić na ciśnienie 0,60MPa, przez czas t = 30 minut. Po zakończeniu próby ciśnienie w przewodzie należy zmniejszać powoli – w sposób kontrolowany.

Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół.

Próbę szczelności przewodu wodociągowego należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane, przed przeprowadzeniem hydraulicznej próby szczelności, hydranty, zawory odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność.

Łuki, trójniki, zaślepki czy zasuwy muszą być odkryte podczas próby. Zasuwy hydrantowe montowane na odgałęzieniu, podczas próby - należy zamknąć. Próbę należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu sieci i wzrokowym sprawdzeniu połączeń.

Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić na ciśnienie Pr = 1,0Mpa przez okres t = 30 minut. Maksymalna długość odcinka sieci poddawanej próbie ciśnieniowej nie może przekroczyć 300,0m.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób szczelności – odcinek siei należy poddać dezynfekcji i przepłukać.

Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół.

### Izolacje

Studnie kanalizacyjne rewizyjne należy zabezpieczyć przed przenikaniem wody specjalnym preparatem wodoodpornym oraz przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

### Przejścia specjalne pod drogą gminną

Projektuje się na trasie i kanalizacji sanitarnej razem dwa przejścia specjalne pod drogą gminną metodą przewiertu.

Każdy przewiert wykonywać z uprzednio przygotowanej szalowanej komory startowej. Po drugiej stronie drogi należy przygotować komorę wylotową w postaci wykopu szalowanego. Do rur osłonowych wprowadzić właściwą rurę przewodową na pierścieniach dystansowych z tworzywa sztucznego /h=15mm/ w odstępie co 2 m, a końcówki rury osłonowej uszczelnić na głębokości 50 cm pianką poliuretanową. Wlot i wylot rury przewodowej wykonać należy jako szczelny np. poprzez montaż manszet gumowych. Z jednego końca rury osłonowej wyprowadzić na poziom terenu rurę sygnalizacyjną stalową ocynkowaną  25 mm, zaizolowaną taśmą „Denso”, zabezpieczoną  skrzynką żeliwną do zasuw. Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, w razie konieczności – roboty wykonać pod ich nadzorem.

Przejścia specjalne pod droga dla kolektora grawitacyjnego  wykonać z zastosowaniem rury stalowej osłonowej:

Tabela 1. Zestawienie rur osłonowych stalowych dla przejść specjalnych

| Nazwa przejścia specjalnego | Średnica i rodzaj kolektora sanitarnego | Długość rury osłonowej [mb] | Wymiar i rodzaj rury osłonowej Dn[mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Przejście specjalne nr 1 pod drogą gminną (nawierzchnia asfaltowa) | PVC Dn200 /KS/ | 8.0 | stal 323.9x 5.0 |
| Przejście specjalne nr 2 pod drogą gminną (nawierzchnia asfaltowa) | PVC Dn200 /KS/ | 10.50 | stal 323.9x5.0 |
| Razem |  | 18,50 |  |

Przed przystąpieniem do robót; a) należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, w razie konieczności – roboty wykonać pod ich nadzorem,  b) jednocześnie należy sprawdzić rzędne posadowienia istniejącego kanału w miejscu włączania. Ewentualne różnice między rzędnymi rzeczywistymi, a przyjętymi w projekcie należy skorygować na miejscu.

# Zestawienia materiałów

## Sieć wodociągowa wraz z przyłączami wodociągowymi

Tabela 2. Zestawienie długości sieci wodociągowej

| Nazwa odcinka | Długość odcinka przewodu [mb] | Średnica rurociągu [m] |
| --- | --- | --- |
| W0-W1 | 4,80 | NPVC 110x4,2 PN10 |
| W1-W2,W3,W4,W5.5-H6 | 506,30 | NPVC 110x4,2 PN10 |
| W3-W3.11,W3.13 | 331,00 | NPVC 110x4,2 PN10 |
| W5-W5.4 | 48,80 | NPVC 110x4,2 PN10 |
| RAZEM | 890,90 |  |

Tabela 3. Zestawienie długości przyłączy wodociągowych

| L.p. | Oznaczenie przyłącza wodociągowego do dz. nr | Długość przyłącza ogólem [mb] |  | Długość do wykonania przez gminę odcinek w pasie drogi | Średnica przyłącza [mm] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40/39 | 20,0 |  | 12,00 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 2 | 40/38 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 3 | 40/37 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 4 | 40/36 | 12,0 |  | 1.80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 5 | 40/35 | 10,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 6 | 40/34 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 7 | 40/33 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 8 | ###### 40/32 | 12,0 |  | ###### 1,80 | ###### Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 9 | 40/31 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 10 | 558 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 11 | 557 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 12 | 40/20 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 13 | 40/19 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 14 | 37/1 | 33,0 |  | 12,00 | Dz 63PE | Gniazdo wodomierzowe w budynku |
| 15 | 40/41 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 16 | 560 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 17 | 559 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 18 | 40/24 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 19 | 40/23 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 20 | 40/16 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 21 | 40/13 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 22 | 40/14 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 23 | 40/15 | 12,0 |  | 1,80 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| 24 | 40/12 | 14,0 |  | 14,00 | Dz 40 PE | Końcówkę przewodu zaślepić |
| Razem Dz 40 PE |  | 284 | 63,80 |  |  |  |
| Razem Dz 63 PE |  | 33 | 12,00 |  |  |  |

## Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami

Tabela 4. Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

| Średnica rurociągu [mm] | Długość odcinka przewodu [mb] |  |
| --- | --- | --- |
| PCV 200x5,9 SDR34 SN8 | 890,00 |  |
| RAZEM | 890,00 mb |  |

Tabela 5. Zestawienie przykanalików

| L.p. | Oznaczenie przykanalika nr studni / do dz. nr | Długość przykanalika [mb] | Długość do wykonania przez gminę odcinek w pasie drogi |  | Średnica przykanalika [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S5.1 / 40/15) | 24,70 | 12,60 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 2 | S5.2 / 40/14) | 24,90 | 12,60 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 3 | S5.3 / 40/13) | 24,80 | 12,60 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 4 | S6 / 40/41) | 16,30 | 4,30 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 5 | S7.1 / 40/35) | 14,40 | 6,20 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 6 | S8.4 / 40/34) | 15,40 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 7 | S9 / 40/33) | 15,40 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 8 | ###### S9.1 / 40/32) | 15,40 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 9 | S10 / 40/31) | 15,40 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 10 | S10.1 / 558) | 15,40 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 11 | S11 / 557) | 15,40 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 12 | S11.1 / 40/20) | 15,40 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 13 | S12 / 40/19) | 15,40 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 14 | S18 / 37/4) | 35,30 | 0,00 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 15 | S6.1 / 560) | 15,20 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 16 | S6.2 / 559) | 15,20 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 17 | S6.3 / 40/24) | 14,20 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 18 | S6.4 / 40/23) | 19,60 | 4,70 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 19 | S8.1 / 40/36) | 15,4 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 20 | S8.2 / 40/37) | 15,4 | 3,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 21 | S8.3 / 40/38) | 21,3 | 5,40 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 22 | S.0 istn/40/39 | 20,30 | 15,00 |  | PCV 160x4,7 SDR34 SN8 |
| 23 | istniejący/37/1 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 | bez przykanalika 40/12 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Razem DN 160 PE |  | 400,20 |  | 117,60mb |  |

Tabela 6. Zestawienie projektowanych studni kanalizacyjnych wraz z rzędnymi

| Lp. | Nr studni | Średnica [mm] | Rzędna włazu [m.n.p.m.] |  | Rzędna dna [m n.p.m.] |  | Zagłębienie studni [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S2 | 100 |  | 100,20 | 97,78 | 2,42 |  |
| 2 | S3 | 1200 |  | 100,20 | 97,83 | 2,37 |  |
| 3 | S4 | 1200 |  | 100,20 | 98,09 | 2,11 |  |
| 4 | S5 | 1200 |  | 101,00 | 98,36 | 2,64 |  |
| 5 | S5.1 | 425 |  | 101,51 | 98,47 | 3,04 |  |
| 6 | S5.2 | 1200 |  | 101,93 | 98,56 | 3,36 |  |
| 7 | S5.3 | 425 |  | 102,40 | 98,67 | 3,73 |  |
| 8 | S6 | 1200 |  | 102,70 | 98,73 | 3,97 |  |
| 9 | S7 | 1200 |  | 102,00 | 98,84 | 3,16 |  |
| 10 | S7.1 | 1200 |  | 101,80 | 99,12 | 2,68 |  |
| 11 | S8 | 1200 |  | 101,50 | 99,27 | 2,23 |  |
| 12 | S8.4 | 425 |  | 101,43 | 99,33 | 2,10 |  |
| 13 | S9 | 1200 |  | 101,30 | 99,46 | 1,84 |  |
| 14 | S9.1 | 425 |  | 101,10 | 99,59 | 1,51 |  |
| 15 | S10 | 1200 |  | 101,00 | 99,71 | 1,29 |  |
| 16 | S10.1 | 425 |  | 101,17 | 99,84 | 1,33 |  |
| 17 | S11 | 1200 |  | 101,07 | 99,96 | 1,74 |  |
| 18 | S11.1 | 425 |  | 101,80 | 100,09 | 1,71 |  |
| 19 | S12 | 1200 |  | 103,50 | 100,21 | 3,29 |  |
| 20 | S13 | 1200 |  | 103,50 | 100,31 | 3,19 |  |
| 21 | S14 | 1200 |  | 103,70 | 100,71 | 2,99 |  |
| 22 | S15 | 1200 |  | 103,70 | 101,14 | 2,56 |  |
| 23 | S16 | 1200 |  | 104,00 | 101,71 | 2,29 |  |
| 24 | S17 | 1200 |  | 104,10 | 102,39 | 1,71 |  |
| 25 | S18 | 1200 |  | 106,10 | 103,43 | 2,67 |  |
| 26 | S8.1 | 425 |  | 101,92 | 99,46 | 2,45 |  |
| 27 | S8.2 | 425 |  | 101,61 | 99,57 | 2,04 |  |
| 28 | S8.3 | 1200 |  | 101,50 | 99,60 | 1,90 |  |
| 29 | S6.1 | 1200 |  | 102,26 | 99,12 | 3,14 |  |
| 30 | S6.2 | 425 |  | 102,00 | 99,34 | 2,66 |  |
| 31 | S6.3 | 425 |  | 101,66 | 99,54 | 2,11 |  |
| 32 | S6.4 | 1200 |  | 101,50 | 99,64 | 1,86 |  |

Tabela 7. Zestawienie studni dla kanalizacji sanitarnej

| L.p. | Oznaczenie | Średnica [mm] | Ilość [szt.] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S | 1200 | 21 | Studnia rewizyjna betonowa DN1200 |
| 2 | S2 | 1200 | 1 | Studnia betonowa DN1200 |
|  | S | 425 | 10 | Studnia inspekcyjna PVC DN425 |

Tabela 8. Zestawienie rur osłonowych dla kabli

| L.p. | Oznaczenie | Średnica [mm] | Ilość [szt.] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE | 58x4 | 3 | Rura dzielona typu Arot |

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

## Zakres robót.

Zaprojektowano wodociąg, kanalizację sanitarną grawitacyjną.

Każdorazowo po zakończeniu robót na koniec dnia należy możliwie jak największą część wykopu zasypać, a pozostałą część dobrze zabezpieczyć przed osobami trzecimi. Zasuwy i hydrant należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi wg PN-86/b-09700 na słupkach wykonanych z rury stalowej ocynkowanej  50 mm umieszczonych przy ogrodzeniu działek lub w poboczu drogi. Po zakończeniu prac związanych z realizacją zadania należy teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego umożliwiającego korzystanie z drogi publicznej.

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Projektowana inwestycja jest w dużej mierze zlokalizowana w  drogach gruntowych. Podczas realizacji inwestycji należy zwracać szczególną uwagę na:

prowadzenie robót w pasie dróg publicznych,

wzdłuż linii kablowych.

Podczas prowadzenia tych robót należy miejsca pracy wygrodzić, oznakować i wykonać niezbędne pomosty dla pieszych i wydzielić pasy dla przejeżdżających samochodów.

## Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Inwestycja polegająca głównie na pracach w wykopach jest w dużej mierze zlokalizowana w drogach co stwarza spore zagrożenie dla ruch kołowego odbywającego się na tych drogach. Również i sam ruch pojazdów kołowych i obciążenie nim naziomu w pobliżu prowadzonych wykopów stwarza z kolei zagrożenie dla prowadzonych prac (możliwość obsunięcia się skarp wykopu).

Elementem zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników jak również osób przypadkowych jest fakt prowadzenia robót przy użyciu sprzętu ciężkiego. W pobliżu tych maszyn zawsze należy zachować szczególną ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć teren budowy aby nie dostały się w pobliże pracujących maszyn osoby przypadkowe.

Zagrożenie stwarza także praca w wykopach oraz używanie elektronarzędzi przez pracowników zwłaszcza w środowisku mokrym przy wodzie.

## Wytyczne instruktażu przed przystąpieniem do prowadzenia robót.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy odpowiednio przeszkolić pracowników przez kierownika robót lub inspektora nadzoru zgodnie z przepisami:

Rozporządzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych i remontowych,

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

zwracając szczególną uwagę na mogące wystąpić niebezpieczeństwa podczas prowadzenia robót budowlanych. W trackie instruktażu należy podać sposoby prowadzenia prac zmniejszające ryzyko zagrożenia zdrowia i życia ludzi podane w warunkach technicznych prowadzenia prac.

## Środki zapobiegające pojawieniu się sytuacji szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Wykopy należy prowadzić mechanicznie możliwie od najniższych punktów projektowanych sieci, tak aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody w dół po jego dnie,

Wzdłuż wykopów należy wykonywać rowki odwadniające zabezpieczające wykopy przed wodą opadową, która może spowodować obsunięcie się ścian wykopów,

Wykopy wykonywać wąskoprzestrzenne w obszarze istniejącej zabudowy oraz w istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej,

Ściany wykopów wąskoprzestrzennych należy umocnić ażurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi,

W pozostałych przypadkach wykopy wykonywać jako szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowanych. Stosunek pochylenia ścian wykopu 1:1,5,

W wykopach głębszych niż 1 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników,

Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do odeskowań, tak aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu,

Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno być wykonywane warstwami co 20 cm po obu stronach rurociągu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa obsługi zagęszczarek. Zagęszczarka powinna być obsługiwana przez osobę zaznajomioną z instrukcją obsługi tego typu sprzętu,

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie może być mniejszy niż JD  0,95 stopni w skali Proctora aby umożliwić bezpieczny ruch pojazdów samochodowych po skończeniu prac,

W miejscu skrzyżowań trasy wodociągu z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie poprzeczne wykopy sondażowe głęb. maks. 1,8 m,  wzdłuż projektowanej trasy wodociągu zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z późniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988 r.,

Teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczyć przed osobami postronnymi,

W trakcie wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopów, montażu, transportu i składowania materiałów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych i remontowych oraz w przypadku robót ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znaków drogowych i zapór,

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki należy odwieźć na stały odkład w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypać wykop w miejsce gruntów nasypowych. Materiały przeznaczone do wbudowania (rury) należy składować wzdłuż trasy budowanego wodociągu,

O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysokościowych powiadomić służby użytkowników urządzeń,

Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Konstrukcję wsporczą podwieszać do krawędziaków drewnianych ułożonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obciążenia konstrukcji obudowy,

Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym wykonywać ręcznie, stosując przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia,

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić:

- wykonanie wykopu i podłoża,

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu,

- stan odeskowań wykopów umacnianych pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy  montażu,

- kąty nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych,

- wykonanie niezbędnych wyjść i zejść do wykopów.

Przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z dokumentacją techniczną materiałów,

- ułożenia przewodu, w szczególności:

  - głębokości ułożenia przewodu,

  - odległości od budowli sąsiadujących,

  - zabezpieczenia budowli sąsiadujących,

  - ułożenia przewodu na podłożu piaskowym,

  - odchylenia osi przewodu,

  - zmiany kierunków przewodu,

  - zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,

  - zasypki przewodu,

  - wykonania bloków oporowych.

Ściany wykopów wąskoprzestrzennych umacniać ażurowo balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Rozstaw rozpór poziomych nie może przekraczać odległości 1,4 m,

Poziomy rozstaw podpór nie może przekraczać 1,6 m,

W przypadku rozpierania ścian balami drewnianymi, grubość bali bocznych nie może być mniejsza niż 50 mm, bali podporowych – 63 mm,

Odeskowanie szczelne ścian wykopu wykonywać tylko w przypadku stwierdzonej niespoistości gruntu,

Górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej 15 cm i zabezpieczać wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotów,

Odkład - grunt z wykopów należy składować w odległości nie mniejszej niż 1 m od górnej krawędzi wykopu obudowanego,

Przy układaniu przewodu wodociągowego równolegle do innych przewodów i urządzeń uzbrojenia podziemnego należy zachować następujące odległości:

- od przewodów kanalizacyjnych	-	1,5 m,

- od kabli elektrycznych		-	0,8 m,

- od kabli telekomunikacyjnych	-	0,5 m.

Codziennie przed przystąpienie, do prac sprawdzić stan elektronarzędzi,

Nie przebywać w zasięgu pracy koparki.

# Oświadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami)	jako autor projektu budowlanego budowy odcinka systemu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kokoszkowy oświadczam, ze projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracował: