OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie iluminacji Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Dąbrówce.

2. Projektowana iluminacja

2.1  Zasilanie

Zgodnie z warunkami EZO projektowaną szafkę pomiarowo-oświetleniową SP i SO umieścić na istniejącym słupie oświetleniowym typu ŻN nr 103 zasilanego z tablicy oświetleniowej umieszczonej w stacji transformatorowej nr T-60066. Na etapie wykonawstwa do stycznika umieszczonego w SO doprowadzić „impuls” sterujący z sieci oświetleniowej napowietrznej wzdłuż ul. Dębowej. Słup nr 103 uziemić i połączyć z nim przewód N.

Szafkę zasilić ze stacji transformatorowej T-60066 Obw. 100.

2.2  Linia oświetleniowa iluminacji Kościoła

Dla zasilania iluminacji Kościoła projektuje się napowietrzną linię przewodem typu AsXSn 4x16mm?. Przewód zamocować do istniejących zacisków na ścianie kościoła za pomocą odciągów firmy ENSTO. Za pomocą zacisków AL.-CU firmy ENSTO zrobić odejście na każdą z faz osobno – mostkując przewody N i PE.

Odejście wykonać kablami YKY 3x2,5.

Słup nr 103 uziemić. Wartość uziemienia mniejsza niż 10 ?.

Wszystkie kable prowadzić w rurach ochronnych:

- w ziemi – w rurach karbowanych

- na elewacji kościoła – w rurach PCV kolor czarny..

Do wykonania iluminacji projektuje się oprawy firmy DISANO (dystrybutor: MLight, ul. Kleberga 14A5, 81-881 Sopot, tel. 607-707-054, oprawy wg kart katalogowych). Dopuszcza się zmianę typu opraw ale powinny posiadać zgodne z projektowanymi parametry techniczne, forma i styl opraw powinna zostać uzgodniona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na etapie wykonawczym wszelkie zmiany posadowienia czy montażu opraw powinny zostać uzgodnione z projektantem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Oprawy (1524 ELFO kol. Grafit) montowane na elewacji kościoła (czerwona cegła) montować na kołki rozporowe umieszczając je w fugach pomiędzy cegłami.

Należy przewidzieć równomierność rozłożenia obciążenia na poszczególne fazy.

3. Układanie kabla

Projektowany kabel układać linią falistą w rowie kablowym na głębokości 0,5m na 10cm podsypce z piasku i zasypać 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą ziemi rodzimej. Następnie ułożyć folię o trwałym kolorze niebieskim i resztę zasypać pozostałą wykopaną ziemią. Na kabel założyć opaski informacyjne, treść których należy uzgodnić w UG Starogard Gd.

Przed zasypaniem kabli wykonać dokumentację powykonawczą z podaniem domiarów do stałych punktów w terenie, dokonać odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli ENERGA Zakład Oświetlenia Sopot oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę i pomiarów odporności izolacji kabli.

4. Ochrona od porażeń

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych należy zastosować ZGODNY Z UKŁADEM SIECI TN-C (zerowanie).

Skuteczność ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w obliczeniach.

Warunki skuteczności ochrony są spełnione.

Po wykonaniu uziomów dokonać pomiaru uziemienia.

5. Układ pomiarowy

Zgodnie z warunkami technicznymi układ umieszczony w stacji transformatorowej nr T-60066 pozostaje bez zmian.

6. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V „Instalacje elektryczne” oraz normą PN/E-05125.

Napotkane, podczas wykonania robót urządzenia podziemne traktować jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach.

Ewentualne zmiany zaistniałe w trakcie realizacji projektu należy uzgodnić w Zakładzie Oświetlenia Sopot. Po zakończeniu robót do odbioru przygotować dokumentację powykonawczą i niezbędne protokoły pomiarów.