Stawiguda, dnia 14.03.2012r.

Gmina Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11 – 034 Stawiguda

Strona www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail:stawiguda@stawiguda.com.pl

budownictwo@stawiguda.com.pl

NIP  739-384-15-84

REGON 510743195

Telefon: 089-51-26-475, fax. 089-51-26-910

Do wiadomości publicznej

Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.5.2012 ”Ochrona Jeziora Plusznego poprzez  rozwiązanie problemów gospodarki  wodościekowej w miejscowości Pluski”

Realizacja operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013,                     oś 3 (jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej), działanie 321 (podstawowe usługi dla ludności wiejskiej).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Brak informacji w opisie technicznym, specyfikacji i na rysunkach parametrów technicznych rury PVC do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, prosimy o podanie.

Wyjaśnienie:

Do kalkulacji ceny należy przyjąć rury grubościenne lite wykonane z PCV  łączone na kielichy z uszczelką o sztywności obwodowej SN 8.

2.         Prosimy o podanie sposobu łączenia kręgów w studzienkach kanalizacyjnych fi 1200.

Wyjaśnienie:

Do kalkulacji ceny należy przyjąć łączenia kręgów w studzienkach kanalizacyjnych fi 1200 za pomocy uszczelnienia sznurem  bentonitowym.

3.         Prosimy o podanie parametrów technicznych hydrantów.

Wyjaśnienie:

Parametry techniczne hydrantów opisane są w pkt. 4.1.1 projektu udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego.

Należy hydranty ppoż. nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie 1,0 Mpa z samoczynnym urządzeniem odwadniającym w komorze dolnej przeznaczony jest do czerpania wody z rurociągu ogólnego przeznaczenia o średnicy nominalnej 80 mm, wody o temp. do 40'C i ciśnieniu do 1 Mpa. Podwójne zamknięcie  na wypadek złamania. Zabezpieczenie  wewnętrzne i zewnętrzne antykorozyjnie farbą proszkową epoksydową.  Powłoka zewnętrzna odporna na działanie promieni UV.

4.         Czy gmina Stawiguda będzie pobierała opłaty za zajecie pasów drogowych, jeśli tak                       to prosimy o udostępnienie aktualnych opłat za zajęcia obowiązujących w gminie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie pobiera opłat za zajęcie pasów drogowych.

5.         Na profilach załączonych do SIWZ dotyczących kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej są pokazane odcinki między studniami S8-S15  (25m) i S20-S35 (42m), w opisie technicznym i w przedmiarach nie zostały wymienione te odcinki. Prosimy o informację, czy wchodzą one w zakres do wykonania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że odcinki S8 – S15 (25m) i S20 – S35 (42m) nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

6.         Na rysunkach i w opisie technicznym są wymienione przepompownie przydomowe w ilości 11 szt, brak w przedmiarze pozycji do wyceny i dokładnych parametrów technicznych przepompowni. Prosimy o informację, czy przepompownie wchodzą w zakres do wykonania oraz podanie długości przyłączy kanalizacji tłocznej.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ i Ogłoszeniem nr 51791-2012  przyłącza wodne ze studzienkami wodomierzowymi i przyłącza kanalizacyjne z przepompowniami przydomowymi nie wchodzą                   w zakres zamówienia.

7.         Umowa § 2  pkt 2 prosimy o wpisanie 100 dni tak jak w pkt VII SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający na tym etapie postępowania nie uzupełni zapisów umowy w  § 2  pkt 2  umowy.

8.         Umowa  § 2 pkt 5 i pkt 6 zamiast ,,ust. 3? powinno być ,,ust. 4?, prosimy o zmianę zapisów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia omyłkę pisarską w zapisach § 2 pkt 5 i pkt 6 umowy, który otrzymuje brzmienie:

§ 2

(…)

5. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 4 Kierownik budowy musi dokonać   odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy,  z tym że maksymalny   okres   przesunięcia   terminu   zakończenia   realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

(…)

9.         Umowa § 9 ppk a) należałoby dodać, że przestój tylko w przypadku jeśli nie ma żadnej przyczyny określonej w umowie, która spowoduje przerwanie robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie dokona zmian zapisów proponowanych przez Wykonawcę.

10.       Umowa § 11 pkt 6 prosimy o wykreślenie zapisu, gdyż jest powtórzony w pkt 2 tego samego paragrafu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wykreśli treść pkt.6 § 11 umowy, która została ujęta w pkt.2. Zamawiający dokonał zmian porządkowych pozostałym pkt.

§ 11

(…)

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Umowa § 12 pkt 3 ppkt b) oraz SIWZ pkt XXXI ust. 3 b) Prosimy o wyjaśnienie powodów przyjęcia, że w przypadku niewykonania części robót wynagrodzenie zostanie obniżone skoro z istoty wynagrodzenia ryczałtowego wynika, że jest ono niezmienne i co więcej dotyczy to obu stron kontraktu, proponujemy wykreślenie tego zapisu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie wykreśli zapisów dotyczących „ że w przypadku niewykonania części robót przewidzianych w dokumentacji przez Wykonawcę wynagrodzenie zostanie obniżone”.

Powyżej zapisy dotyczą sytuacji w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona danego zakresy robót objętego przedmiotem zamówienia określonego w rozdziale III ust. 1 SIWZ.

12.   Prosimy o zamieszczenie czytelnych planów sytuacyjno-wysokościowych, te załączone na stronie Zamawiającego są nieczytelne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dysponuje tylko takimi planami sytuacyjno wysokościowymi, które zostały umieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego. W ocenie Zamieszczone plany sytuacyjno wysokościowe są czytelne.

Zamawiający informuje, że na wniosek Wykonawcy na podstawie art. 42 ust.2 ustawy                           z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekaże w terminie 5 dni  specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje że udostępni do wglądu opracowaną dokumentacje w siedzibie Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia  dotyczą wszystkich Wykonawców  składający oferty w prowadzonym postępowaniu.

Sporządziła: I. Derdoń

WÓJT

Teodozy Jerzy

Marcinkiewicz