Olsztyn, dnia 07.01.2014r.

sygn. FG.V.272.1.2013

Zawiadomienie o modyfikacji  nr 3

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

Postępowanie oznaczone FG.V.272.1.2013, prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 t.j. z późn. zm.), zwanej w tekście ustawą, uchwały nr 15/2013 z 11.06.2013r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fotowoltaika Gryźliny spółka z o.o. w sprawie zatwierdzenia treści Regulaminu zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej równowartość 14 000 euro, realizowanych przez spółkę Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach oraz uchwały nr 10/2013 z 30.10.2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fotowoltaika Gryźliny spółka z o.o.  w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu Spółki oraz Komisji Przetargowej do przygotowania, przeprowadzenia i udzielenia  przedmiotowego zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Fotowoltaika Gryźliny spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gryźlinach, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz w związku z wymaganiami Instytucji udzielającej dofinansowania dotyczącymi rozszerzenia  formy rzeczowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie - dokonuje modyfikacji nr 3  SIWZ oznaczonego: FG.V.272.1.2013 z dnia 3.12.2013r., na realizację robót budowlanych w systemie "zaprojektuj-wybuduj" pn.:  „Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp  w Gryźlinach ”, w ramach projektu inwestycyjnego pn. „ Odnawialne  Źródła Energii - budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w Gryźlinach",  w sposób następujący:

- w  Rozdziale III SIWZ , ust. 11, zmieniono  treść punktów 1, 3 i 5, które obecnie brzmią:

  - pkt 1: „ wymagań programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ uszczegółowionego modyfikacją nr 3 treści SIWZ z 07.01.214r. oraz następujących załączników do programu funkcjonalno-użytkowego:…”,

  - pkt. 3: „wymagań Instytucji udzielającej dofinansowania opisanych w studium wykonalności inwestycji, którego wyciąg stanowi załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ, w szczególności dotyczących osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu oraz wymagań tej Instytucji określonych modyfikacją nr 3 treści SIWZ z 07.01.214r.”,

  - pkt.5: „wymagań niniejszej SIWZ sygn.. FG.V.272.1.2013 z 3 grudnia 2013r. oraz modyfikacji SIWZ nr 1, 2 i 3”.

- w  Rozdziale III SIWZ, zmieniono treść punktu 19, który obecnie brzmi: „Określenie wielkości parametrów urządzeń elektrowni oraz ich ewentualnych przekroczeń lub pomniejszeń zawierają punkty: 1.2.3 i 1.1.5 PFU stanowiącego załącznik nr 7  do niniejszej SIWZ.

- w Rozdziale VII SIWZ zmieniono treść punktu 6, który obecnie brzmi: „ Wykonawca na mocy art. 38 ust. 1 ustawy, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ do dnia 30.12.2013r. (włącznie).”

- w Rozdziale VIII SIWZ zmieniono treść ust.1, który obecnie brzmi: „ Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: stu tysięcy złotych), w terminie do dnia 17.01.2014r., do godz. 10,00.”

- w Rozdziale X SIWZ zmieniono treść ust.12, pkt.2, który obecnie brzmi: „wewnętrzną – opatrzoną napisem: : Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o.,  Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz  dopiskiem: „Oferta- przetarg nieograniczony na budowę elektrowni słonecznej w Gryźlinach” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 17.01.2014r., godz. 10.30.”,

- w Rozdziale XI SIWZ zmieniono treść ust.1, który obecnie brzmi: „Ofertę należy złożyć w miejscu  prowadzenia postępowania:  budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie  Biuro Obsługi Interesanta, w terminie do dnia 17.01.2014r, do godz. 10.00  lub przesłać pocztą (liczy się data i godzina wpływu do budynku, w którym będzie prowadzone postępowanie przetargowe  na adres:  Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. , Plac Bema 5, 10 – 516 Olsztyn.”

- w Rozdziale XI SIWZ zmieniono treść ust.4, który obecnie brzmi: „Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 17.01.2014r o godz.10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie, sala nr 206 (II piętro).”

- w Rozdziale XXII SIWZ dodano ust. 10, który brzmi:  „Wykonawca niezależnie od  ubezpieczenia wykazanego w ofercie, zobowiązany jest do:

  - zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia  na wartość umowy o roboty budowlane zawartej w wyniku niniejszego zamówienia publicznego, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robot budowlanych objętych umową tj. na okres od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy,

  - dokonania w polisie ubezpieczeniowej opisanej w pkt. 1, cesji na rzecz  Instytucji udzielającej dofinansowania  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie -  praw z zawartej polisy ubezpieczeniowej,

  - ubezpieczenia realizacji umowy o roboty budowlane w zakresie  wykonanych robót budowlanych objętych umową oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z realizacją umowy, zgromadzonego na placu budowy - od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych (w tym kradzież, nieszczęśliwy wypadek, pożar, działanie natury),

  - przedłożenia Zamawiającemu  najpóźniej na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy określonym w umowie, polisy/umowy ubezpieczenia, o której mowa w niniejszym ustępie wraz z  dowodem  opłacenia składki za zawarcie ubezpieczenia.

- w Rozdziale XXII SIWZ, załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze umowy,  § 1 ust. 4 dodaje się informację o zobowiązaniu Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami  modyfikacji  nr 1, 2 i 3  treści SIWZ FG.V.272.1.2013   z dnia 3.12.2013r., w zgodności z odpowiedziami Zamawiającego na zapytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego od 17.12.2013r. do 31.12.2013r.,

- w Rozdziale XXII SIWZ, załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze umowy,  w  § 4 ust. 1 dodano  pkt 21, który brzmi:  „ Wykonawca niezależnie od  ubezpieczenia wykazanego w ofercie, zobowiązany jest do: a) zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia  na wartość umowy o roboty budowlane zawartej w wyniku niniejszego zamówienia publicznego, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robot budowlanych objętych umową tj. na okres od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy;  b) dokonania w polisie ubezpieczeniowej opisanej w pkt. 1, cesji na rzecz  Instytucji udzielającej dofinansowania  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie -  praw z zawartej polisy ubezpieczeniowej; c) ubezpieczenia realizacji umowy o roboty budowlane w zakresie  wykonanych robót budowlanych objętych umową oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z realizacją umowy, zgromadzonego na placu budowy - od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych (w tym kradzież, nieszczęśliwy wypadek, pożar, działanie natury); d) przedłożenia Zamawiającemu  najpóźniej na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy określonym w umowie, polisy/umowy ubezpieczenia, o której mowa w niniejszym ustępie wraz z  dowodem  opłacenia składki za zawarcie ubezpieczenia.

- w Rozdziale XXII SIWZ, załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze umowy,  w  § 17 ust.4 pkt. 10 otrzymuje brzmienie: „  Załącznik nr 10 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz indywidualna polisa ubezpieczenia umowy nr ……..,

- w Rozdziale XXII SIWZ, załączniku nr 7 do SIWZ – programie funkcjonalno-użytkowym  zmieniono treść pkt. 1.1.5, który obecnie brzmi:  „Zamawiający określa następujące warunki  pomniejszenia,  przekroczenia i zmian przyjętych  wielkości i parametrów urządzeń i  oprzyrządowania elektrowni oraz infrastruktury towarzyszącej:

  - parametry paneli fotowoltaicznych

| Parametr | Oznaczenie | Wartość | Dopuszczalność zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE ELEKTRYCZNE w standardowych warunkach testowania |  |  |  |
| Maksymalna moc znamionowa | Pmpp | 245 Wp | ± 20 %, |
| Napięcie jałowe | Uoc | 38,00 V |  |
| Prąd zwarciowy | Isc | 8,70 A |  |
| Maksymalne napięcie znamionowe | Umpp | 30,00 V |  |
| Maksymalny prąd znamionowy | Impp | 8,15 A |  |
| Efektywność ogniw |  | 16,6 – 17,40 % |  |
| Tolerancja |  | 0 + 3% |  |
| Naświetlenie 1000 W/m2, temp. Modułu 25°C, AM 1,5 |  |  |  |
| DANE ELEKTRYCZNE – nominalna robocza temperatura |  |  |  |
| Maksymalna moc znamionowa | Pmpp | 173 W | Parametry nie podlegające ocenie |
| Napięcie jałowe | Uoc | 34,75 V |  |
| Prąd zwarciowy | Isc | 6,93 A |  |
| Maksymalne napięcie znamionowe | Umpp | 26,54 V |  |
| Maksymalny prąd znamionowy | Impp | 6,52 A |  |
| Naświetlenie 800 W/m2, temp. otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1m/s |  |  |  |
| DANE SYSTEMU |  |  |  |
| Maksymalne napięcie systemu |  | 1000 V DC | standard |
| Maksymalne zabezpieczenie |  | 15 A | ± 20 %, |
| DANE TEMPERATUROWE |  |  |  |
| Nominalna robocza temperatura |  | 49,3 °C | Parametr nie podlegający ocenie |
| Zakres temperatury otoczenia |  | od -40 do +85°C | ± 20 %, |
| Współczynnik temperaturowy | Isc | 0,0557 %/° C | ± 20 %, |
| Współczynnik temperaturowy | Uoc | -0,3088 %/°C | ± 20 %, |
| Gwarancja na 90/80% dla wyjściowej mocy nominalnej |  | 10/30 lat | standard |
| Gwarancja na produkt |  | 10 lat | standard |
| CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA |  |  |  |
| Wysoka redukcja strat mocy |  |  | Parametr nie podlegający ocenie |
| Szkło frontowe – szkło solarne hartowane, wysoce transparentne, antyrefleksyjne |  |  | Parametr nie podlegający ocenie |
| Maksymalne obciążenie powierzchni |  | ≥ 2400 Pa | Parametr minimalny |
| Rama – skutecznie odprowadzająca wilgoć oraz ograniczająca oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych na moduł (woda, kurz) |  |  | Parametr nie podlegający ocenie |
| J-Box umożliwiający podłączenie modułu w dowolnym położeniu |  |  | Parametr nie podlegający ocenie |

  - parametry falownika

| Parametr | Oznaczenie | Wartość | Dopuszczalność zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| WEJŚCIE DC |  |  |  |
| Maksymalna moc wejściowa (rekomendowana) | PPV, max | 378 kWp | ± 20 %, |
| Zakres napięcia DC, mpp | UDC, mpp | 525 - 825 V | ± 20 %, |
| Maksymalne napięcie DC | Umac (DC) | 1000 V | standard |
| Maksymalny prąd DC | Imax(DC) | 615 A | ± 20 %, |
| Liczba zabezpieczonych wejść DC (równolegle) |  | 2,4,8, (+/-) | Parametr nie podlegający ocenie |
| WYJŚCIE AC |  |  |  |
| Znamionowa moc wyjściowa | PN(AC) | 315 kW | 315 kW – minimum 333 kW – maksimum |
| Maksymalna moc wyjściowa |  | 345 kW | ± 20 %, |
| Moc dla cos =0,95 |  | 300 kW | ± 20 %, |
| Znamionowy prąc AC | IN(AC) | 520 A | ± 20 %, |
| Znamionowe napięcie AC | UN(AC) | 350 V | standard |
| Częstotliwość wyjściowa |  | 50 Hz | standard |
| Zniekształcenie harmoniczne prądu |  | <3 % | standard |
| Typ sieci (od strony inwertera musi być typ sieci IT) |  | TN oraz IT | standard |
| SPRAWNOŚĆ |  |  |  |
| Maksymalna (bez poboru mocy ze strony źródła pomocniczego przy min. UDC) |  | 98,6 % | 98,00 % - minimum |
| Euro-eta (bez poboru mocy ze strony źródła pomocniczego przy min. UDC) |  | 98,3 % | 97,60 % - minimum |
| POBÓR MOCY |  |  |  |
| Podczas pracy |  | 310 W | ± 20 %, |
| Podczas czuwania |  | 60 W | ± 20 %, |
| Pomocnicze źródło napięcia |  | 230 V, 50 Hz | standard |
| OGRANICZENIA ŚRODOWISKOWE |  |  |  |
| Stopień ochrony |  | IP 42 | IP42 lub wyższy |
| Zakres temperatury otoczenia (dla wartości znamionowych)* |  | od-15 do +45 °C | ± 20 %, |
| Maksymalna temperatura otoczenia |  | +55 °C | +55 °C - maksimum |
| Względna wilgotność bez kondensacji |  | 15 do 95 % | 15 do 95 % |
| Przepływ powietrza chłodzącego dla sekcji inwertera |  | 2 500 m3/h | Parametr nie podlegający ocenie |
| ZABEZPIECZENIA |  |  |  |
| Nadzór błędu doziemienia |  | tak | standard |
| Nadzór sieci |  | tak | standard |
| Anti-islanding |  | tak | standard |
| Odwrócona biegunowość DC |  | tak | standard |
| Zwarcie i przetężenie AC i DC |  | tak | standard |
| Przepięcie AC i DC oraz przegrzanie |  | tak | standard |
| INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I KOMUNIKACJA |  |  |  |
| Interfejs lokalny |  | panele sterowania | standard |
| Wejścia/wyjścia analogowe |  | 1/2 | Parametr nie podlegający ocenie |
| Wejścia cyfrowe/wyjścia przekaźnikowe |  | 3/1 | Parametr nie podlegający ocenie |

- w Rozdziale XXII SIWZ, załączniku nr 7 do SIWZ – programie funkcjonalno-użytkowym, uspójnia się  zapisy w  punkcie 1.2.3.2. Moduły fotowoltaiczne oraz punkcie 1.2.3.5. Falowniki (inwertery)  z zapisami wymienionymi w ustępie 12 niniejszej modyfikacji.

- w Rozdziale XXII SIWZ, załączniku nr 7 do SIWZ – programie funkcjonalno-użytkowym, opisuje się dodatkowo parametry  techniczne kamer:

| Obudowa kamery | Wandaloodporna, IP 65 – minimum (dla obudowy hermetycznej IP 64 - minimum) |
| --- | --- |
| Rozdzielczość obrazu | 640/480 –minimum, z wspomaganiem IR nocą |
| Obiektyw | Minimum 3,6 mm |
| Przetwornik obrazu | 1,3 ¨ - minimum |
| Funkcja D/N | Tak - automatyczna zmiana funkcji D/N |
| Redukcja szumów | TAK |
| Temperatura pracy | Od - 20°C do +45 °C (minimum) |
| Możliwość podglądu | Tak - „ na żywo” |
| Zapis czasu i daty | Tak |

Powyższe zmiany treści SIWZ spowodowały konieczność dokonania zmian treści ogłoszenia o zamówienie publiczne z 12.12.2013r. nr 516754-2013 oraz wymagają przedłużenia terminu składania ofert, w związku z czym Zamawiający dnia 7 stycznia 2014r. zamieścił stosowne zmiany:

- na stronie UZP – nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - 2367-2014,

- na stronach BIP Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Stawiguda,

-na tablicach ogłoszeń Powiatu Olsztyńskiego, Gminy Stawiguda i w siedzibie Fotowoltaiki Gryźliny sp.  zo.o.

Krystyna Mathoes

Prezes Zarządu

/-/