Olsztyn, dnia 10.01.2014r.

sygn. FG.V.272.1.2013-2014

WG ROZDZIELNIKA

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego  od dnia 9.01.2014r. do dnia 10.01.2014r., po ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie oznaczone FG.V.272.1.2013, prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 t.j. z późn. zm.), zwanej w tekście ustawą, uchwały nr 15/2013 z 11.06.2013r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fotowoltaika Gryźliny spółka z o.o. w sprawie zatwierdzenia treści Regulaminu zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej równowartość 14 000 euro, realizowanych przez spółkę Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach oraz uchwały nr 10/2013 z 30.10.2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fotowoltaika Gryźliny spółka z o.o.  w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu Spółki oraz Komisji Przetargowej do przygotowania, przeprowadzenia i udzielenia  przedmiotowego zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Fotowoltaika Gryźliny spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gryźlinach,  udostępnia treść zapytań Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego od dnia 9.01.2014r. do dnia 10.01.2014r. oraz wyjaśnień Zamawiającego, - dotyczących zamówienia publicznego na  realizację robót budowlanych w systemie "zaprojektuj-wybuduj" pn.:  „Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp  w Gryźlinach ”, w ramach projektu inwestycyjnego pn. „ Odnawialne  Źródła Energii - budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w Gryźlinach".

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym (pkt. 1.2.3.5) Zamawiający podał, iż system fotowoltaiczny będzie wykorzystywać architekturę centralną tzn. składać się będzie z min. trzech podsystemów wyposażonych w falowniki centralne o mocy nie mniejszej niż 315 kW. Czy można będzie użyć jeden centralny inwerter, który spełnia wszystkie założenia? W załączniku przesyłam parametry techniczne tego inwertera

| lnput Side |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Absolut Maximum DC Input Voltage (Vmax abs.) |  | 1000V(1100Vopt.) |  |  |
| MPPT lnput DC Voltage Range( VMPPTmin...VMPPTmax) atVaCT | 470...900V Linear Derating from MAX to 15kW [850V<VMPPT<900V]560kW @ 470V | 470...900V Linear Derating from MAX to 22,5kW [850V<VMPPT<900V]840kW @ 470V | 470...900V Linear Derating from MAX to 30kW [850V<VMPPT<900V]1120kW @ 470V |  |
| MPPT lnput DC Range ( VMPPTmin...VMPPTmax)atPaCTandVaCT | 585...850V @ 700kW 645...850V @780kW | 585...850V @ 1050kW 645...850V @1170kW | 585...850V @ 1400kW 645...850V @1560kW |  |
| Number of Independent MPPT Multi-Master | 2 | 3 | 4 |  |
| Number of Independent MPPT Multi - Master/Slave | 1 | 2 | 2 |  |
| Maximum Combined DC Input Current (Idcmaxc) | 1240 A | 1240 A+620A | 1240A+1240A |  |
| Maximum DC Input Current for Each Module (Idcmax,m) |  | 620A |  |  |
| Number of DC lnputs Pairs | 12 | 18 | 24 |  |
| DC Connection Type | 24x50mm2...185mm2(M10) | 36x50mm2...185mm2(M10) | 48x50mm2...185mm2(M10) |  |
| lnput Protection |  |  |  |  |
| Reverse Polarity Protection |  | Yes, via input breaker |  |  |
| lnput Over Voltage Protection - Varistor |  | I for each module |  |  |
| Residual Current Protection, grounded Neutral,floating panels | Not icluded; recommended 10A ground fault protection with time and current adjustable |  |  |  |
| Fuse Size for Each lnput Pair |  | 160A/1000V |  |  |
| Output Side |  |  |  |  |
| AC Grid Connection Type |  | Three phases 3W+PE |  |  |
| Rated AC Power (Pacr, @cosφ=1) | 780kW | 1170 kW | 1560kW |  |
| Maximum Apparent Power (Smax) | 780kVA | 1170 kVA | 1560kVA |  |
| Rated Grid Voltage (Vacmax) |  | 690V |  |  |
| AC Voltage Range(Vacmin..Vacmax) |  | 621...759V(1) |  |  |
| Maximum Output Current (Iacmax) | 650A | 975A | 1300A |  |
| Contributory Fault Current | 1036A | 1554A | 2072A |  |
| Rated Frequency (fr) |  | 50/60Hz |  |  |
| Frequency Range (fmin....fmax) |  | 47...53/57 ... 63 Hz(2) |  |  |
| Nominal Power Factor and adjustable range |  | >0.995 (adj. ± 0.90) |  |  |
| Total Harmonic Distortion |  | <3% (@ PX,J) |  |  |
| AC Connection Type (for each phase) | 2 x 240 mm2 (Ml 2) | 3 x 240 mm2 (M12) | 4 x 240 mm2 (M12) |  |
| Output Protection |  |  |  |  |
| Anti-lslanding Protection |  | According to local standard |  |  |
| Output Overvoltage Protection (Varistor) |  | Yes |  |  |
| Night Time Disconnect |  | Yes |  |  |
| AC Switch |  | Yes |  |  |
| AC Fuse for each module |  | 3x350Al200kA |  |  |
| Operating Performance |  |  |  |  |
| Maximum Efficiency(ηmax) |  | 98,7%(3) |  |  |
| Weithted Efficiency (ηEURO/ηCEC) |  | 98,2%/98,0%(3) |  |  |
| Stand-by Consumption/Night-time power loss | <90W | <110W | <180W |  |
| AC Auxiliary Supply |  | 3x400VAC+N, 50/60Hz |  |  |
| Auxiliary Supply Consumption | <0.50% ofPacr | <0.60% ofPacr | <0.50% ofPacr |  |
| Auxiliary Supply Consumption without Cooling | <0.050% ofPacr | <0.060% ofPacr | <0.050% ofPacr |  |
| Inverter Switching Frequency |  | 9kHz |  |  |
| Communication |  |  |  |  |
| Wired Local Monitoring |  | PVI-USB-RS232_485 (opt.) |  |  |
| Remote Monitoring |  | PVI-AEC-EVO (opt.), AURORA LOGGER (opt.) |  |  |
| AURORA String Combiner |  | PVI-STRINGCOMB (opt.) |  |  |
| User Interface |  | TFT LCD 5.7" |  |  |
| Environmental |  |  |  |  |
| Ambient Temperature Range |  | -20...+60°C/-4...140°Fwith derating above 50°C/122°F -40...+60°C/-40..,140°F with derating above 50°C/122°F (opt.) |  |  |
| Relative Humidity |  | 0...100% condensing |  |  |
| Noise Emission |  | <78 dB(A) @ 1 m |  |  |
| Maximum Operating Altitude without Derating |  | 2000 m/6560 ft |  |  |
| Phisical |  |  |  |  |
| Environmental Protection Rating |  | IP65 |  |  |
| Cooling |  | Passive liquid and air forced |  |  |
| Required Air Cooling Flow |  | Not applicable |  |  |
| Dimension (H x W x D) | 2920mm x 3020mm xl520mm/114,9"x118,9"x59,9" | 2920mm x 3720mm xl520mm/146,5"xx59,9" | 2920mm x 4420mm xl520mm/114,9"x174,0"x 59,9" |  |
| Weight | <3000 kg/6613 lb | < 3800 kg/8377 lb | <4600 kg/10141 lb |  |
| Weight of the module |  | Reapleaceable part, <55kg/121 lb |  |  |
| Safety |  |  |  |  |
| Transformer |  | No |  |  |
| Marking |  | CE |  |  |
| Safety and EMC Standard |  | EN 50178, EN62109-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4 |  |  |
| Grid Standard |  | CEl-0-1 6, BDEW, FERC661 |  |  |

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry falownika podane w zapytaniu nie spełniają założeń warunków przyłączenia określonych w załączniku 8 do PF-U (moc AC falownika 1170 kW wobec 945 kW określonych w  warunkach przyłączenia). Ponadto zastosowanie tylko jednego falownika znacznie zwiększy wrażliwość systemu i uzysku energetycznego oraz ekonomicznego na awarię i ewentualną długotrwałą naprawę urządzenia.

Pytanie nr 2 Wykonawcy:

Kolejne pytanie odnosi się do modułów fotowoltaicznych, a dokładniej chodzi o powłokę anty-refleksyjną. Jakie parametry-wielkości powinna ona mieć-spełniać?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć współczynnik efektywnego odbicia światła nie większy od 10 %.

Pytanie nr  3 Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr  4 Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie doświadczenia w kierowaniu, co najmniej jedną budową w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznej przez kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych zamiast takiegoż doświadczenia przez Kierownika budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby kierownik budowy posiadał doświadczenie w realizacji instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie nr  5 Wykonawcy:

Pytania dotyczące umowy stanowiącej załącznik Nr.6 do SIWZ

§ 12 Kary Umowne : „licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”  zamienić na  „licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie wad”  ponieważ istnieje zapis w § 11 pkt 4 „na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin niż 14 dni na usunięcie wady”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis "dzień wyznaczony " oznacza także dzień uzgodniony formułą  § 11 pkt 4 umowy, w związku z czym nie zmienia się zapisu umowy.

Pytanie nr  6 Wykonawcy:

Jakie są czynności zastrzeżone dla kierownika budowy oraz dla kierowników robót ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kierownik budowy jak nazwa wskazuje kieruje całą budową. Kierownicy robót kierują robotami w posiadanych specjalnościach branżowych.

Pytanie nr  7 Wykonawcy:

„jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierowników robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez zamawiającego …”  czy  pomimo złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o dokonanej zmianie  kierownika budowy lub kierowników robót będzie obowiązywała kara 5 %

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z treścią wzoru umowy § 14 ust. 2 pkt 3 "  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych na przedstawicieli stron tj. projektantów i sprawdzających projekt, kierownika budowy oraz kierowników robót wyznaczonych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, jeżeli nowo wyznaczone osoby posiadać będą kwalifikacje odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ oraz zaistniałe zmiany będą wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy,"

Powyższy zapis w umowie oznacza, że zmiana kierownika budowy lub kierownika robót, która nastąpiła w porozumieniu z Zamawiającym, przy spełnieniu warunków określonych w SIWZ dotyczących wymaganych kwalifikacji, nie powoduje nałożenia kary umownej.

Krystyna Mathoes

Prezes Zarządu

(-)