Program Funkcjonalno - Użytkowy

Nazwa zamówienia:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w Gryźlinach

Nazwa i adres obiektu:

Lądowisko w Gryźlinach.

Działki geodezyjne nr 652/20 i 652/21 obr.3 Gryźliny, gm. Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie

Kod zamówienia według CPV:

71 540 000-5  Usługi zarządzania budową

71 320 000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71 323 100-9  Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45 112 000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45 311 200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 315 600-4  Instalacje niskiego napięcia

45 315 500-3  Instalacje średniego napięcia

45 315 300-1  Instalacje zasilania elektrycznego

45 311 100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 315 100-9   Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45 232 221-7   Podstacje transformatorowe

45 317 200-3  Instalowanie transformatorów elektrycznych

45 223 810-7  Konstrukcje gotowe

45 342 000 -6  Wznoszenie ogrodzeń

45 262 640-9  Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

Nazwa i adres zamawiającego:

Fotowoltaika Gryźliny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryźlinach 64, 11-034 Stawiguda

Adres korespondencyjny: 10-510 Olsztyn, Plac Bema 5, pok. 216.

Opracowała:

Krystyna Mathoes, Olsztyn  25.07.2013r.

(na podstawie opracowania WEiTI Politechnika Warszawska,

wykonanego przez Macieja Juźwika i Wojciecha Szewczyka)

Spis treści  programu funkcjonalno-użytkowego (PF-U)

- Część opisowa

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia............................................................................4

    - Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych..................4

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia...........................5

    - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.......................................................5

    - Powierzchnie użytkowe pomieszczeń, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, powierzchnie komunikacyjne...................................................................................5

    - Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów ...............................................................................................................5

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:.....................5

    - Zakres dokumentacji projektowej.........................................................................5

    - Przygotowanie terenu budowy..............................................................................6

    - Rozwiązania techniczne:......................................................................................6

- System fotowoltaiczny (PV) ........................................................................6

- Moduły fotowoltaiczne.................................................................................6

- Generator fotowoltaiczny..............................................................................7

- Zabezpieczenia stałoprądowe generatora fotowoltaicznego.........................8

- Falowniki (inwertery)...................................................................................8

- Okablowanie...............................................................................................10

- Zabezpieczenia zmiennoprądowe...............................................................10

- Konstrukcja wsporcza pod moduły fotowoltaiczne....................................10

- Monitoring pracy systemu..........................................................................11

- Zabezpieczenia odgromowe........................................................................11

- Kablowege przyłącze energetyczne............................................................11

- Stacja transformatorowa.............................................................................11

- Podstacja 1MW...........................................................................................11

- Instalacja oświetleniowa i monitoring elektrowni......................................12

- Ogrodzenie terenu ......................................................................................12

- Serwis i przeglądy gwarancyjne.................................................................12

    - Prace porządkowe...............................................................................................12

    - Odbiory i zakres dokumentacji odbiorowej.......................................................13

    - Obowiązki wykonawcy.......................................................................................14

    - Wymagania zamawiającego dotyczące realizacji robót budowlanych...............15

    - Wskaźniki ekonomiczne realizacji robót budowlanych......................................16

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.................................................16

  - Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ..............................................................................16

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.................................................................................................................16

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:....................................................................................18

    - Kopia mapy zasadniczej....................................................................................18

    - Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów..................................................................................................................18

    - Inwentaryzacja zieleni.........................................................................................18

    - Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosferycznych - raport z zakresu ochrony środowiska..............................................................................................................18

    - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach..................................................18

    - Decyzja o  warunkach zabudowy .....................................................................19

    - Warunki przyłączenia projektowanej elektrowni fotowoltaicznej do istniejącej sieci energetycznej..................................................................................................19

    - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem..................................................................................................19

- Załączniki............................................................................................................................19

1.CZĘŚĆ  OPISOWA.

1.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest wybudowanie i rozruch elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp, na działce geod. nr  652/20 oraz przyłącza energetycznego zaprojektowanego na działkach 652/20 i 652/21 obr. Gryźliny, gm. Stawiguda, realizowanej w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w ramach projektu:ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w Gryźlinach ".

- Do realizacji przedsięwzięcia wybrano lokalizację najodpowiedniejszą w ocenie zamawiającego - na obszarze lądowiska w Gryźlinach. Teren charakteryzuje się dobrymi warunkami nasłonecznienia i lekko wznosi się od kierunku południowego ku północnemu. Ukształtowanie i obszar  terenu pozwala na swobodne rozmieszczenie instalacji. W zależności od przyjętej konfiguracji systemu oraz doboru urządzeń może wystąpić ewentualność wybiórczej niwelacji terenu. Na obszarze nie występują obiekty mogące rzucać cień na projektowany system fotowoltaiczny.

1.1.1.Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

- Zakres robót budowlanych w szczególności obejmuje:

  - wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, stwor, przedmiary, kosztorys ofertowy),

  - wybudowanie elektrowni wraz z przyłączem energetycznym, transformatorem i infrastrukturą towarzyszącą,

  - skuteczny rozruch elektrowni przy udziale niezbędnych służb,

  - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych,

  - przeszkolenie osób do obsługi elektrowni,

  - wykonanie i przekazanie zamawiającem  dokumentacji odbiorowej (dokumentacja zamienna, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, instrukcje, gwarancje, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, certyfikaty itp.), potwierdzającej zgodność realizacji z wymaganiami zamawiającego, przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną,

  - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

- Uszczegółowienie zakresu robót budowlanych i parametrów elementów przedsięwzięcia określa dalsza część PF-U.

- Sposób rozmieszczenia modułów i ich parametry będą konsultowane na etapie projektowania z zamawiającym i inspektorem nadzoru.

1.1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Przedsięwzięcie będzie zrealizowane wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania oraz pożyczki uzupełniającej.

- Realizacja przedsięwzięcia nastąpi po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego oraz inspektor nadzoru inwestorskiego w trybie zamówień publicznych poniżej 14 000 euro.

- Wykonawca winien posiadać odpwowiednie uprawnienia do  montażu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

1.1.3.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Powiat Olsztyński i Gmina Stawiguda celem realizacji przedsięwzięcia powołały spółkę Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. oraz zawarły porozumienie z Politechniką Warszawską, określając w nim główne cele swoich działań:

- budowa elektrowni jako innowacja na terenie Warmii i Mazur,

- ochrona środowiska,

- edukacja społeczeństwa w zakresie OZE,

- przeprowadzanie badań naukowych,

- rozwój regionu - powstawanie przedsiębiorstw powiazanych tematycznie,

- generowanie dochodów.

1.1.4.Powierzchnie użytkowe pomieszczeń, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, powierzchnie komunikacyjne,.

- Na cele inwestycji wydzielono obszar o powierzchni ca 2 ha.

- Planowane  jest ustawienie kontenerowego obiektu kubaturowego - podstacji 1 MW o powierzchni nie przekraczającej 35 m2.

- Dojazd do elektrowni - istnejącą drogą brukową na terenie lądowiska w Gryźlinach ( w przyszłości możliwość skomunikowania bezpośrednio z istniejącą drogą gminną.

1.1.5.Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów

Zamawiający dopuszcza pomniejszenie lub przekroczenie przyjętych wielkości i parametrów urządzeń i przyrządowania elektrowni oraz infrastruktury towarzyszącej o ± 20 %, wyłącznie w sytuacji gdy wykonawca zagwarantuje i udokumentuje zamawiającemu uzyskanie produktu równoważnego lub lepszego za cenę oferowaną w przetargu. Zamawiający wyrazi także zgodę na przekroczenie wyżej podanej wielkości lub wprowadzenie zamiennie innych parametrów, w sytuacji gdy wykonawca nie będzie żądał wyższego wynagrodzenia  i udowodnieni zasadność podanych rozwiązań oraz nie pogorszoną jakość produktu,  złoży stosowne oświadczenia, a inspektor nadzoru, zamawiający i instytucja udzielająca dofinansowania zaakceptują proponowane zmiany.

1.2.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1.2.1.Zakres dokumentacji projektowej

- Projekt budowlany wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej ( pozwolenie na budowę).

- Projekty wykonawcze dla branży elektrycznej i konstrukcyjnej.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

- Przedmiar robót.

- Kosztorys ofertowy o wartości zbieżnej z ceną zaoferowaną w przetargu.

- Wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne - uzyskane w imieniu zamawiającego - niezbędne do  projektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji elektrowni.

- Dokumentacje opracować należy zgodnie założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego w oparciu o wizję lokalną, Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z  wiedzą i sztuką budowlaną. Przy opracowywaniu dokumentacji przyjąć należy wielkości wskazane w PFU lub porównywalne, co do sprawności urządzeń oraz uzysku energetycznego, nie mniejsze niż w PFU.

- Dokumentację należy sporządzić w  5  (pięciu) egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 (dwóch) egzemplarzach na nośniku elektronicznym (płytach CD lub DVD) w formacie autocad, pdf i word.

1.2.2.Przygotowanie terenu budowy

- Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przekaże zamawiającemu do zatwierdzenia plan BIOS.

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu organizacji robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i rozlokowania w uzgodnionym z zamawiającym obszarze zaplecza budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozwiązania we własnym zakresie odprowadzenia ścieków bytowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z zamawiającym sposobu poboru wody i energii elektrycznej oraz ich rozliczenia.

1.2.3.Rozwiązania techniczne:

- System fotowoltaiczny (PV).

Łączna moc zainstalowanych modułów musi być nie mniejsza niż 1000 kWp.  System będzie składał się z minimum trzech  podsystemów wyposażonych w falowniki centralne. Na każdy podsystem instalacji PV powinna przypadać zbliżona liczba modułów (dopuszczalne są niewielkie odstępstwa).  Łączna powierzchnia aktywna generatora fotowoltaicznego przy zastosowaniu  modułów o parametrach  wskazanych w tabeli  nr  1 powinna wynosić  około  6 000 m2. Wielkość ta może się zmienić w zależności od przyjętych modułów. Wszelkie odstępstwa od parametrów urzadzeń i materiałów określonych w niniejszym PF-U wymagają  zatwierdzenia inspektora nadzoru i zamawiającego, złożenia oświadczenia przez wykonawcę o nie pogorszonej jakości tych urządzeń i materiałów i dokumentacji potwierdzającej treść oświadczenia oraz zgody instytucji udzielającej dofinansowania.

- Moduły fotowoltaiczne

W instalacji fotowoltaicznej należy użyć moduły fotowoltaiczne: polikrystaliczne lub monokrystaliczne o parametrach i właściwościach  nie gorszych niż podane w tabeli 1. Przewidywana ilość montowanych paneli – ca 4 100 sztuk (przy uwzględnieniu n/w parametrów).

Tabela 1. Parametry techniczne modułu fotowoltaicznego

| Parametr | Oznaczenie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| DANE ELEKTRYCZNE w standardowych warunkach testowania |  |  |
| Maksymalna moc znamionowa | Pmpp | 245 Wp |
| Napięcie jałowe | Uoc | 38,00 V |
| Prąd zwarciowy | Isc | 8,70 A |
| Maksymalne napięcie znamionowe | Umpp | 30,00 V |
| Maksymalny prąd znamionowy | Impp | 8,15 A |
| Efektywność ogniw |  | 16,6 – 17,40 % |
| Tolerancja |  | 0 + 3% |
| Naświetlenie 1000 W/m2, temp. Modułu 25°C, AM 1,5 |  |  |
| DANE ELEKTRYCZNE – nominalna robocza temperatura |  |  |
| Maksymalna moc znamionowa | Pmpp | 173 W |
| Napięcie jałowe | Uoc | 34,75 V |
| Prąd zwarciowy | Isc | 6,93 A |
| Maksymalne napięcie znamionowe | Umpp | 26,54 V |
| Maksymalny prąd znamionowy | Impp | 6,52 A |
| Naświetlenie 800 W/m2, temp. otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1m/s |  |  |
| DANE SYSTEMU |  |  |
| Maksymalne napięcie systemu |  | 1000 V DC |
| Maksymalne zabezpieczenie |  | 15 A |
| DANE TEMPERATUROWE |  |  |
| Nominalna robocza temperatura |  | 49,3 °C |
| Zakres temperatury otoczenia |  | od -40 do +85°C |
| Współczynnik temperaturowy | Isc | 0,0557 ° C |
| Współczynnik temperaturowy | Uoc | -0,3088 °C |
| Gwarancja na 90/80% dla wyjściowej mocy nominalnej |  | 10/30 lat |
| Gwarancja na produkt |  | 10 lat |
| CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA |  |  |
| Wysoka redukcja strat mocy |  |  |
| Szkło frontowe – szkło solarne hartowane, wysoce transparentne, antyrefleksyjne, zapewniające maksymalna absorpcje |  |  |
| Maksymalne obciążenie powierzchni |  | ≤ 2400 Pa |
| Rama – skutecznie odprowadzająca wilgoć oraz ograniczająca oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych na moduł (woda, kurz) |  |  |
| J-Box umożliwiający podłączenie modułu w dowolnym położeniu |  |  |

- Generator fotowoltaiczny

Na generator fotowoltaiczny składają się moduły fotowoltaiczne wytwarzające prąd stały, falownik przetwarzający prąd stały na prąd przemienny oraz okablowanie stałoprądowe i zmiennoprądowe wraz z zabezpieczeniami umieszczonymi w skrzynkach po stronie AC i DC. Wszystkie zaprojektowane elementy muszą spełniać wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. bezpieczeństwa, oznakowania itd.). Sposób montażu jak i typ modułów fotowoltaicznych powinien być dobrany tak, by w sposób maksymalny wykorzystać dostępny teren. Sposób połączeń poszczególnych modułów powinien być dobrany tak, by uwzględniał parametry wykorzystywanego falownika tzn. zakres prądów i napięć na łańcuchach modułów musi zgadzać się z prądami i napięciami wejściowymi falownika. Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnym kablem solarnym odpornym na działanie promieniowania UV, którego przekrój należy dobrać tak, by zminimalizować straty po stronie stałoprądowej.

- Zabezpieczenia stałoprądowe generatora fotowoltaicznego

Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów wstecznych. W skrzynkach rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe chroniące moduły od skutków wyładowań atmosferycznych oraz bezpieczniki rozłącznikowe uniemożliwiające uszkodzenie łańcuchów modułów w skutek przepływu prądu wstecznego. Dobór napięcia pracy ochronników PP oraz prądu bezpieczników powinien uwzględniać sposób połączenia modułów oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczeń stałoprądowych powinny posiadać klasę ochronności przynajmniej IP65 jak i być odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV.

- Falowniki(inwertery)

System fotowoltaiczny wykorzystywać będzie architekturę centralną tzn. składa się będzie z minimum trzech podsystemów wyposażonych w falowniki centralne o mocy nie mniejszej niż 315 kW każdy. Do każdego z falowników podłączona będzie zbliżona ilość modułów w podobnej konfiguracji z uwzględnieniem ich parametrów elektrycznych oraz parametrów elektrycznych falowników. Konfiguracja połączeń elektrycznych każdego z podsystemu sprecyzowana zostanie w projekcie wykonawczym instalacji. W systemie fotowoltaicznym należy wykorzystać falowniki o parametrach nie gorszych niż podane w tabeli 2. Opcja zmiany parametrów musi być uzgodniona z inspektorem nadzoru oraz zamawiającym, a  dla wyrażenia zgody na zmiany, wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów, wyjaśnień i oświadczenia, z których będzie wynikało, że zamiennik posiada parametry równe lub lepsze od  wymienionych w niniejszym PF-U.

Tabela 2. Parametry techniczne falownika (inwertera) centralnego

| Parametr | Oznaczenie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| WEJŚCIE DC |  |  |
| Maksymalna moc wejściowa (rekomendowana) | PPV, max | 378 kWp |
| Zakres napięcia DC, mpp | UDC, mpp | 525 - 825 V |
| Maksymalne napięcie DC | Umac (DC) | 1000 V |
| Maksymalny prąd DC | Imax(DC) | 615 A |
| Liczba zabezpieczonych wejść DC (równolegle) |  | 2,4,8, (+/-) |
| WEJŚCIE AC |  |  |
| Znamionowa moc wyjściowa | PN(AC) | 315 kW |
| Maksymalny prąd AC |  | 345 kW |
| Moc dla cos =0,95 |  | 300 kW |
| Znamionowy prąc AC | IN(AC) | 520 A |
| Znamionowe napięcie AC | UN(AC) | 350 V |
| Częstotliwość wyjściowa |  | 50/60 Hz |
| Zniekształcenie harmoniczne prądu |  | <3 % |
| Typ sieci (od strony inwertera musi być typ sieci IT) |  | TN oraz IT |
| SPRAWNOŚĆ |  |  |
| Maksymalna (bez poboru mocy ze strony źródła pomocniczego przy min. UDC) |  | 98,6 % |
| Euro-eta (bez poboru mocy ze strony źródła pomocniczego przy min. UDC) |  | 98,3 % |
| POBÓR MOCY |  |  |
| Podczas pracy |  | 310 W |
| Podczas czuwania |  | 60 W |
| Pomocnicze źródło napięcia |  | 230 V, 50 Hz |
| OGRANICZENIA ŚRODOWISKOWE |  |  |
| Stopień ochrony |  | IP 42 |
| Zakres temperatury otoczenia (dla wartości znamionowych)* |  | od-15 do +45 °C |
| Maksymalna temperatura otoczenia |  | +55 °C |
| Względna wilgotność bez kondensacji |  | 15 do 95 % |
| Przepływ powietrza chłodzącego dla sekcji inwertera |  | 2 500 m3/h |
| ZABEZPIECZENIA |  |  |
| Nadzór błędu doziemienia |  | tak |
| Nadzór sieci |  | tak |
| Anti-islanding |  | tak |
| Odwrócona biegunowość DC |  | tak |
| Zwarcie i przetężenie AC i DC |  | tak |
| Przepięcie AC i DC oraz przegrzanie |  | tak |
| INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I KOMUNIKACJA |  |  |
| Interfejs lokalny |  | panele sterowania |
| Wejścia/wyjścia analogowe |  | 1/2 |
| Wejścia cyfrowe/wyjścia przekaźnikowe |  | 3/1 |

* niedozwolone oszronienie, należy przewidzieć ogrzewanie szafy

Główne cechy, które winny charakteryzować inwertery:

- wysoka sprawność i długi czas eksploatacji,

- modułowa i zwarta konstrukcja,

- zabezpieczenia po stronie AC i DC,

- kompensacja współczynnika mocy w standardzie,

- szybka i łatwa instalacja,

- szeroki zakres opcji komunikacji, wliczając w to zdalny nadzór,

- wysoki stopień ochrony IP,

- ogrzewanie szafy,

- uziemienie DC (ujemne i dodatnie),

- funkcja wsparcia i monitoringu ( ograniczenie mocy czynnej, przejście przez stan obniżonego napięcia wraz z dostarczaniem prądu biernego do sieci oraz kontrola mocy biernej).

- Okablowanie

Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem solarnym oraz złączkami systemowymi kategorii MC4 (złącza żeńskie i męskie) lub równoważnymi. Kabel solarny powinien cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz musi być odporny na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie promieniowania UV. Luźne odcinki przewodów należy mocować do konstrukcji wsporczej przy pomocy opasek kablowych również odpornych na promieniowanie UV. Złączki systemowe powinny być zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednią siłą. Przekrój kabli stałoprądowych powinien być dobrany tak, by zminimalizować spadki napięć obwodów. Do połączeń elektrycznych można wykorzystać kable o przekroju 6 mm2.

Okablowanie zmiennoprądowe należy wykonać za pomocą kabli elektrycznych YKY lub równoważnych o przekroju dobranym tak, by spadek napięcia po stronie AC, po uwzględnieniu długości przewodów, nie przekroczył 1%.

- Zabezpieczenia zmiennoprądowe

Wykorzystane falowniki muszą posiadać funkcję monitorowania pracy sieci elektroenergetycznej, z którą się synchronizują. W razie nieprawidłowości pracy falownika lub sieci falowniki muszą niezwłocznie się wyłączyć. Wyłączenie następuje po wykryciu przekroczenia zakresu dopuszczalnych wartości napięcia i częstotliwości prądu wyjściowego falownika jak również w momencie zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej dystrybutora. Zabezpieczenie od pracy wyspowej falownika powinno być potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Zabezpieczenia zmiennoprądowe wymagane w warunkach przyłączenia wydanych przez Zakład Energetyczny, do którego przyłączana jest instalacja PV powinny zostać zainstalowane w osobnych skrzynkach AC zgodnie z wytycznymi Zakładu. Cały osprzęt zabezpieczający powinien być zgodny z polskimi i europejskimi normami

- Konstrukcja wsporcza pod moduły fotowoltaiczne

Moduły fotowoltaiczne zamocowane zostaną na aluminiowej/stalowej/kompozytowej konstrukcji wsporczej przytwierdzonej do gruntu za pomocą wbijanych pali. Konstrukcja mocująca powinna zapewnić stabilne mocowanie oraz cechować się odpornością na szkodliwe warunki atmosferyczne przez okres minimum 25 lat. Moduły fotowoltaiczne zainstalować należy w rzędach rozsuniętych na odległość, zapewniającą swobodny dostęp do dowolnego miejsca instalacji w celach serwisowania i pielęgnacji podłoża (koszenie). Modułom należy nadać kąt optymalny umożliwiający roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie minimum 914 MWh/MWp zainstalowanej mocy. Z uwagi na umieszczenie modułów w rzędach zalecany jest kąt optymalny wynoszący 25 stopni. W wyznaczaniu kąta nachylenia modułów fotowoltaicznych należy uwzględnić:

- maksymalny uzysk produkcji energii elektrycznej,

- maksymalny poziom uniknięcia samozacienienia modułów,

- maksymalny poziom samooczyszczania paneli (uwzględniający strefę klimatyczną lokalizacji elektrowni, w szczególności ilość opadów śniegowych),

Rzędy modułów powinny być skierowane na południe celem maksymalizacji uzysku energetycznego. Dopuszcza się niewielkie odchylenie od kierunku południowego (rzędu kilku stopni). Biorąc pod uwagę kształt terenu pod inwestycję opcjonalnie zaleca się niwelację terenu.

Wykonawca robót budowlanych w fazie projektowania przedstawi zamawiającemu koncepcję rozmieszczenia modułów oraz analizę doboru wybranej konfiguracji tych modułów.

- Monitoring pracy systemu

System fotowoltaiczny należy wyposażyć w instalację monitorującą parametry jego pracy po stronie DC i AC. Zakres monitorowanych parametrów uwzględnia: pomiar mocy, napięcia i prądu pola modułów fotowoltaicznych, temperaturę otoczenia i modułów, natężenie promieniowania oraz napięcie, prąd, moc i częstotliwość prądu wyjściowego falowników. Urządzenia do pomiarów meteorologicznych (temperatura otoczenia, modułów, natężenie promieniowania) powinny umożliwiać pomiar z przedziałem próbkowania maksimum 1 min dla natężenia promieniowania i przedziałem 1-10min dla temperatury). Urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość bezprzewodowej komunikacji z komputerem, na którym zmierzone dane zostaną zapisane, poddane obróbce a następnie udostępnione za pośrednictwem internetu placówce wskazanej przez zamawiającego.

- Zabezpieczenie odgromowe.

Systemy fotowoltaiczne (PV) powinny być zainstalowane w strefie ochronnej instalacji odgromowej. Ochrona odgromowa powinna być zrealizowana poprzez wykonanie zwodów pionowych umieszczonych za rzędami modułów fotowoltaicznych rozstawionych w odległościach zapewniających wystarczający stopień ochrony dla całej instalacji PV. Zwody pionowe powinny zostać zaprojektowane tak, by cień przez nie rzucany nie wpływał negatywnie na pracę systemu (brak efektu zacieniania modułów PV). Ochronę odgromową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i innymi dokumentami regulującymi prawidłowość wykonywania dokumentacji projektowej w krajach Współnoty Europejskiej.

- Kablowe przyłącze energetyczne

Przyłącze energetyczne należy wykonać wg wskazań warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez ENERGA-OPERATOR  Oddział w Olsztynie, stanowiących załącznik nr 8 do niniejszego PF-U.

- Stacja transformatorowa

Stację transformatorową  należy wykonać wg wskazań warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez ENERGA-OPERATOR  Oddział w Olsztynie, stanowiących załącznik nr 8 do niniejszego PF-U.

- Podstacja  1MW

Podstacja dla elektrowni 1 MW jako kompletne rozwiązanie pomieszczenia wszystkich urządzeń elektrycznych, niezbędnych do połączenia elektrowni z siecią elektroenergetyczną, na warunkach określonych w warunkach wydanych przez ENERGA-OPERATOR  Oddział w Olsztynie, stanowiących załącznik nr 8 do niniejszego PF-U oraz monitorowania pracy sytemu.

Wymagania zamawiającego:

- kontener izolowany termicznie,

- podstawa nie wymagająca dodatkowych prac ziemnych,

- wyposażenie w instalację grzewczą i chłodzącą oraz filtr powietrza,

- zapewnienie możliwości eksploatacji podstacji w okresie minimum 25 lat.

- Instalacja oświetleniowa i monitoring elektrowni.

Należy wykonać podstawowe punktowe oświetlenie, nie kolidujące z oświetleniem lądowiska  i  projektowanej bazy Śmigłowcowej Słuzby Ratownictwa Medycznego oraz zamontować kamery monitorujące.

- Ogrodzenie terenu.

W ramach przedsięwzięcia należy wykonać ogrodzenie obszaru  elektrowni o następujących parametrach:

- wysokość ogrodzenia 2,5 - 3 m,

- materiał - drut ocynkowany powielony PCV w kolorze zielonym, grubość drutu min. 2,0 mm,

- słupki ze stali ocynkowanej powielane PCV w kolorze zielonym ,na fundamentach betonowych z mrozoodpornego betonu BN 25,

- 2 skrzydłowa brama  szerokości min. 5 m,

- szyldy ostrzegawcze "Uwaga wysokie napięcie", "Instalacja elektryczna", "Wstęp wzbroniony".

- Serwis i przeglądy gwarancyjne.

- Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia realizacji przeglądów  okresowych lub wskazania podmiotu/podmiotów przygotowanych do wykonywania okresowych przeglądów urządzeń elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MWp lub podobnych.

- Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji produktu wykonawca zobowiązał się do bezzwłocznego usuwania wszelkich usterek i wad produktu oraz ewentualnej wymiany urządzeń. W przypadku niedostępności produktu (spowodowanym zaprzestaniem produkcji), wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż w urządzeniach istniejącej elektrowni.

Wszelkie przestoje w produkcji energii elektrycznej, spowodowane brakiem lub opóźnieniem reakcji wykonawcy na sygnał zamawiającego, powodujące utratę korzyści majątkowych zamawiającego, spowodują obciążenie wykonawcy przez zamawiającego powstałą utratą korzyści.

1.2.4.Prace porządkowe

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac budowlanych w sposób nie budzący zastrzeżeń zamawiającego oraz użytkowników sąsiednich nieruchomości, w tym, w szczególności:

- przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz wymagań decyzji Nr 1/2013  Wójta Gminy Stawiguda z 17 stycznia 2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach,

- w przypadku niwelacji terenu - bezzwłocznego uprzątania nadmiarowych mas ziemnych,

- utrzymania porządku w okresie prowadzenia robót budowlanych w obrębie nieruchomości, na których będą prowadzone prace budowlane,

- bezzwłocznego usuwania i neutralizacji skutków wszelkich zanieczyszczeń: budowlanych, chemicznych i bytowych na drodze dojazdowej do nieruchomości. oraz nieruchomościach sąsiadujących,

- w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy nieruchomości, na których były prowadzone prace budowlane oraz nieruchomości sąsiadujących, w jakikolwiek sposób użytkowanych przez wykonawcę, winny być uprzątnięte i doprowadzone do stanu pierwotnego lub takiego, który nie będzie od zamawiającego wymagał poniesienia dodatkowych nakładów.

1.2.5. Odbiory i zakres dokumentacji odbiorowej.

- Celem zapewnienia technicznej współpracy z wykonawcą, prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawnych dotyczących zakresu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

  - częściowe, w tym:

    - dokumentacji projektowej,

    - robót budowlanych zanikowych i ulegających zakryciu,

    - częściowe robót budowlanych zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

  - końcowy robót budowlanych,

  - końcowy przedmiotu umowy,

  - w okresie gwarancyjnym.

- Zapłata wynagrodzenia za określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym prace, nastąpi po odbiorze tych prac, ich weryfikacji, protokolarnym potwierdzeniu odbioru i prawidłowości ich wykonania przez inspektora nadzoru, wykonawcę i zamawiającego oraz złożeniu przez podwykonawców oświadczeń o zapłacie należnego im wynagrodzenia przez wykonawcę.

- Wykonanie robót budowlanych zanikowych i ulegających zakryciu będzie potwierdzone w dzienniku budowy przez wykonawcę, dodatkowo zakres i prawidłowość ich wykonania potwierdzi w dzienniku budowy inspektor nadzoru.

- Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, prób, sprawdzeń i rozruchu elektrowni. Prawidłowość realizacji wszystkich prac budowlanych zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru , wykonawcę i zamawiającego protokołem.

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie elektrowni (w aspekcie budowlanym), pozytywnej weryfikacji przez inspektora nadzoru i zamawiającego dokumentacji odbiorowej oraz przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi i eksloatacji elektrowni   -  protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez inspektora nadzoru, zamawiającego i wykonawcę.

- Odbiory w okresie gwarancyjnym będą dokonywane protokolarnie z udziałem inspektora nadzoru. Prawidłowość usunięcia wszystkich usterek i  wad przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona wpisem  wykonawcy i zatwierdzona przez inspektora nadzoru oraz zamawiającego.

- Dokumentacja  odbiorowa winna składać się z:

  - w przypadku wprowadzenia zmian do projektu budowlanego na etapie realizacji robót budowlanych - projektu zamiennego lub rysunków zamiennych  ( w przypadku stwierdzenia przez projektanta istotności zmian wymagana jest zmiana decyzji pozwolenie na budowę). Zmiany w projekcie budowlanym podstawowym są zatwierdzane przez projektanta, który wprowadza zapis o istotności bądź nieistotności wprowadzonych zmian,

  - inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

  - protokołów przeprowadzonych badań i sprawdzeń, w tym raportu z rozruchu elektrowni,

  - gwarancji urządzeń (bieg terminu ważności gwarancji winien rozpocząć się następnego dnia od daty skutecznego rozruchu elektrowni i odbioru robót budowlanych),

  - atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów urządzeń, osprzętu i użytych materiałów budowlanych,

  - instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, instrukcje eksploatacyjne,

  - oświadczenia osoby/osób wskazanych przez zamawiającego o  przeszkoleniu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji urządzeń elektrowni oraz oświadczenia wykonawcy o przeprowadzeniu tego szkolenia,

  - oryginału dziennika budowy,

  - oświadczenia kierownika budowy o:

    - zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

    - doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

1.2.6.Obowiązki wykonawcy

- Aktualizacja mapy syt.-wys. na potrzeby projektu budowlanego.

- Uzgodnienie z zamawiającym:

  - koncepcji projektu budowlanego  -  zakresu prac ziemnych, konfiguracji systemu, ilości podsystemów, lokalizacji podstacji transformatorowej,

  - doboru urządzeń elektrowni i  konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych.

- Przygotowanie terenu pod montaż konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych, z uwzględnieniem wytycznych decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia.

- Zorganizowanie i wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urządzenia niezbędne podczas realizacji zamówienia, oznakowanie terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonania i zakończenia wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlano-instalacyjnych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.

- Prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.

- Zgłaszanie zamawiającemu wszelkich problemów, nieprawidłowości, propozycji zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3-ech egzemplarzach oraz 2-ch egzemplarzach na nośniku elektronicznym (płytach CD lub DVD) wraz z kompletem dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego oraz naniesienie wszelkich uzgodnionych z Zamawiającym zmian lub odstępstw wprowadzonych podczas realizacji zakresu umowy.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, prób, badań ekspertyz i odbiorów oraz uzupełnień dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia prawidłowej jakości oraz że są wykonane zgodnie z odpowiednim przepisami i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia całości lub części obiektu z winy Wykonawcy, bez względu na przyczynę, naprawienia go lub doprowadzenia do stanu właściwego na własny koszt.

- Informowania Zamawiającego o postępie robót, zakresie robót w toku, na każdorazowe  życzenie Zamawiającego

- Przed sporządzeniem projektu wykonawca winien zapoznać się z uwarunkowaniami miejscowymi.

1.2.7.Wymagania zamawiającego dotyczące realizacji robót budowlanych.

- Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wytyczne: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy oraz warunków przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej, stanowiących załączniki nr 6-8 do niniejszego PF-U.

- Dokumentację należy na etapie koncepcji lokalizacji paneli fotowoltaicznych uzgodnić z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, w związku z przedsięwzięciem budowy .bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie sąsiadującej nieruchomości nr geod. 652/18 obr. Gryźliny.

- Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych musi w maksymalnym stopniu zapewniać:

  - eliminację powstawania samo zacienienia instalacji (tzw. „gorących punktów”),

  - samoistne oczyszczanie paneli fotowoltaicznych,

  - samoistne osuwanie się z powierzchni paneli mas śniegowych.

- W projektowaniu należy uwzględnić warunki klimatyczne istniejące w obszarze planowanej elektrowni fotowoltaicznej, w szczególności przynależność do  IV strefy śniegowej.

- Zaprojektowane odległości pomiędzy rzędami modułów muszą zapewniać swobodny dostęp maszyny koszącej.

- Rozpoczęcie budowy elektrowni fotowoltaicznej może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na budowę, na warunkach wymienionych w tej decyzji, gdyż zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 t.j. z późn. zm.) - pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Przy przekazaniu placu budowy strony określą warunki dostępu i korzystania z wody, energii elektrycznej oraz urządzeń sanitarnych oraz dołączą dokumentację fotograficzną terenu inwestycji.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rozruchu elektrowni fotowoltaicznej i przeprowadzenia wszelkich sprawdzeń, prób i badań potwierdzających prawidłowość wykonania robót i działania elektrowni.

- Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do wyrównania i uporządkowania terenu oraz zasiewu trawy w miejscach ogołoconych z roślinności.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń elektrowni fotowoltaiczne oraz przeszkolenia osób wskazanych przez zamawiającego do bieżącej obsługi elektrowni.

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty były wykonane w sposób nie powodujący najmniejszego utrudnienia w funkcjonowaniu lądowiska.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych i elektrycznych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa pracy.

1.2.8.Wskaźniki ekonomiczne realizacji robót budowlanych

Celem oszacowania wartości planowanych prac projektowych i robot budowlanych w zakresie elektrowni fotowoltaicznej zamawiający przeprowadził badanie rynku. W toku postępowania informacje cenowe złożyło 6  potencjalnych wykonawców. Uśredniona cena wyliczona w protokole szacowania wartości zamówienia publicznego z dnia 18.07.2013, sygn.. FG.V.272.1.2013 wynosi:

| Rodzaj prac do wykonania | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł z VAT 23 % |
| --- | --- | --- |
| Projekt budowlany | xxx | xxx |
| Roboty budowlane-elektrownia | xxx | xxx |

.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

2.1.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .

Oświadczenie zamawiającego potwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością przeznaczoną pod planowane przedsięwzięcie wraz z kopiami zgód na udostępnienie działki nr 652/21 stanowiącej współwłasność Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Stawiguda stanowią załącznik nr 1 do niniejszego PF-U.

2.2.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Dokumentacja projektowa i roboty budowlane muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Roboty budowlane muszą być przeprowadzanie zgodnie ze sztuką budowlaną. Użyte do budowy elektrowni fotowoltaicznej urządzenia, osprzęt i okablowanie muszą być nowe i posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.  Materiały budowlane muszą być  dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004, Nr 92 poz.881 z późn.zm), oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisje Europejska  wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklaracje zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczną oraz europejskimi aprobatami technicznymi.

- Wykonawca winien dostarczyć zamawiającemu gwarancje na poszczególne zamontowane urządzenia.

- Zamawiający przy realizacji zamówień publicznych jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późń. zm.).

- Wykonawca dokumentacji projektowej oraz sprawdzający projekt budowlany winni posiadać stosowne uprawnienia, w szczególności w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważnych wynikających z prawa międzynarodowego,  z doświadczeniem w projektowaniu systemów fotowoltaicznych.

- Przy realizacji robot budowlanych wymaga się posiadania uprawnień do kierowania budową  i robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważnych wynikających z prawa międzynarodowego, z doświadczeniem w kierowaniu robotami przy budowie instalacji fotowoltaicznych.

- Zamawiający zezwala na łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót budowlanych w specjalnościach wymienionych w ust. 4 i 5.

- Do wykonawcy należy zapewnienie zgodności opracowywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót z przepisami prawa. Poniżej wymieniono najważniejsze akty prawne mające zastosowanie do niniejszej inwestycji:

  - Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2012r, Nr 647 t.j. z późn. zm.,

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2010r, Nr 243, poz. 1623 t.j. z późn. zm.,

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz. 150 t.j. z późn. zm.,

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Dz. U. z 2009r, Nr 151, poz. 1220 t.j. z późn. zm.,

  - Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. U. z 2012r, Nr 145, t.j. z późn. zm.,

  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach, Dz. U. z 2013r, Nr 21,

  - Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 t.j. z późn. zm.,

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.,

  - Rozporządzenie Ministra Trasportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. z 2012r, Nr  462 z późn. zm.,

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. z 2012r. Nr 202. poz. 2072, z późniejszymi zmianami,

  - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. z 2003r., Nr 121, poz.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007r., Nr 93, poz. 623 z późn. zm.,

  - Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389.

2.3.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

2.3.1.Kopia mapy zasadniczej.

Kopia mapy zasadniczej obszaru planowanego przedsięwzięcia, z zaznaczoną lokalizacją poszczególnych elementów, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego PF-U.

2.3.2.Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów.

Zamawiający na potrzeby niniejszego PF-U zlecił wykonanie badań gruntowo-wodnych  na obszarze planowanej inwestycji. Wyniki badań wykonanych przez Pana Stanisława Guza, działającym pod firmą Zakład Geologiczny "GEOL" mgr Stanisław Guz w Olsztynie, stanowią załącznik nr 3 do niniejszego PF-U.

2.3.3.Inwentaryzacja zieleni.

Zamawiający, na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zlecił wykonanie inwentaryzacji zieleni istniejącej na obszarze planowanego przedsięwzięcia. Inwentaryzacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego PF-U.

2.3.4.Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosferycznych, raport z zakresu ochrony środowiska.

Zamawiający, zgodnie z  wymaganiem Postanowienia Wójta Gminy Stawiguda z dnia 7.11.2012r., sygn.. GN.6220.33.2012.ACZ,  z uwagi na lokalizację planowanej elektrowni na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej,  przeprowadził ocenę oddziaływania na środowisko i wykonał raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz określeniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na zachowanie zasobów populacji tych gatunków – kopia streszczenia w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego PF-U.

2.3.5.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Stawiguda  17 stycznia 2013r. wydał Decyzje Nr 1/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach, sygn.. GN.6220.33.2012.ACZ, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy 1MWp na terenie lądowiska w miejscowości Gryźliny, gmina Stawiguda – kopia decyzji stanowi załącznik nr 6  do  niniejszego PF-U.

2.3.6.Decyzja o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Stawiguda 07.05.2013r. wydał Decyzje o warunkach zabudowy Nr 83/12 sygn. BiZ.6730.141.2012-13 polegającej na budowie elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w miejscowości Gryźliny, na działkach nr 652/20 i 652/21  w obrębie miejscowości Gryźliny, dla której inwestorem jest firma Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. – kopia decyzji stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego PF-U.

2.3.7.Warunki przyłączenia projektowanej elektrowni fotowoltaicznej do istniejącej sieci energetycznej,

ENERGA –OPERATOR SA Oddział w określił warunki przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej  do sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność ENERGA-OPERATOR SA – kopia warunków stanowi załącznik nr 8 do niniejszego PF-U.

2.3.8.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozliczania kosztu budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówieni publicznego.

- Zamawiający ustanawia wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedsięwzięcia opisanego w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia publicznego, uwzględniającego wszelkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem elektrowni w systemie "zaprojektuj-wybuduj".

- Zamawiający planuje wybudowanie elektrowni przy udziale środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Warunki konkursu określają podstawowe wymagania instytucji udzielającej dofinansowania, w tym zachowanie rezultatów projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu, w związku z czym zamawiający będzie wymagał udzielenia gwarancji na wykonany obiekt na  okres 5 lat.

3. ZAŁĄCZNIKI

- nr 1 - oświadczenie inwestora stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami, na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie,

- nr 2 - kopia mapy zasadniczej,

- nr 3 - wyniki badań gruntowo-wodnych,

- nr 4 - inwentaryzacja zieleni,

- nr 5 - kopia streszczenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- nr 6 - kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- nr 7 -  decyzja o warunkach zabudowy,

- nr 8 - warunki przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej.