USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE

PIOTR JASIUKIEWICZ

15-449 Białystok, ul. Proletariacka 5/34

tel. 0695 926 896

Stadium :  	  	PROJEKT WYKONAWCZY

temat:    	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY W POŁĄCZENIU Z JEGO ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

branża:		elektryczna

Adres		ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki

budowy:		Dz. geod. nr 213/2

Inwestor:		Urząd Gminy w Wieliczkach,

ul. Lipowa 53,

19-404 Wieliczki

autor:		mgr inż. Lucjan Dobrzyń BŁ 53/89

Listopad 2010

OŚWIADCZENIE

Zgodnie   z  art. 20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 oraz z 2004r. nr 6 poz. 41, nr 93 poz. 888. oświadczam, że projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z jego rozbudową i przebudową na potrzeby przedszkola publicznego w m. Wieliczki ul. Lipowa 10, działka nr geod. 213/2, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:		Urząd Gminy w Wieliczkach

ul. Lipowa 53

19-404 Wieliczki

| Instalacje elektryczne: mgr inż. Lucjan Dobrzyń BŁ 53/89 |  |
| --- | --- |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy – Instalacje elektryczne

zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły

w połączeniu z jego rozbudową i przebudową na potrzeby przedszkola publicznego

ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki,

działka nr geod. 213/2

A. Dane ogólne

- Strona tytułowa……………………………………….………………………………………………1

- Oświadczenie projektanta………………...…………………………………………………………2

- Spis zawartości opracowania…………………………………………………………………..…...3

- Uprawnienia projektowe i zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej

projektanta wymienionego na stronie informacyjnej projektu - załącznik nr 1, 2 …………...4-6

B. Projekt budowlany

- Opis techniczny………………………………………………………………………………….7-11

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia..........................................12-15

- Rysunki techniczne

rys. E1 Rzut parteru-instalacje elektryczne				1:100        16

rys. E2 Rzut piętra- instalacje elektryczne				1:100        17

rys. E3 Schemat zasilania – instalacje elektryczne			1:100        18

rys. E4 Rzut dachu – instalacja ochrony odgromowej		            1:100        19

C. Przedmiar robót ………………………………………………………………………………….20-22

D. Skrócone zestawienie materiałów …………………………………………………………..…23-24

- OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY

W POŁĄCZENIU Z JEGO ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ

NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki,

działka nr geod. 213/2

inwestor: Urząd Gminy w Wieliczkach,

ul. Lipowa 53

19-404 Wieliczki

  - Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych części budynku szkoły w połączeniu z jego rozbudową i przebudową na potrzeby przedszkola publicznego w zabudowie usługowej (usługi publiczne) przy ul. Lipowej 10 w m. Wieliczki, dz. geod. nr 213/2. Przedszkole znajdować się będzie na pierwszym piętrze budynku. Część pomieszczeń powstanie poprzez nadbudowę budynku, pozostałe pomieszczenia istniejące. Do przedszkola wykonana zostanie oddzielna klatka schodowa z własnym wejściem.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, pokryty płytami warstwowymi na konstrukcji ryglowej (obecne pokrycie podniesione do góry), przegrody murowane z bloczków gazobetonowych.

  - Podstawa opracowania:

- decyzja o warunkach zabudowy o nr G-I. 7331-19/10 wydana przez Wójta Gminy Wieliczki z dnia 24.09.2010.

- wytyczne branżowe – architektura i konstrukcja

- wytyczne branżowe – technologia

- wytyczne branżowe – wentylacja, co

- wytyczne branżowe – wod, kan.

- obowiązujące normy i przepisy

  - Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt budowlany instalacji elektrycznych w/w budynku

w Wieliczkach przy ul. Lipowej 10.

W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodzi wyposażenie obiektu w niżej wymienione instalacje:

- trójfazowe technologiczne

- oświetlenia wewnętrznego, gniazd wtyczkowych ~230V przeznaczenia ogólnego

- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- ochrony od porażeń prądem elektrycznym

- ochrony przed przepięciami

- ochrony piorunochronnej

  - Podstawa wykonania dokumentacji

Dokumentacja została opracowana na podstawie następujących materiałów:

- PN -IEC 60364-4-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN – IEC 60364-4-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

- PN – IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- PN – IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN – 91/E – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

- PN – EN 12464-1 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

- PN – IEC 61024 – Ochrona piorunochronna obiektów budowlanych

- PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

  - Ogólne dane elektroenergetyczne projektowanego obiektu

Obiekt zasilany będzie z istniejącej instalacji elektrycznej szkoły wewnętrzną linią zasilającą YKYżo5x10 z istniejącej rozdzielnicy RG szkoły /stołówka/.

Parametry elektroenergetyczne projektowanego obiektu :

- moc zainstalowana Pi = 12,2 kW

- moc szczytowa   Ps = 7,0 kW

- prąd obliczeniowy  I o  = 11,3 A

- układ sieci po stronie zasilania TN-S

- układ sieci po stronie instalacji wewnętrznych TN-S

- ochrona od porażeń – szybkie wyłączanie + wyłączniki różnicowoprądowe

- ochrona przepięciowa – ochronniki klasy C.

  - Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Projektowany obiekt z uwagi na niewielką moc Ps zasilany będzie z istniejącej instalacji wewnętrznej szkoły w ramach dotychczasowego przydziału mocy - nie wymaga się więc dodatkowych uzgodnień z dostawcą energii elektrycznej – pomiar energii elektrycznej szkoły – istniejący półpośredni zlokalizowany w RG szkoły /na zewnątrz budynku/  pozostaje bez zmian.  Do zasilania projektowanego przedszkola przewidziano wewnętrzną linię zasilającą YKYżo5x10mm2 o długości całkowitej l=2m /zasilanie z istniejącej rozdzielnicy R szkoły /stołówka/ zlokalizowanej na parterze przy wejściu głównym do budynku szkoły. Projektuje się rozdzielnicę RG przedszkola /obok istniejącej R szkoły/stołówka/ z wyłącznikiem głównym 63A, który będzie pełnił funkcję Głównego Wyłącznika Prądu całego obiektu i jednocześnie wyłącznika ppoż. . W RG przedszkola przewidziano również kontrolny układ pomiarowo rozliczeniowy energii elektrycznej na potrzeby rozliczeń wewnętrznych.

  - Instalacje projektowane

    - Rozdzielnica główna RG

Na parterze obok istniejącej rozdzielnicy R szkoły /stolówka/ zaprojektowano rozdzielnicę główną obiektu RG przedszkola. Będzie to rozdzielnica z tworzyw sztucznych /wyk. II klasa ochronności/ z polem zasilająco – pomiarowym i polami odpływowym, w których zlokalizowane będą wszystkie aparaty zabezpieczające obwody zasilające odbiorniki trójfazowe, oświetleniowe i gniazd wtyczkowych obiektu, oraz wyłącznik główny ze zdalnym wyzwalaniem przyciskami WG-ppoż.-1 i WG-ppoż.-2.

    - Instalacje trójfazowe

Obwód do zasilania windy gastronomicznej wykonać przewodem YDYżo5x2,5mm2 z RG przedszkola do kasety sterowniczej w/w windy. Podłączenie zasilania i kaset sterowniczych wykonać wg DTR windy.

    - Instalacje oświetleniowe wewnętrzne

Podstawowymi oprawami oświetleniowymi w budynku będą oprawy świetlówkowe zwykłe z kloszami 2x36W lub rastrowe 4x18W. Należy zastosować oprawy skompensowane do współczynnika mocy cos φ = 0,9. Zaprojektowano sieć opraw oświetlenia awaryjnego przy pomocy takich samych opraw z inwerterami 2 godzinnymi. Przewiduje się zastosowanie około 15% opraw oświetlenia podstawowego jako oprawy awaryjne z inwerterami 2 godz. Zaprojektowano również oprawy ewakuacyjne, kierunkowe, z piktogramami i z inwerterami 2 godzinnymi. Zastosowane oprawy ewakuacyjne będą zapewniać natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 5 lx. Załączanie oświetlenia przewiduje się wyłącznikami/przełącznikami z danych pomieszczeń. Instalacje oświetleniowej projektuje się wykonywać przewodami YDYżo 2/3/4/5x1,5 mm2 układanymi pod tynk lub w wolnych przestrzeniach pomiędzy stropami, rzeczywistym i podwieszonym w korytkach kablowych i w przestrzeniach ścian GK w rurkach giętkich. Osprzęt wyłącznikowy podtynkowy. Wszystkie obwody oświetleniowe zabezpieczyć od zwarć wyłącznikami nadprądowymi typu S301B10A, a od porażeń wyłącznikami różnicowoprądowymi 25A o prądzie zadziałania 30 mA.  Zastosowane oprawy spełnią wymogi /PN – EN 12464-1 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy/ dotyczące natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach.

    - Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnych

W pomieszczeniach suchych projektuje się gniazda wtyczkowe zwykłe podwójne, ramkowe 2x16A, podtynkowe, natomiast w pomieszczeniach narażonych na wilgoć gniazda wtyczkowe podwóje w wykonaniu hermetycznym. Instalacja gniazd wykonać należy przewodami YDYżo 3x2,5 mm2  układanymi pod tynk, oraz w wężach giętkich w ściankach GK lub w wolnych przestrzeniach pomiędzy stropami, rzeczywistym i podwieszonym w korytkach kablowych. Obwody zabezpieczone będą od zwarć wyłącznikami nadprądowymi 16A /typu S301B16A/ a od porażeń wyłącznikami różnicowoprądowymi 25A o prądzie zadziałania 30 mA.

    - Instalacja piorunochronna

Instalację piorunochronną w obiekcie zrealizować zgodnie z normą PN-IEC 61024 oraz PN-86/E-05003/02 w wykonaniu podstawowym. Na dachu budynku należy wykonać siatkę zwodów z drutu stalowego pomiedziowanego 8mm, oraz wykorzystać obróbki blacharskie. Obróbki blacharskie przyłączać w sposób trwały (galwaniczny) do siatki zwodów. Zwody poziome na uchwytach dystansowych. Nad wystającymi ponad dach kominkami z tworzyw sztucznych należy wykonać zwody podwyższone z drutu 8 mm na wspornikach dystansowych. Całość łączyć galwanicznie do zwodów poziomych. Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu stalowego pomiedziowanego 8mm i bednarki stalowej pomiedziowanej 25x4mm. Przewody odprowadzające powinny być przyłączone do uziomu otokowego przez spawanie. Wokół budynku należy ułożyć w miarę możliwości na głębokości 1,0 m uziom otokowy z płaskownika stalowego pomiedziowanego 25x4mm. Uziom otokowy przed wejściami do budynku należy zagłębić do 2,0m. W wypadku trudności z uzyskaniem wymaganej rezystancji uziemienia, należy stosować dodatkowo uziomy prętowe. Montaż przewodów odprowadzających należy zrealizować przed wykonaniem ocieplenia budynku.

    - Instalacja przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa

Instalacje odbiorcze w obiekcie będą pracować w układzie TN-S. Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej projektuje się chronić wyłącznikami różnicowoprądowymi o bezpiecznym prądzie zadziałania 30mA. Dla poprawy warunków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, zgodnie z normą PN – IEC 60364-5-54 projektuje się instalację uziemiającą połączeń głównych i miejscowych. W rozdzielnicy RG przewiduje się szynę wyrównawczą - główne połączenie wyrównawcze. Do szyny należy przyłączać te wszystkie metalowe elementy instalacji które w wypadku uszkodzenia izolacji mogłyby znaleźć się pod napięciem. Do szyny przyłączać należy również:

- zbrojenie konstrukcyjne budynku

- metalowe rurociągi przyłączy mediów

- metalowe przewody wody ciepłej i zimnej

- metalowe elementy instalacji elektrycznych (korytka, drabinki, itp.)

- zacisk „PE” rozdzielnicyj RG.

Jako ochronę przeciwprzepięciową instalacji zaprojektowano ograniczniki przepięć klasy „C” w rozdzielnicy RG przedszkola.

    - Główny Wyłącznik Prądu

Przy wejściu głównym do budynku, oraz na piętrze zaprojektowano Wyłączniki Główne Prądu, które pełnić będą jednocześnie funkcję wyłączników ppoż. Przyciśnięcie któregokolwiek z tych przycisków spowoduje zdalne zadziałanie wyłącznika głównego zainstalowanego w RG przedszkola i tym samym wyłączenie napięcia w całym obiekcie.

Uwaga: Wszystkie obwody przechodzące przez ściany ograniczające strefy pożarowe należy uszczelniać pożarowo specjalnymi masami uszczelniającymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa przedmiotowych ścian. W pomieszczeniach WC wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

  - Obliczenia techniczne.

    - Zestawienie odbiorów:

| Lp. | Rozdzielnica | Nazwa | Pi /kW/ | Ps /kW/ | Iobl /A/ | Przewód | długość maks. obw. /m/ | Ib /A/ | du /%/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | RG /przedszkole/ | Rozdzielnica główna: - oświetlenie - gniazda wtykowe - winda gastronomiczna | 8,0 3,5 0,6 | 5,6 1,1 0,3 |  | YKYżo-5x10 YDY-3x1,5 YDY-3x2,5 YDYżo-5x2,5 | 2 30 25 12 | 10 16 6 | 2,03 2,03 0,03 |
|  | Razem RG | Ps= 8x0,7+3,5x0,3+0,3) = 7,0kW | 12,2 | 7,0 | 11,3 |  |  | 32 | 0,02 |

    - Bilans mocy:

- moc zainstalowana           Pi =  12,2kW

- moc szczytowa                Ps =   7,0kW

- prąd obliczeniowy          Iobl =   11,3A

- zabezpieczenie główne    Ib =   32A S303C

Zabezpieczenie główne w RG szkoły/stołówka/ Ib = 32A S303C

Dobrano linię zasilającą YKY5x10mm2, l=2m, Idd=41A > Ib=32A.

du%maks = 2,03 + 0,02% = 2,05 < 4% dop.

    - Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej:

Samoczynne wyłączanie zasilania dla czasów t<5sek w linii zasilającej i t<0,2sek w instalacjach odbiorczych.

Przy zabezpieczeniu wlz Ib = 32A S303, dla t<5sek, prąd wyłączalny wynosi Ia=320,0A; dopuszczalna impedancja pętli zwarcia wynosi Zp = 0,71,

Przy zabezpieczeniu Ib = 6A S303 ch. „C”, dla t<0,2sek, prąd wyłączalny wynosi Ia=60A; dopuszczalna impedancja pętli zwarcia Zp = 3,83.

Przy zabezpieczeniu obwodów gniazd wtyk. ~230V Ib = 16A S301 ch. „B”, dla t<0,2sek, prąd wyłączalny Ia=80A; dopuszczalna impedancja pętli zwarcia wynosi Zp = 2,86

Przy zabezpieczeniu obwodów oświetleniowych. ~230V Ib = 10A S301 ch. „B”, dla t<0,2sek, prąd wyłączalny Ia=50A; dopuszczalna impedancja pętli zwarcia Zp = 4,60

  - Uwagi końcowe i zalecenia.

W pomieszczeniach, do których mogą mieć dostęp małe dzieci, należy zastosować następujące zasady /wg Wytycznych  - Pomiary w elektroenergetyce do 1kV - zespół autorów pod redakcją Krystyna Kuprasa/:

    - Gniazda wtyczkowe nie mogą znajdować się w zasięgu ich ręki licząc wysokość gdy wejdą np. na stołek.

    - Istniejące gniazda powinny mieć wewnętrzne zabezpieczenie mechaniczne uniemożliwiające włożenie do gniazda żadnego elementu (patyczek, gwóźdź).

    - Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny mieć bolec ochronny i być zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie Ii<30mA.

    - Łączniki o opraw oświetleniowych powinny być tak mocno dokręcone aby nie można było ich rękoma wyrwać ze ściany.

    - Tablice bezpiecznikowe powinny być tak wykonane lub zabudowane aby dziecko nie mogło jej otworzyć.

    - Każda oprawa oświetleniowa powinna mieć osłonięte źródło światła (żarówka lub świetlówka).

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY

W POŁĄCZENIU Z JEGO ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ

NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki,

działka nr geod. 213/2

inwestor: Urząd Gminy w Wieliczkach,

ul. Lipowa 53

19-404 Wieliczki

Zakres robót całego zamierzenia budowlanego:

Prace budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z jego rozbudowa i przebudową na potrzeby przedszkola publicznego.

Kolejność realizacji poszczególnych elementów

- Rozebranie części ściany i istniejącego pokrycia dachowego

- Roboty ziemne i fundamentowe

- Roboty izolacyjne

- Roboty murarskie

- Roboty żelbetowe monolityczne

- Komunikacja schodowa

- Konstrukcja dachu

- Ścianki działowe

- Wstawienie stolarki drzwiowej i okiennej

- Roboty instalacyjne wewnętrzne – instalacje elektryczne wewnętrzne

- Roboty instalacyjne /na dachu i wokół budynku/ – wykonanie instalacji ochrony odgromowej i uziomu otokowego

- Elewacja

- Roboty posadzkowe

- Roboty malarskie

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie stwierdzono takich zagrożeń, zgodnie z kwalifikacją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

- Roboty, przy wykonywaniu których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0m – dotyczy rozbiórki i wykonania konstrukcji dachu wraz z pokryciem, ścian i elewacji, oraz wykonania instalacji ochrony odgromowej

- Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów  - dotyczy stropu, oraz konstrukcji i przekrycia dachu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenia wstępne;

- szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz zagrożenie wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi  jednofazowymi  oraz  silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione  pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi luz z zagrożeniami zdrowia pracowników;

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Właściciel firmy budowlanej prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych;

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadające wymagane uprawnienia obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Roboty budowlano-montażowe:

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych:

- upadek pracownika z wysokości

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Przemieszczanie w poziomie stanowiska pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej zamocowanej na wysokości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględnić obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego.

Ponadto należy ustalić rodzaje pracy, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Wymagania odnośnie sprzętu i urządzeń budowlanych:

Sprzęt i narzędzia używane na budowie powinny być sprawne i odpowiadać ogólnie uznanym wymaganiom odnośnie ich jakości i wytrzymałości. Urządzenia podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać dokumenty zezwalające na ich eksploatację i muszą być w trwały i widoczny sposób oznakowane co do ich warunków bezpiecznej eksploatacji.

Urządzenia elektryczne muszą mieć sprawne wyłączniki zabezpieczone przeciwporażeniowo i przed wilgocią. Stałe urządzenia elektryczne muszą być uziemione, np. betoniarka.  Niedopuszczalne jest używanie narzędzi z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne muszą być zamknięte i zabezpieczone przed przypadkowym dostępem do gniazd i bezpieczników.

Wymagania i informacje dodatkowe:

- Na budowie w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej (M. P. 2 poz. 29 z 1995r.)

- Na budowie powinien znajdować się dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku.

- Kierownik budowy powinien sporządzić plan BIOZ dostosowany do potrzeb w/w inwestycji.

- Instytucje, które należy powiadomić w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olecku, ul. W.Polskiego 12, tel.520 03 90

- Komenda Powiatowa Policji w Olecku, ul. Zamkowa 1, tel.997

- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, ul. Kolejowa 27, tel.998

- Państwowa Inspekcja Pracy, ul. Mickiewicza 15, Ełk, tel.621 63 81

- Rejon Energetyczny, ul. Sportowa 1, Ełk, tel.991

Rysunki techniczne

Rys E1

Rys E2

Rys E3

Rys E4

C. Przedmiar robót.

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KNNR 90501-06-020 | Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem | szt | 8,00 |
| 2 | KNNR 90401-07-020 | Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych | szt | 3,00 |
| 3 | KNNR 90402-05-020 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego | szt | 5,00 |
| 4 | KNNR 90403-06-020 | Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60 mm | szt | 6,00 |
| 5 | KNNR 90403-07-020 | Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o średnicy ponad 60 mm | szt | 12,00 |
| 6 | KNNR 90601-05-040 | Demontaż zwodów instalacji odgromowej, przewodów nienaprężanych poziomych | m | 90,00 |
| 7 | KNNR 90601-08-040 | Demontaż zwodów instalacji odgromowej, przewodów naprężanych pionowych | m | 30,00 |

| 2. Instalacje elektryczne wnętrzowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | KNR 4-031010-11-020 | Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętość do 1,00 dm3 | szt | 1,00 |
| 9 | KNR 4-031010-12-020 | Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym. dopłata za każdy następny dm3 do 5 dm3 | szt | 47,00 |
| 10 | KNNR 51207-01-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła | m | 120,00 |
| 11 | KNNR 51207-09-040 | Wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS28, podłoże - cegła | m | 20,00 |
| 12 | KNNR 51208-01-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 120,00 |
| 13 | KNNR 51208-02-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 20,00 |
| 14 | KNNR 51209-04-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły | szt | 12,00 |
| 15 | KNNR 51209-07-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 cegieł | szt | 12,00 |
| 16 | KNNR 51209-1104-020 | Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 30 cm | szt | 4,00 |
| 17 | KNNR 50101-06-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 20,00 |
| 18 | KNNR 50205-01-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 110,00 |
| 19 | KNNR 50204-06-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton | m | 10,00 |
| 20 | KNNR 50204-05-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton | m | 780,00 |
| 21 | KNNR 50301-11-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły | szt | 77,00 |
| 22 | KNNR 50302-01-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze | szt | 47,00 |
| 23 | KNNR 50302-06-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 4 wylotach z pierścieniami odgałęźnymi | szt | 30,00 |
| 24 | KNNR 50306-02-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych | szt | 5,00 |
| 25 | KNNR 50306-03-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe | szt | 15,00 |
| 26 | KNNR 50306-04-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, krzyżowe, dwubiegunowe | szt | 4,00 |
| 27 | KNNR 50308-01-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | szt | 14,00 |
| 28 | KNNR 50308-05-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | szt | 6,00 |
| 29 | KNNR 50406-01-020 | Aparaty elektryczne - montaż punktu PEL /2xRJ45 + 4x"Data" 230/16A/ | szt | 1,00 |
| 30 | KNNR 50404-01-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg | szt | 1,00 |
| 31 | KNNR 50406-01-020 | Aparaty elektryczne - montaż wył. ppoż | szt | 2,00 |
| 32 | KNNR 50406-01-020 | Dodatkowe wyposaż istn. rozdz. R Szkoły /stołówka/ - montaż S303 wg sch. zasilania | szt | 1,00 |
| 33 | KNNR 50410-02-020 | Wentylatory łazienkowe - montaż i podł. | szt | 4,00 |
| 34 | KNNR 50502-02-090 | Montaż opraw oświetleniowych /świetlówkowe/ o źródle światła do 1x40 W | kpl | 23,00 |
| 35 | KNNR 50502-02-090 | Montaż opraw oświetleniowych /świetlówkowe/ o źródle światła do 2x40 W | kpl | 21,00 |
| 36 | KNNR 50502-04-090 | Montaż opraw oświetleniowych /świetlówkowe/ o źródle światła do 4x40 W | kpl | 43,00 |

| 3. Uziemienie, ochrona odgromowa, poł. wyrównawcze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | KNNR 50907-02-040 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III | m | 80,00 |
| 38 | KNNR 50601-0101-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych pomiedziowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 80,00 |
| 39 | KNNR 50601-0301-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych pomiedziwanych, mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 30,00 |
| 40 | KNNR 50609-03-020 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach płaskich | szt | 10,00 |
| 41 | KNNR 50601-03-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z bednarki pomiedziwanej mocowane na wspornikach obsadzonych | m | 5,00 |
| 42 | KNNR 50614-02-020 | Osłona przewodu uziemiającego i odprowadzającego /do Zk-2 na ścianie/ na podłożu ceglanym /3x2m/ | szt | 3,00 |
| 43 | KNNR 50614-03-020 | Osłona przewodu uziemiającego /do Zk-2 pod wjazdem dla niepełnosprawnych /na podłożu w bet /1x2m/ | szt | 1,00 |
| 44 | KNNR 50612-01-020 | Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, montowane na dachu | szt | 13,00 |
| 45 | KNNR 50612-01-020 | Złącza krzyżowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, montowane na dachu | szt | 53,00 |
| 46 | KNNR 50612-06-020 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych | szt | 5,00 |
| 47 | KNNR 50612-06-020 | Studzienka kontrolno-pomiarowa | szt | 1,00 |

| 4. Badania odbiorcze, pomiary elektryczne powykonawcze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | KNNR 51301-02-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 | pomiar | 2,00 |
| 49 | KNNR 51301-01-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | pomiar | 16,00 |
| 50 | KNNR 51303-03-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1,00 |
| 51 | KNNR 51303-04-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy za każdy następny pomiar | pomiar | 1,00 |
| 52 | KNNR 51303-01-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1,00 |
| 53 | KNNR 51303-02-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar | pomiar | 15,00 |
| 54 | KNNR 51304-01-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1,00 |
| 55 | KNNR 51304-03-020 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt | 5,00 |
| 56 | KNNR 51304-05-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | szt | 1,00 |
| 57 | KNNR 51304-06-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar | szt | 21,00 |
| 58 | KNNR 51305-01-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 1,00 |
| 59 | KNNR 51305-02-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 3,00 |

D. Skrócone zestawienie materiałów.

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | * | 25x4bpom-040 | Bednarka pomiedziowana 25x4 mm | m | 88,4000 |  |  |
| 2. | * | 7530299-020 | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe z uz. | szt | 6,0000 |  |  |
| 3. |  | 7530399-020 | Gniazda wtyczkowe p/t 10 a/16 a,250 v | szt | 14,0000 |  |  |
| 4. |  | 7519999-020 | Łączniki instalacyjne | szt | 24,0000 |  |  |
| 5. | * | 1opr1x13-020 | Oprawa ewakuacyjna kier. z piktogram. 13W /z mod. aw. 2h/ | szt | 9,0000 |  |  |
| 6. | * | 2opr1x18-020 | Oprawa łazienkowa /lustro/ 1x13W IP65 | szt | 14,0000 |  |  |
| 7. | * | 3opr2x26-020 | Oprawa świetl. ścienna 2x26W z kloszem z kpl. źródeł światła | szt | 3,0000 |  |  |
| 8. | * | 4opr2x18ip65-020 | Oprawa świetl. zewn. 2x18W IP65 z kloszem i kpl. źródeł światła | szt | 2,0000 |  |  |
| 9. | * | 5opr2x36ip65-020 | Oprawa świetl. hermet. 2x36W z kloszem i kpl. źródełświatła | szt | 3,0000 |  |  |
| 10. | * | 6opr2x36ip65-020 | Oprawa świetl. hermet. 2x36W z mod. awar. 2h z kloszem i kpl. źródeł światła | szt | 1,0000 |  |  |
| 11. | * | 7opr2x36-020 | Oprawa świetl. 2x36 zwykła z kpl. źródeł światła | szt | 2,0000 |  |  |
| 12. | * | 1opr2x18aw-020 | Oprawy świetlówkowe 2x18W z kloszem IP44 z modułem awar. 2h z kpl świetl. | szt | 2,0000 |  |  |
| 13. | * | 2opr2x18aw-020 | Oprawy świetl. kompact łazienkowe /sufit/ 2x18W IP65 z kpl świetl. | szt | 8,0000 |  |  |
| 14. | * | 8opr4x18aw-020 | Oprawy świetlówkowe 4x18W z mod. aw. 2h i kpl. źródeł światła | szt | 12,0000 |  |  |
| 15. | * | opr4x18-020 | Oprawy świetlówkowe 4x18W z kpl. źródeł światła | szt | 31,0000 |  |  |
| 16. | * | pel-020 | PEL-2xRJ45 + 4x"Data"230/16A w zestawie z kpl ramką i puszkami pt | szt | 1,0000 |  |  |
| 17. |  | 7560799-020 | Pierścienie rozgałęźne | szt | 30,6000 |  |  |
| 18. | * | 8mmpret-040 | Pręty stalowe pomiedziowane | m | 114,4000 |  |  |
| 19. | * | w101015-040 | Pręty stalowe pomiedziwane śr.18 mm | m | 10,0000 |  |  |
| 20. | * | ydyżo3x1,5-040 | Przewody kabelkowe YDYżo3x1,5 | m | 340,0001 |  |  |
| 21. | * | ydy2x1,5-040 | Przewody kabelkowe YDY2x1,5 | m | 20,0000 |  |  |
| 22. | * | ydyżo4x1,5-040 | Przewody kabelkowe YDYżo4x1,5 | m | 390,0000 |  |  |
| 23. | * | ydyżo3x2,5-040 | Przewody kabelkowe YDYżo3x2,5 | m | 200,0076 |  |  |
| 24. | * | ydy5x2,5-040 | Przewód YDYżo5x2,5 | m | 10,0000 |  |  |
| 25. | * | ydy5x10-040 | Przewód YDY5x10 | m | 2,0000 |  |  |
| 26. | * | 1w540099-020 | Puszki końcowe 60mm | szt | 47,0000 |  |  |
| 27. |  | 7540013-020 | Puszki p/t okrągłe uniwers.po-80 z pokrywą | szt | 30,0000 |  |  |
| 28. | * | 7593399-020 | Rozdzielnica RG z kpl wyposażenia wg schematu zasilania. | szt | 1,0000 |  |  |
| 29. | * | wo90108-040 | Rura osłonowa Arot SRS75FP | m | 6,5000 |  |  |
| 30. |  | 7580099-040 | Rury kablowe z tworzywa sztucznego | m | 20,8000 |  |  |
| 31. | * | s303c32-020 | S303 C32A | szt | 1,0000 |  |  |
| 32. | * | 1gal11404-020 | Studzienka kontr.-pom. Galmar - kpl | szt | 1,0000 |  |  |
| 33. | * | 1wełx-020 | Wentylator łazienkowy /wg proj. inst. sanit./ | szt | 4,0000 |  |  |
| 34. |  | 7590499-020 | Wsporniki dachowe | szt | 111,1000 |  |  |
| 35. | * | wgppoż-020 | Wył. WG-ppoż /przycisk 1z/ z obudową kpl | szt | 2,0000 |  |  |
| 36. | * | 7s90799-020 | Złącza krzyżowe | szt | 71,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |