PROJEKT  WYKONAWCZY

- „PRZEBUDOWA I  ROZBUDOWA  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ

- WRAZ  Z  URZĄDZENIAMI   TOWARZYSZĄCYMI”

ADRES  INWESTYCJI    :   WIŚNIEWA  DZ.  NR  281/49

INWESTOR                      :  GMINA  WILCZYN

# ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

I   OPIS   TECHNICZNY

1.ZAKRES   OPRACOWANIA

2.DANE   ELEKTROENERGETYCZNE

3.ZASILANIE   I   ROZDZIAŁ   ENERGII   ELEKTRYCZNEJ

4.INSTALACJA   OŚWIETLENIA   I   GNIAZD   WTYKOWYCH

5. OCHRONA  PRZED  PRZEPIĘCIAMI.

6. INSTALACJA  ODGROMOWA

7.  INSTALACJA SIŁOWA

8.INSTALACJA   OCHRONY   OD   PORAŻEŃ

9.UWAGI   DLA   WYKONAWCY

## II  RYSUNKI

- INSTALACJA  WEWNĘTRZNA - OŚWIETLENIE

- INSTALACJA  WEWNĘTRZNA - GNIAZDA

- INSTALACJA  ODGROMOWA

- SCHEMAT  ROZDZIELNI    RG

### OPIS   TECHNICZNY

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy  instalacji wewnętrznej i odgromowej        w budynku Świetlicy  Wiejskiej  w   Wiśniewa  gm. Wilczyn   nr  dz.  281/49.

Projekt  został opracowany  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  dodatkowej                                                                    ochrony  przeciwporażeniowej .

1.ZAKRES   OPRACOWANIA

- Zasilanie  i  rozdział  energii  elektrycznej

- Instalacja  oświetlenia  i  gniazd  wtykowych

- Instalacja odgromowa

- Instalacja  ochrony  od  porażeń

2.DANE   ELEKTROENERGETYCZNE

- Napięcie  zasilania                                                              230/400 V

- Moc         przyłączeniowa                                                          20 kW

- Zabezpieczenie przelicznikowe                                         S303 C32

3.ZASILANIE   I   ROZDZIAŁ   ENERGII   ELEKTRYCZNEJ

2

Projektowany obiekt  będzie   zasilany  zalicznikową  linią  wlz  YKYżo  5 x 10mm

od   złącza  do  rozdzielni  RG.  Tablicę  rozdzielczą  RG  z  zabezpieczeniami nadmiarowo – prądowymi  typu   S – 301 B   oraz  wyłącznikami  różnicowo  -  prądowymi  In = 40A   i  Iu = 30 mA zainstalować  na ścianie wg rys nr E-1.  W  tablicy  RG  zainstalować  wyłącznik Gł. prądu  P.poż. FR 100A

4.INSTALACJA   OŚWIETLENIA   I   GNIAZD   WTYKOWYCH

Instalację oświetleniową wykonać  przewodem  YDYpżo  3 x  1,5 mm2  750 V.

Oprawy      z kloszem   na  zewnątrz    w  wykonaniu   hermetycznym  z  świetlówką  kompaktową  18W  E 27 W.  .  W  pom. nr 1  (sala duża)  oprawa zawieszana         5 x 11 W  E27 . W pomieszczeniach  WC wentylatory wyciągowe  zasilane  z instalacji  oświetleniowej.

Instalację gniazd wykonać  przewodem  YDYpżo     3 x 2,5mm2  750 V..

W wszystkie gniazda ze  stykiem ochronnym.

5. OCHRONA  PRZED  PRZEPIĘCIAMI.

W  celu  zabezpieczenia  urządzeń  przed  przepięciami  łączeniowymi  oraz   przepięciami  atmosferycznymi   indukowanymi  lub  zredukowanymi  należy  zainstalować  w  rozdzielni

TR    ogranicznik  przepięć  klasy  B +C.

6. INSTALACJA  ODGROMOWA

Przewody  instalacji  odgromowej  należy  prowadzić  na  zewnątrz  budynku  tak , aby  były

jak  najmniej  narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne.

W celu połączenia  zwodów pionowych z dachem z blachy stalowej zastosować złącza  śrubowe  rynnowe. Połączenia  przewodów  można  wykonać  przez  spawanie  lub

za  pomocą  złącz .  W  części  podziemnej  złącze  należy  pokryć  masą  asfaltową .

Zaciski  probiercze  należy  umieścić w studzienkach  „Galmar” .

Wykonać  uziom  otokowy  płaskownikiem  FeZn  4 x 25  mm.

Zwody  i przewody odprowadzające wykonać    drutem stalowym ocynkowanym  F 8 mm.

7.INSTALACJA    SIŁOWA

Zasilanie  patelni elektrycznej   i gniazda w  kuchni wykonać  przewodem                     YDYżo  5 x  6mm2  i  zakończyć  gniazdem  400V  32A.  Zasilanie   zmywarki  wykonać  przewodem  YDYżo  5 x  4mm2  .

8.INSTALACJA   OCHRONY   OD   PORAŻEŃ

Instalację  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  wg  normy PN - HD 60 364. Ochronę podstawową  stanowi  IZOLACJA. Dodatkową  ochronę  stanowi    SZYBKIE  WYŁĄCZENIE  ZASILANIA.

W  obwodach     zainstalować wyłączniki  przeciwporażeniowe  różnicowo  – prądowe, czterotorowe  typu  P-304   Iu = 30m . W  przewodzie  neutralnym  N  nie  wolno  instalować  bezpieczników  i  łączników .  Styki  ochronne  gniazd  wtykowych  połączyć  z  przewodem  ochronnym  PE .

9.UWAGI   DLA   WYKONAWCY

Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. Po  wykonaniu  instalacji  należy  wykonać  pomiary  skuteczności  ochrony  od  porażeń , wyniki  zaprotokołować                 i  przekazać  użytkownikowi.

Przyłącze  zapewnia   pokrycie   zapotrzebowania  mocy  w  projektowanym

obiekcie.

PROJEKTANT