#### Zawartość  projektu

  - Strona tytułowa.

  - Zawartość projektu.

  - Opis techniczny.

  - Zestawienie podstawowych materiałów.

  - Spis rysunków:

Rys. nr S_1 - Rzut  piwnic – instalacje ogrzewcze

Rys. nr S_2 - Rzut  parteru – instalacje ogrzewcze

Rys. nr S_3 - Rzut  poddasza – instalacje ogrzewcze

###### Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej dla budynku budynku Punktu Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wilczynie Filia w Bieli

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku Punktu Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wilczynie Filia w Bieli,

- Audyt energetyczny budynku Punktu Przedszkolnego,

- Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami,

- obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia i wytyczne projektowania,

- uzgodnienia międzybranżowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt zawiera rozwiązania techniczne instalacji ogrzewczej dla istniejącego budynku Punktu Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wilczynie Filia w Bieli po termomodernizacji.

Zakres projektu:

- bilans cieplny,

- dobór grzejników,

- obliczenia średnic przewodów,

- regulacja hydrauliczna instalacji.

UWAGA: Urządzenia zastosowane w projekcie przyjęto  jako przykładowe, określają one projektowany  standard i stanowią punkt odniesienia przy wykonaniu instalacji.

3. Opis projektowanych rozwiązań technicznych.

Dane wyjściowe:

- Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, dla której przyjmuje się obliczeniową temperaturę  zewnętrzną -18°C

- Kubatura części ogrzewanej

- Liczba osób użytkujących budynek 131

- Rodzaj wentylacji - naturalna

Instalacje ogrzewcze.

BILANS CIEPŁA.

Instalacja c.o.							13067W

Instalacja ogrzewcza grzejnikowa

Bilans cieplny dla pomieszczeń budynku Punktu Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wilczynie Filia w Bieli opracowano w oparciu o normę PN-EN 12831:2006 oraz Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r Szczegółowe obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji ogrzewczej w budynku Liceum Ogólnokształcącego pozostają w archiwum projektanta do wglądu. Współczynniki przenikania ciepła przyjęto zgodnie opracowanym Audytem Energetycznym. W budynku Punktu Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wilczynie Filia w Bieli zaprojektowano instalację ogrzewczą grzejnikową w systemie tradycyjnym trójnikowym z pionem P1. Na kondygnacjach podejścia od pionu do grzejników należy prowadzić w posadzce. W piwnicy instalację należy prowadzić pod stropem. Podejścia pod grzejniki należy wykonać bezpośrednio z posadzki. Źródłem ciepła będzie kotłowania wg odrębnego opracowania zlokalizowany w pom. Kotłowni w piwnicy.

Dane wyjściowe:

-    Qco.cz.proj.= 13067W

- parametry czynnika grzewczego 80/60C

- ogrzewanie wodne-pompowe,

Istniejącą instalację ogrzewczą wraz z grzejnikami należy zdemontować.

Główne poziomy rozprowadzające zasilania i powrotu instalacji c.o.  zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych firmy HERZ lub równorzędne zaizolowanych otuliną Thermaflex, doprowadzając do projektowanego pionu.  Przewody poziome rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 3%o w kierunku pom kotłowni gdzie należy wykonać odwodnienie instalacji. W razie opróżniania instalacji. Przewody instalacji c.o. zasilające grzejniki od pionu zaprojektowano z rur rur polietylenowych wielowarstwowych firmy HERZ poprowadzonych po ścianach zaizolowanych otuliną Thermaflex. W pomieszczeniu kotłowni instalację należy wykonać z rur stalowych.

# Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki płytowe konwektorowe firmy Kermi typ therm-x2 lub równorzędne z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Ze względów na bezpieczeństwo dzieci wszystkie grzejniki należy zabezpieczyć obudową. W umywalniach należy zastosować grzejniki ocynkowane, w celu zabezpieczania przed korozją. Przy grzejnikach zintegrowanych zaprojektowano głowice termostatyczne firmy HERZ typ Design "H", przy grzejnikach łazienkowych typ "Mini". Połączenia grzejników z instalacją wykonać podwójnymi kurkami przy pomocy elementu przyłączeniowego HERZ3000 lub równoważnego, umożliwiającymi zdemontowanie grzejnika bez spuszczania wody ze zładu. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzniki automatyczne firmy firmy Ferro typ Caleffi lub równoważne montowane na grzejnikach. W najniższym punktach zamontować zawory odwadniające ( w pom kotłowni).

W celu kompensacji wydłużeń cieplnych wykorzystuje się naturalne załamania instalacji. W celu kompensacji w posadzce rury należy prowadzić „falą” W celu podwyższenia temperatury czynnika grzejnego (ochrony kotła) powracającego do kotła zaprojektowano zawór trójdrogowy Teplomix mieszający,.

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy założeniu wykorzystania wymienionych w projekcie typów urządzeń, armatury i innych elementów instalacji c.o. Wszelkie zmiany niosą za sobą konieczność korekty obliczeń i doboru elementów instalacji ogrzewczej.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy obejmą uchwytu lub wspornika a przewodem należy stosować podkładki elastyczne. Największe dopuszczalne odległości między podporami ruchomymi wynoszą:

| Średnica nominalna rury | Największe odległości między podporami |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pionowe [m] | Poziome [m] |
| 15 | 2,0 | 1,5 |
| 20 | 2,0 | 1,5 |
| 25 | 2,9 | 2,2 |

Podpory punktów stałych należy mocować do stropów i ścian zewnętrznych. Punkty stałe wykonać zgodnie z technologią producenta podpór. Punkty stałe na rurociągach poziomych i pionowych zgodnie z PN.

Prace związane z montażem odbiegające od projektu należy uzgodnić z projektantem i inspektorem nadzoru.

Bezpośrednio po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę szczelności i ciśnienia na zimno i gorąco zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”

Po dokonaniu próby szczelności instalacji wewnętrznej należy rury stalowe pokryć emalią keradurową i zaizolować otulinami– według poniższej tabeli.

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wydłużeń przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleja a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować sie żadne polaczenie przewodu. Tuleja powinna być co najmniej o 1 cm dłuższa niz. grubość ściany lub stropu.

Instalacje ogrzewczą zaleca się napełnić woda zmiękczona (po uprzednim wypłukaniu całej instalacji). Układ zmiękczania wody wykonać można z zastosowaniem przenośnej stacji zmiękczania wody. Woda wodociągowa w procesie uzdatniania przechodzi wówczas przez następujące procesy technologiczne: filtracja mechaniczna, realizowana przez filtr mechaniczny – wkłady usuwają rdze, muł, piasek i inne zanieczyszczenia mechaniczne; zmiękczacz – w procesie tym usuwana jest jednocześnie twardość wapniowo-magnezowa.

## Pompa obiegowa

## Zaprojektowano pompę obiegową firmy Wilo typ t Stratos PICO DN 25 lub równoważną.

## Wyniki obliczeń cieplnych i hydraulicznych

| Temperatura zasilania i powrotu [°C] | 80 | 42,4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moc całkowita [W] | 14835 |  |  |
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] | 13067 |  |  |
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] | 0 |  |  |
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] | 0 |  |  |
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] | 0 |  |  |
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] | 1769 |  |  |

ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

| Symbol Pomieszczenia | θi [°C] | Φ [W] |
| --- | --- | --- |
| kl. sch. -1 | 16 | 487 |
| kotłownia | 12 | 894 |
| 101 Hall/sztnia | 20 | 563 |
| 102 WC | 20 | 267 |
| 103 WC | 20 | 114 |
| 104 Sal.Zab. | 20 | 1279 |
| 105 Sal. Zab. | 20 | 1481 |
| 106 Sal. Zab. | 20 | 1423 |
| 107 mag | 16 | 722 |
| 108 | 20 | 772 |
| 109 socjal | 20 | 1099 |
| 111 Sal. Zab. | 20 | 1756 |
| WC 109 | 20 | 131 |
| wiatrołap | 10 | 0 |
| kl. sch. 1 | 16 | 401 |
| komunikacja | 16 | 217 |
| p. tech. | 14 | 0 |
| pom. mag 1 | 16 | 333 |
| pom. mag. 2 | 16 | 844 |
| przesterzeń 2 | 13 | 0 |
| przestrzeń 1 | 12 | 0 |
| WC | 20 | 283 |

## Urządzenia kotłowni na paliwa stałe

Projektuje się kotłownię na paliwa stałe z kotłem o mocy stosownej do wartości zapotrzebowania na ciepło uzyskanej po termomodernizacji budynku. Bez zmian pozostaje istniejący układ do produkcji ciepłej wody użytkowej, polegający na podgrzewie za pomocą elektrycznych podgrzewaczy przepływowych.

Nowy kocioł należy połączyć z  projektowaną instalacją c.o. w układzie zamkniętym, stosując stosowne zabezpieczenie termiczne - urządzenie schładzające płaszcz wodny np. SYR 5067.

Zawór bezpieczeństwa dla kotła : wg tabeli producenta SYR 1915 ½” , ciśnienie otwarcia 2,5 bar, =0,54, C=0,31 (b1=10%), C=0,48 (b1=25%) - instalacja pionowa

Projektowany kocioł o mocy 6-20 kW np. Heiztechnik Q Eko (paliwo – węgiel ekogroszek) – ustawić we wskazanym w kotłowni miejscu.

System odprowadzenia spalin ze stali kwaso- i żaroodpornej  nieizolowany o średnicy 150 włączyć w istniejący kanał dymowy i wyprowadzić 0,6 m ponad dach. Komin zakończyć deflektorem spalin. System o parametrach nie gorszych niż EW08 Jeremias (ścianka 0,8 mm), o temperaturze dopuszczalnej do 600oC.

- Dobór naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. (wg PN-B-02414:1999)

Pojemność zładu instalacji c.o. określona wskaźnikowo wynosi = 200 dm3

Vu = V * * v

Vu = 0,2* 999.7 * 0,0287

Vu = 5,73 dm3

Vn=Vu * (pmax+1)/(pmax-p)

Vn = 5,73 * (2,5+1)/(2,5-0,9) =12,5 dm3

Na podstawie pojemności użytkowej i całkowitej oraz wytycznych producenta dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX N18, o pojemności 18 L.

Uwagi końcowe.

Prace będące w zakresie projektu należy wykonać zgodnie z projektem oraz
zasadami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych", a także zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i
p.poż.

Wszelkie zmiany instalacji lub urządzeń należy uzgodnić z projektantem.

Wszystkie przejścia ( przepusty ) instalacji prowadzonych przez ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać jako szczelne i izolacyjne ogniowo ( np. system HILTI dla rur palnych i niepalnych)

#### 4. Zestawienie podstawowych materiałów

|  |  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie rur i kształtek |  |  |  |  |  |  |
| HERZ PE-RT/Al/PE-HD |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury - HERZ PE-RT/Al/PE-HD |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr. | 16 x 2,0 | 3 C160 20 | 149 | m |
|  |  | Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr. | 20 x 2,0 | 3 C200 20 | 100 | m |
|  |  | Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr. | 26 x 3,0 | 3 C260 30 | 10 | m |
|  | Kształtki - HERZ PE-RT/Al/PE-HD |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolano 90° | 16 - 16 | P 7116 00 | 2 | szt. |
|  |  | Kolano 90° | 26 - 26 | P 7126 00 | 2 | szt. |
|  |  | Przyłącze do rur z tw.szt.z wkł.Al G3/4 | 16 - ¾"w | 1 6098 03 | 50 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. | 16 - 16 - 16 | P 7216 00 | 8 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne | 20 - 16 - 20 | P 7220 01 | 22 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne | 26 - 16 - 26 | P 7226 03 | 2 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. - wy. środkowe większe | 16 - 20 - 16 | P 7216 03 | 2 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. - wy. środkowe większe | 20 - 26 - 20 | P 7220 06 | 2 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. redukcyjny | 20 - 16 - 16 | P 7220 03 | 6 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. redukcyjny | 20 - 20 - 16 | P 7220 08 | 2 | szt. |
|  |  | Trójnik zapr. redukcyjny | 26 - 20 - 20 | P 7226 14 | 2 | szt. |
|  |  | Złączka prosta zapras. z gw. wewn. | 20 - ¾"w | P 7020 22 | 2 | szt. |
|  |  | Złączka prosta zapras. z gw. wewn. | 26 - ¾"w | P 7026 22 | 2 | szt. |
|  |  | Złączka redukcyjna | 20 - 16 | P 7020 01 | 4 | szt. |
|  |  | Złączka redukcyjna | 26 - 20 | P 7026 02 | 2 | szt. |
|  |  | Złączka z gw. zewn. | ¾"z - ½"z | 1 6266 12 | 6 | szt. |
| Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura stal. k= 0.15 | DN 20 | Rura stalowa DN20 | 1 | m |
|  |  | Rura stal. k= 0.15 | DN 25 | Rura stalowa DN25 | 12 | m |
| Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufa calowa redukcyjna | 1"w - ¾"w |  | 2 | szt. |
|  |  | Mufa calowa redukcyjna | 1¼"w - 1"w |  | 3 | szt. |

|  |  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zaworów i armatury |  |  |  |  |  |  |
| HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | 15 | 1 3766 11 | 22 | szt. |
|  |  | Zawór 2622 | 25 | 1 2622 13 | 1 | szt. |
|  |  | Zawór kulowy z dźwignią | 25 | 1 2100 03 | 5 | szt. |
|  |  | Zawór odcinający RL-1 kątowy (3724) | 15 | 1 3724 41 | 3 | szt. |
|  |  | Zawór trójdrogowy Teplomix mieszający | 25 | 1 7766 03 | 1 | szt. |
|  |  | Zawór TS-90-V kątowy (7724) | 15 | 1 7724 67 | 3 | szt. |
|  | Głowice/Siłowniki - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowica term. "Mini" (1 9200 30) |  | 1 9200 30 | 3 | szt. |
|  |  | Głowica term. Design "H" (1 9230 98) |  | 1 9230 98 | 22 | szt. |
|  | Inne - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Filtry Herz, wielkość oczek 0,5 mm | 1"w | 1 2662 03 | 1 | szt. |
| Elementy spoza katalogów |  |  |  |  |  |  |
|  | Kocioł - Elementy spoza katalogów |  |  |  |  |  |
|  |  | Kocioł: kotłownia |  |  | 1 | szt. |
|  | Pompy - Wilo |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompa: Wilo Stratos Pico DN25 |  |  | 1 | szt. |

|  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie grzejników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FTV1106__ | 600 |  | 500 | 61 |  | 1 | szt. |  |
| KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FTV1106__ | 600 |  | 600 | 61 |  | 1 | szt. |  |
|  | Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FTV1006__ | 600 |  | 700 | 61 |  | 3 | szt. |  |
|  |  | FTV1106__ | 600 |  | 400 | 61 |  | 1 | szt. |  |
| KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FTV1106__ | 600 |  | 500 | 61 |  | 1 | szt. |  |
| KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FTV1106__ | 600 |  | 700 | 61 |  | 2 | szt. |  |
| KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FTV1106__ | 600 |  | 1000 | 61 |  | 2 | szt. |  |
|  |  | FTV1206 en. | 600 |  | 700 | 64 |  | 6 | szt. |  |
| KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FTV1206 en. | 600 |  | 1000 | 64 |  | 1 | szt. |  |
|  |  | FTV2206 en. | 600 |  | 600 | 100 |  | 1 | szt. |  |
| KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FTV2206 en. | 600 |  | 700 | 100 |  | 3 | szt. |  |
| KERMI łazienkowe bez zaworow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI łazienkowe bez zaworow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B20-R/390 | 750 |  | 390 | 106 |  | 1 | szt. |  |
|  |  | B20-R/440 | 750 |  | 440 | 106 |  | 1 | szt. |  |
|  |  | B20-R/540 | 750 |  | 540 | 106 |  | 1 | szt. |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| Zestawienie izolacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Katalog izolacji standardowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otuliny - Katalog izolacji standardowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm |  | 20 mm |  |  | 149 |  |  | m |
|  |  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm |  | 20 mm |  |  | 100 |  |  | m |
|  |  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm |  | 20 mm |  |  | 10 |  |  | m |
|  |  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm |  | 20 mm |  |  | 1 |  |  | m |
|  |  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm |  | 30 mm |  |  | 12 |  |  | m |

Opracował: