## Wyniki ogólne
Liczba źródeł |  |  | 1
Łączna liczba odbiorników |  |  | 25
Łączna liczba działek |  |  | 109
Łączna liczba rozdzielaczy |  |  | 0
Łączna liczba pomp |  |  | 1
Łączna dekl. strata pom. Φ [W] |  |  | 13067
Łączna dekl. moc innych elementów [W] |  |  | 0
Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] |  |  | 13067
Normy obliczeń:
| Norma doboru grzejników |  |  |  |  | EN 442-2
Kocioł: "kotłownia", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
| Rzędna źródła [m] |  |  | -2.3
| Temperatura zasilania i powrotu [°C] |  |  | 80 |  |  | 42.4
| Moc całkowita [W] |  |  | 14835
|  | Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] |  |  | 13067
|  | Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] |  |  | 0
|  | Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] |  |  | 0
|  | Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] |  |  | 0
|  | Niewykorzystane straty ciepła działek [W] |  |  | 1769
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
|  | Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] |  |  | 0
| Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] |  |  | (patrz tabela pomp)
|  | Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] |  |  | 7.4
|  | Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] |  |  | 5
|  | Opór własny źrodła [kPa] |  |  | 0
| Przepływ w źródle [kg/h] |  |  | 331.9
| Odbiornik krytyczny |  |  |  |  | G 102 WC
| Długość trasy odb. krytycznego [m] |  |  | 76.5
Tabela pomp
|  | Przepływ [kg/h] |  |  | 331.9
|  | Ciśnienie [kPa] |  |  | 6.9
| Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] |  |  | 121.3

## Działki
|  | TD |  | Symbol działki | Symbol dz.wł. |  | Φ [W] | Średnica [mm] |  |  | L [m] | R [Pa/m] |  | ζ | R*L+Z [Pa] |  | Opór [Pa] |  | v [m/s] |  | G [kg/h] | Gr.izol [mm] | Δθ [K] | θwlot [°C] | q [W/m] | Φdz [W]
Kocioł: kotłownia
Grupa: Elementy niezgrupowane
|  | B |  | 1 | 1 |  | 0 | 25 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 0 | 0
|  | Z |  | 1 | K |  | 13067 | [25] |  |  | 1 | 13 |  | 0.4 | 18 |  | 23 |  | 0.16 |  | 332 | 30 | 0.03 | 80 | 13 | 13
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór kulowy z dźwignią | [6 empty] | 25 |  |  | 0.01
|  | P |  | 1 | K |  | 13067 | [25] |  |  | 1 | 13 |  | 0.8 | 22 |  | 27 |  | 0.15 |  | 332 | 30 | 0.01 | 42.5 | 8 | 8
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór kulowy z dźwignią | [6 empty] | 25 |  |  | 0.01
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór trójdrogowy Teplomix mieszający | [6 empty] | 25 |  |  | 92.68
|  | Z |  | 2 | 1 |  | 13067 | [25] |  |  | 4.7 | 13 |  | 0.4 | 71 |  | 96 |  | 0.16 |  | 332 | 30 | 0.16 | 80 | 13 | 62
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór kulowy z dźwignią | [6 empty] | 25 |  |  | 0.01
|  |  | Zawór kulowy z dźwignią | [6 empty] | 25 |  |  | 0.01
|  |  | Zawór 2622 | [6 empty] | 25 |  |  | 0.01
|  |  | Pompa |  |  | Przepływ [kg/h] |  |  | Ciśnienie [kPa]
|  |  | Pompa |  |  | 331.9 |  |  | 6.9
|  | P |  | 2 | ZT |  | 13067 | [25] |  |  | 4.5 | 13 |  | 0.8 | 130 |  | 135 |  | 0.15 |  | 332 | 30 | 0.06 | 42.5 | 8 | 37
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  | Az |  | Nastawa
|  |  | Zawór kulowy z dźwignią | [6 empty] | 25 |  |  | 0.01
|  | Z |  | 3 | 2 |  | 11685 | 20 |  |  | 0.4 | 46 |  | 0.4 | 43 |  | 43 |  | 0.23 |  | 297 | 20 | 0.01 | 79.8 | 14 | 5
|  | P |  | 3 | 2 |  | 11685 | 20 |  |  | 0.5 | 46 |  | 0.4 | 47 |  | 47 |  | 0.23 |  | 297 | 20 | 0.01 | 42.4 | 9 | 4
|  | Z |  | 3_a | 3 |  | 11685 | 26 x 3,0 |  |  | 1 | 52 |  | 0.7 | 77 |  | 77 |  | 0.27 |  | 297 | 20 | 0.04 | 79.8 | 13 | 13
|  | P |  | 3_a | 3 |  | 11685 | 26 x 3,0 |  |  | 1 | 52 |  | 0.7 | 76 |  | 76 |  | 0.27 |  | 297 | 20 | 0.01 | 42.5 | 8 | 8
|  | Z |  | 3_b | 3_a |  | 11685 | 26 x 3,0 |  |  | 1 | 52 |  | 0 | 54 |  | 54 |  | 0.27 |  | 297 | 20 | 0.04 | 79.8 | 13 | 13
|  | P |  | 3_b | 3_a |  | 11685 | 26 x 3,0 |  |  | 1 | 52 |  | 0 | 54 |  | 54 |  | 0.27 |  | 297 | 20 | 0.02 | 42.5 | 8 | 8
|  | Z |  | 4 | 3_b |  | 9606 | 20 x 2,0 |  |  | 1 | 108 |  | 4.6 | 296 |  | 296 |  | 0.35 |  | 247 | 20 | 0.04 | 79.7 | 12 | 12
|  | P |  | 4 | 3_b |  | 9606 | 20 x 2,0 |  |  | 1 | 108 |  | 4.6 | 292 |  | 292 |  | 0.34 |  | 247 | 20 | 0.01 | 43.2 | 8 | 8
|  | Z |  | 4_a | 4 |  | 9606 | [26 x 3,0] |  |  | 0.5 | 37 |  | 0.4 | 27 |  | 27 |  | 0.22 |  | 247 | 20 | 0.02 | 79.7 | 12 | 6
|  | P |  | 4_a | 4 |  | 9606 | [26 x 3,0] |  |  | 0.6 | 37 |  | 0.4 | 30 |  | 30 |  | 0.22 |  | 247 | 20 | 0.01 | 43.2 | 8 | 4
|  | Z |  | 5 | 4_a |  | 772 | 16 x 2,0 |  |  | 3.3 | 6 |  | 4 | 98 |  | 98 |  | 0.06 |  | 22 | 20 | 1.2 | 79.7 | 9 | 31
|  | P |  | 5 | 4_a |  | 772 | 16 x 2,0 |  |  | 3.8 | 6 |  | 4 | 99 |  | 99 |  | 0.05 |  | 22 | 20 | 0.64 | 48.3 | 6 | 23
|  | Z |  | 6 | 4_a |  | 8834 | [26 x 3,0] |  |  | 1 | 32 |  | 0.8 | 53 |  | 53 |  | 0.2 |  | 225 | 20 | 0.05 | 79.7 | 12 | 13
|  | P |  | 6 | 4_a |  | 8834 | [26 x 3,0] |  |  | 1 | 32 |  | 0.8 | 52 |  | 52 |  | 0.2 |  | 225 | 20 | 0.02 | 42.8 | 8 | 8
|  | Z |  | 7 | 6 |  | 3549 | [20 x 2,0] |  |  | 5.5 | 20 |  | 3.6 | 177 |  | 177 |  | 0.13 |  | 93 | 20 | 0.54 | 79.6 | 11 | 59
|  | P |  | 7 | 6 |  | 3549 | [20 x 2,0] |  |  | 5.7 | 20 |  | 3.6 | 179 |  | 179 |  | 0.13 |  | 93 | 20 | 0.21 | 43.9 | 7 | 38
|  | Z |  | 8 | 7 |  | 550 | 16 x 2,0 |  |  | 0.6 | 4 |  | 3.6 | 33 |  | 33 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.3 | 79.1 | 9 | 6
|  | P |  | 8 | 7 |  | 550 | 16 x 2,0 |  |  | 0.5 | 4 |  | 3.6 | 32 |  | 32 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.12 | 49 | 6 | 3
|  | Z |  | 9 | 7 |  | 2999 | [20 x 2,0] |  |  | 1.9 | 14 |  | 0.8 | 34 |  | 34 |  | 0.11 |  | 78 | 20 | 0.22 | 79.1 | 11 | 20
|  | P |  | 9 | 7 |  | 2999 | [20 x 2,0] |  |  | 1.9 | 14 |  | 0.8 | 34 |  | 34 |  | 0.11 |  | 78 | 20 | 0.08 | 42.9 | 7 | 13
|  | Z |  | 10 | 9 |  | 550 | 16 x 2,0 |  |  | 0.6 | 4 |  | 3.6 | 24 |  | 24 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.3 | 78.8 | 9 | 6
|  | P |  | 10 | 9 |  | 550 | 16 x 2,0 |  |  | 0.5 | 4 |  | 3.6 | 23 |  | 23 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.12 | 49.1 | 6 | 3
|  | Z |  | 11 | 9 |  | 2450 | [20 x 2,0] |  |  | 0.7 | 10 |  | 0.8 | 11 |  | 11 |  | 0.09 |  | 62 | 20 | 0.1 | 78.8 | 11 | 7
|  | P |  | 11 | 9 |  | 2450 | [20 x 2,0] |  |  | 0.7 | 10 |  | 0.8 | 11 |  | 11 |  | 0.09 |  | 62 | 20 | 0.04 | 41.4 | 7 | 4
|  | Z |  | 12 | 11 |  | 131 | 16 x 2,0 |  |  | 3.6 | 1 |  | 4.4 | 16 |  | 5519 |  | 0.01 |  | 3 | 20 | 8.66 | 78.7 | 9 | 32
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  | Az |  | Nastawa
|  |  | [Zawór TS-90-V kątowy (7724)] | [6 empty] | 15 |  |  | 5.5 |  |  | 2 |  | 0.79 |  | 2
|  | P |  | 12 | 11 |  | 131 | 16 x 2,0 |  |  | 3.6 | 1 |  | 4.4 | 16 |  | 16 |  | 0.01 |  | 3 | 20 | 1.83 | 33.2 | 5 | 18
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  | Az |  | Nastawa
|  |  | [Zawór odcinający RL-1 kątowy (3724)] | [6 empty] | 15 |  |  | 0
|  | Z |  | 13 | 11 |  | 2318 | [20 x 2,0] |  |  | 1.2 | 9 |  | 0.8 | 14 |  | 14 |  | 0.08 |  | 58 | 20 | 0.19 | 78.7 | 11 | 13
|  | P |  | 13 | 11 |  | 2318 | [20 x 2,0] |  |  | 1.2 | 9 |  | 0.8 | 14 |  | 14 |  | 0.08 |  | 58 | 20 | 0.07 | 42 | 7 | 8
|  | Z |  | 14 | 13 |  | 585 | 16 x 2,0 |  |  | 0.6 | 4 |  | 3.6 | 14 |  | 14 |  | 0.04 |  | 14 | 20 | 0.34 | 78.6 | 9 | 6
|  | P |  | 14 | 13 |  | 585 | 16 x 2,0 |  |  | 0.5 | 4 |  | 3.6 | 14 |  | 14 |  | 0.03 |  | 14 | 20 | 0.1 | 42.3 | 6 | 3
|  | Z |  | 15 | 13 |  | 1733 | [20 x 2,0] |  |  | 1.9 | 4 |  | 0.8 | 10 |  | 10 |  | 0.06 |  | 44 | 20 | 0.38 | 78.6 | 11 | 20
|  | P |  | 15 | 13 |  | 1733 | [20 x 2,0] |  |  | 1.9 | 4 |  | 0.8 | 9 |  | 9 |  | 0.06 |  | 44 | 20 | 0.14 | 42.1 | 7 | 12
|  | Z |  | 16 | 15 |  | 585 | 16 x 2,0 |  |  | 0.6 | 4 |  | 3.6 | 9 |  | 9 |  | 0.04 |  | 14 | 20 | 0.33 | 78.2 | 9 | 6
|  | P |  | 16 | 15 |  | 585 | 16 x 2,0 |  |  | 0.5 | 4 |  | 3.6 | 9 |  | 9 |  | 0.04 |  | 14 | 20 | 0.1 | 42.5 | 6 | 3
|  | Z |  | 17 | 15 |  | 1148 | 16 x 2,0 |  |  | 4.3 | 8 |  | 1.2 | 36 |  | 36 |  | 0.08 |  | 30 | 20 | 1.11 | 78.2 | 9 | 40
|  | P |  | 17 | 15 |  | 1148 | 16 x 2,0 |  |  | 4.5 | 8 |  | 1.2 | 37 |  | 37 |  | 0.07 |  | 30 | 20 | 0.43 | 42.3 | 6 | 26
|  | Z |  | 18 | 17 |  | 585 | 16 x 2,0 |  |  | 0.6 | 4 |  | 5.2 | 17 |  | 17 |  | 0.04 |  | 15 | 20 | 0.29 | 77.1 | 9 | 5
|  | P |  | 18 | 17 |  | 585 | 16 x 2,0 |  |  | 0.5 | 4 |  | 5.2 | 16 |  | 16 |  | 0.04 |  | 15 | 20 | 0.09 | 43 | 6 | 3
|  | Z |  | 19 | 17 |  | 563 | 16 x 2,0 |  |  | 5.7 | 4 |  | 2.4 | 27 |  | 27 |  | 0.04 |  | 15 | 20 | 2.83 | 77.1 | 9 | 52
|  | P |  | 19 | 17 |  | 563 | 16 x 2,0 |  |  | 5.6 | 4 |  | 2.4 | 26 |  | 26 |  | 0.04 |  | 15 | 20 | 1.07 | 42.8 | 6 | 31
|  | Z |  | 20 | 6 |  | 5285 | [20 x 2,0] |  |  | 3 | 36 |  | 3.2 | 172 |  | 172 |  | 0.19 |  | 131 | 20 | 0.21 | 79.6 | 11 | 32
|  | P |  | 20 | 6 |  | 5285 | [20 x 2,0] |  |  | 3 | 36 |  | 3.2 | 170 |  | 170 |  | 0.18 |  | 131 | 20 | 0.07 | 42.3 | 7 | 20
|  | Z |  | 21 | 20 |  | 640 | 16 x 2,0 |  |  | 0.4 | 4 |  | 3.6 | 63 |  | 63 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.2 | 79.4 | 9 | 4
|  | P |  | 21 | 20 |  | 640 | 16 x 2,0 |  |  | 0.3 | 4 |  | 3.6 | 61 |  | 61 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.06 | 45.5 | 6 | 2
|  | Z |  | 22 | 20 |  | 4646 | [20 x 2,0] |  |  | 1.9 | 28 |  | 0.8 | 68 |  | 68 |  | 0.16 |  | 115 | 20 | 0.15 | 79.4 | 11 | 20
|  | P |  | 22 | 20 |  | 4646 | [20 x 2,0] |  |  | 1.9 | 28 |  | 0.8 | 68 |  | 68 |  | 0.16 |  | 115 | 20 | 0.05 | 41.9 | 7 | 13
|  | Z |  | 23 | 22 |  | 640 | 16 x 2,0 |  |  | 0.4 | 4 |  | 3.6 | 48 |  | 48 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.2 | 79.2 | 9 | 4
|  | P |  | 23 | 22 |  | 640 | 16 x 2,0 |  |  | 0.3 | 4 |  | 3.6 | 47 |  | 47 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.06 | 45.6 | 6 | 2
|  | Z |  | 24 | 22 |  | 4006 | [20 x 2,0] |  |  | 1.9 | 22 |  | 0.8 | 52 |  | 52 |  | 0.14 |  | 99 | 20 | 0.18 | 79.2 | 11 | 20
|  | P |  | 24 | 22 |  | 4006 | [20 x 2,0] |  |  | 1.9 | 22 |  | 0.8 | 51 |  | 51 |  | 0.14 |  | 99 | 20 | 0.06 | 41.3 | 7 | 13
|  | Z |  | 25 | 24 |  | 740 | 16 x 2,0 |  |  | 0.4 | 4 |  | 3.6 | 36 |  | 36 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.2 | 79.1 | 9 | 4
|  | P |  | 25 | 24 |  | 740 | 16 x 2,0 |  |  | 0.3 | 4 |  | 3.6 | 35 |  | 35 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.05 | 39.5 | 6 | 2
|  | Z |  | 26 | 24 |  | 3266 | [20 x 2,0] |  |  | 1.9 | 16 |  | 0.8 | 38 |  | 38 |  | 0.12 |  | 82 | 20 | 0.21 | 79.1 | 11 | 20
|  | P |  | 26 | 24 |  | 3266 | [20 x 2,0] |  |  | 1.9 | 16 |  | 0.8 | 38 |  | 38 |  | 0.11 |  | 82 | 20 | 0.07 | 41.8 | 7 | 13
|  | Z |  | 27 | 26 |  | 740 | 16 x 2,0 |  |  | 0.4 | 4 |  | 3.6 | 26 |  | 26 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.2 | 78.9 | 9 | 4
|  | P |  | 27 | 26 |  | 740 | 16 x 2,0 |  |  | 0.3 | 4 |  | 3.6 | 25 |  | 25 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.05 | 39.5 | 6 | 2
|  | Z |  | 28 | 26 |  | 2525 | [20 x 2,0] |  |  | 5.8 | 11 |  | 1.2 | 70 |  | 70 |  | 0.09 |  | 66 | 20 | 0.79 | 78.9 | 11 | 62
|  | P |  | 28 | 26 |  | 2525 | [20 x 2,0] |  |  | 6 | 11 |  | 1.2 | 72 |  | 72 |  | 0.09 |  | 66 | 20 | 0.3 | 42.6 | 6 | 39
|  | Z |  | 29 | 28 |  | 711 | 16 x 2,0 |  |  | 0.5 | 5 |  | 3.6 | 18 |  | 18 |  | 0.05 |  | 18 | 20 | 0.21 | 78.1 | 9 | 4
|  | P |  | 29 | 28 |  | 711 | 16 x 2,0 |  |  | 0.4 | 5 |  | 3.6 | 17 |  | 17 |  | 0.05 |  | 18 | 20 | 0.07 | 44.2 | 6 | 2
|  | Z |  | 30 | 28 |  | 1814 | [20 x 2,0] |  |  | 1.8 | 4 |  | 0.8 | 11 |  | 11 |  | 0.07 |  | 48 | 20 | 0.34 | 78.1 | 11 | 19
|  | P |  | 30 | 28 |  | 1814 | [20 x 2,0] |  |  | 1.8 | 4 |  | 0.8 | 11 |  | 11 |  | 0.07 |  | 48 | 20 | 0.12 | 42.2 | 6 | 12
|  | Z |  | 31 | 30 |  | 711 | 16 x 2,0 |  |  | 0.5 | 4 |  | 3.6 | 10 |  | 10 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.24 | 77.7 | 9 | 4
|  | P |  | 31 | 30 |  | 711 | 16 x 2,0 |  |  | 0.4 | 4 |  | 3.6 | 10 |  | 10 |  | 0.04 |  | 16 | 20 | 0.06 | 38.7 | 6 | 2
|  | Z |  | 32 | 30 |  | 1103 | [20 x 2,0] |  |  | 1.8 | 3 |  | 0.8 | 7 |  | 7 |  | 0.05 |  | 32 | 20 | 0.5 | 77.7 | 10 | 19
|  | P |  | 32 | 30 |  | 1103 | [20 x 2,0] |  |  | 1.8 | 3 |  | 0.8 | 7 |  | 7 |  | 0.05 |  | 32 | 20 | 0.2 | 44.1 | 6 | 11
|  | Z |  | 33 | 32 |  | 361 | 16 x 2,0 |  |  | 0.5 | 3 |  | 3.6 | 5 |  | 5 |  | 0.03 |  | 10 | 20 | 0.35 | 77.2 | 9 | 4
|  | P |  | 33 | 32 |  | 361 | 16 x 2,0 |  |  | 0.4 | 3 |  | 3.6 | 5 |  | 5 |  | 0.03 |  | 10 | 20 | 0.13 | 47.3 | 6 | 2
|  | Z |  | 34 | 32 |  | 742 | [20 x 2,0] |  |  | 3.7 | 2 |  | 1.2 | 8 |  | 8 |  | 0.03 |  | 22 | 20 | 1.47 | 77.2 | 10 | 38
|  | P |  | 34 | 32 |  | 742 | [20 x 2,0] |  |  | 3.9 | 2 |  | 1.2 | 8 |  | 8 |  | 0.03 |  | 22 | 20 | 0.61 | 43.2 | 6 | 23
|  | Z |  | 35 | 34 |  | 361 | 16 x 2,0 |  |  | 0.5 | 3 |  | 3.6 | 3 |  | 3 |  | 0.03 |  | 11 | 20 | 0.35 | 75.8 | 9 | 5
|  | P |  | 35 | 34 |  | 361 | 16 x 2,0 |  |  | 0.4 | 3 |  | 3.6 | 3 |  | 3 |  | 0.03 |  | 11 | 20 | 0.14 | 48.3 | 6 | 2
|  | Z |  | 36 | 34 |  | 381 | 16 x 2,0 |  |  | 5.1 | 3 |  | 1.6 | 14 |  | 14 |  | 0.03 |  | 10 | 20 | 3.56 | 75.8 | 9 | 45
|  | P |  | 36 | 34 |  | 381 | 16 x 2,0 |  |  | 5.1 | 3 |  | 1.6 | 14 |  | 14 |  | 0.03 |  | 10 | 20 | 1.16 | 39 | 5 | 26
|  | Z |  | 37 | 36 |  | 267 | 16 x 2,0 |  |  | 0.5 | 2 |  | 5.2 | 3 |  | 3 |  | 0.02 |  | 8 | 20 | 0.42 | 72.2 | 9 | 4
|  | P |  | 37 | 36 |  | 267 | 16 x 2,0 |  |  | 0.4 | 2 |  | 5.2 | 2 |  | 2 |  | 0.02 |  | 8 | 20 | 0.14 | 42.8 | 5 | 2
|  | Z |  | 38 | 36 |  | 114 | 16 x 2,0 |  |  | 1.9 | 1 |  | 1.6 | 2 |  | 5078 |  | 0.01 |  | 3 | 20 | 5.16 | 72.2 | 8 | 16
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  | Az |  | Nastawa
|  |  | [Zawór TS-90-V kątowy (7724)] | [6 empty] | 15 |  |  | 5.08 |  |  | 2 |  | 0.73 |  | 2
|  | P |  | 38 | 36 |  | 114 | 16 x 2,0 |  |  | 2.4 | 1 |  | 1.6 | 2 |  | 2 |  | 0.01 |  | 3 | 20 | 0.96 | 28.7 | 5 | 11
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  | Az |  | Nastawa
|  |  | [Zawór odcinający RL-1 kątowy (3724)] | [6 empty] | 15 |  |  | 0
|  | Z |  | 39 | 3_b |  | 2079 | [20 x 2,0] |  |  | 3.2 | 7 |  | 4.7 | 126 |  | 126 |  | 0.07 |  | 51 | 20 | 0.63 | 79.7 | 12 | 38
|  | P |  | 39 | 3_b |  | 2079 | [20 x 2,0] |  |  | 3.2 | 7 |  | 4.7 | 124 |  | 124 |  | 0.07 |  | 51 | 20 | 0.2 | 39.1 | 7 | 22
|  | Z |  | 39_a | 39 |  | 2079 | 16 x 2,0 |  |  | 1 | 27 |  | 1.2 | 36 |  | 36 |  | 0.13 |  | 51 | 20 | 0.16 | 79.1 | 9 | 9
|  | P |  | 39_a | 39 |  | 2079 | 16 x 2,0 |  |  | 1 | 27 |  | 1.2 | 36 |  | 36 |  | 0.13 |  | 51 | 20 | 0.05 | 39.1 | 6 | 6
|  | Z |  | 39_b | 39_a |  | 2079 | [20 x 2,0] |  |  | 0.9 | 7 |  | 0 | 6 |  | 6 |  | 0.07 |  | 51 | 20 | 0.17 | 78.9 | 11 | 10
|  | P |  | 39_b | 39_a |  | 2079 | [20 x 2,0] |  |  | 1 | 7 |  | 0 | 7 |  | 7 |  | 0.07 |  | 51 | 20 | 0.06 | 39.2 | 6 | 7
|  | Z |  | 40 | 39_b |  | 1796 | [20 x 2,0] |  |  | 0.4 | 3 |  | 3.6 | 10 |  | 10 |  | 0.06 |  | 43 | 20 | 0.08 | 78.8 | 11 | 4
|  | P |  | 40 | 39_b |  | 1796 | [20 x 2,0] |  |  | 0.6 | 3 |  | 3.6 | 11 |  | 11 |  | 0.06 |  | 43 | 20 | 0.03 | 38.1 | 6 | 4
|  | Z |  | 41 | 40 |  | 1462 | 16 x 2,0 |  |  | 2.9 | 9 |  | 5.4 | 38 |  | 38 |  | 0.09 |  | 35 | 20 | 0.67 | 78.7 | 9 | 28
|  | P |  | 41 | 40 |  | 1462 | 16 x 2,0 |  |  | 2.9 | 9 |  | 5.4 | 37 |  | 37 |  | 0.09 |  | 35 | 20 | 0.2 | 38.5 | 6 | 17
|  | Z |  | 42 | 41 |  | 844 | 16 x 2,0 |  |  | 8 | 5 |  | 6.8 | 62 |  | 62 |  | 0.05 |  | 20 | 20 | 3.1 | 78 | 9 | 74
|  | P |  | 42 | 41 |  | 844 | 16 x 2,0 |  |  | 8.1 | 5 |  | 6.8 | 62 |  | 62 |  | 0.05 |  | 20 | 20 | 0.95 | 38.4 | 6 | 46
|  | Z |  | 43 | 41 |  | 618 | 16 x 2,0 |  |  | 0.2 | 4 |  | 1.2 | 5 |  | 5 |  | 0.04 |  | 15 | 20 | 0.09 | 78 | 9 | 2
|  | P |  | 43 | 41 |  | 618 | 16 x 2,0 |  |  | 0.2 | 4 |  | 1.2 | 5 |  | 5 |  | 0.04 |  | 15 | 20 | 0.03 | 40 | 6 | 1
|  | Z |  | 44 | 43 |  | 401 | 16 x 2,0 |  |  | 0.6 | 3 |  | 5.2 | 5 |  | 5 |  | 0.03 |  | 10 | 20 | 0.46 | 77.9 | 9 | 6
|  | P |  | 44 | 43 |  | 401 | 16 x 2,0 |  |  | 0.7 | 3 |  | 5.2 | 5 |  | 5 |  | 0.03 |  | 10 | 20 | 0.22 | 44.4 | 6 | 4
|  | Z |  | 45 | 43 |  | 217 | 16 x 2,0 |  |  | 3.9 | 1 |  | 1.6 | 6 |  | 6 |  | 0.01 |  | 5 | 20 | 6.17 | 77.9 | 9 | 35
|  | P |  | 45 | 43 |  | 217 | 16 x 2,0 |  |  | 4 | 1 |  | 1.6 | 6 |  | 6 |  | 0.01 |  | 5 | 20 | 1.23 | 32 | 5 | 22
|  | Z |  | 46 | 40 |  | 333 | 16 x 2,0 |  |  | 5.4 | 2 |  | 6.2 | 20 |  | 20 |  | 0.02 |  | 8 | 20 | 5.06 | 78.7 | 9 | 49
|  | P |  | 46 | 40 |  | 333 | 16 x 2,0 |  |  | 5.3 | 2 |  | 6.2 | 19 |  | 19 |  | 0.02 |  | 8 | 20 | 1.48 | 38.3 | 6 | 29
|  | Z |  | 47 | 39_b |  | 283 | 16 x 2,0 |  |  | 1.2 | 2 |  | 3.6 | 10 |  | 6754 |  | 0.02 |  | 8 | 20 | 1.18 | 78.8 | 9 | 11
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  | Az |  | Nastawa
|  |  | [Zawór TS-90-V kątowy (7724)] | [6 empty] | 15 |  |  | 6.74 |  |  | 2 |  | 0.97 |  | 2
|  | P |  | 47 | 39_b |  | 283 | 16 x 2,0 |  |  | 1.3 | 2 |  | 3.6 | 10 |  | 11 |  | 0.02 |  | 8 | 20 | 0.57 | 46.3 | 6 | 8
|  |  | Typ | [6 empty] | Śred. [mm] |  |  | Opór [kPa] |  |  | Xp |  | Az |  | Nastawa
|  |  | [Zawór odcinający RL-1 kątowy (3724)] | [6 empty] | 15 |  |  | 0
|  | Z |  | 48 | 2 |  | 487 | 16 x 2,0 |  |  | 0.9 | 3 |  | 1.2 | 22 |  | 22 |  | 0.03 |  | 12 | 20 | 0.58 | 79.8 | 9 | 8
|  | P |  | 48 | 2 |  | 487 | 16 x 2,0 |  |  | 1 | 3 |  | 1.2 | 22 |  | 22 |  | 0.03 |  | 12 | 20 | 0.25 | 44.2 | 6 | 6
|  | Z |  | 49 | 2 |  | 894 | 16 x 2,0 |  |  | 5.5 | 6 |  | 4.8 | 85 |  | 85 |  | 0.06 |  | 22 | 20 | 1.95 | 79.8 | 9 | 51
|  | P |  | 49 | 2 |  | 894 | 16 x 2,0 |  |  | 5.4 | 6 |  | 4.8 | 84 |  | 84 |  | 0.06 |  | 22 | 20 | 0.73 | 43.7 | 6 | 32

## Lista pomieszczeń
Symbol Pomieszczenia | θi [°C] | Φ [W] | Φwym [W] | Φop [W] | Φgrz [W] | Wynik. Φop [W] | Wynik. Φgrz [W] | Wynik. Φdz [W] | Pokrycie strat [%]
kl. sch. -1 | 16 | 487 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 100
kotłownia | 12 | 894 | 894 | 0 | 894 | 0 | 894 | 0 | 100
101 Hall/sztnia | 20 | 563 | 563 | 0 | 563 | 0 | 563 | 0 | 100
102 WC | 20 | 267 | 267 | 0 | 267 | 0 | 267 | 0 | 100
103 WC | 20 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 100
104 Sal.Zab. | 20 | 1279 | 1279 | 0 | 1279 | 0 | 1279 | 0 | 100
105 Sal. Zab. | 20 | 1481 | 1481 | 0 | 1481 | 0 | 1481 | 0 | 100
106 Sal. Zab. | 20 | 1423 | 1423 | 0 | 1423 | 0 | 1423 | 0 | 100
107 mag | 16 | 722 | 722 | 0 | 722 | 0 | 722 | 0 | 100
108 | 20 | 772 | 772 | 0 | 772 | 0 | 772 | 0 | 100
109 socjal | 20 | 1099 | 1099 | 0 | 1099 | 0 | 1099 | 0 | 100
111 Sal. Zab. | 20 | 1756 | 1756 | 0 | 1756 | 0 | 1756 | 0 | 100
WC 109 | 20 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 100
wiatrołap | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kl. sch. 1 | 16 | 401 | 401 | 0 | 401 | 0 | 401 | 0 | 100
komunikacja | 16 | 217 | 217 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 100
p. tech. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pom. mag 1 | 16 | 333 | 333 | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 100
pom. mag. 2 | 16 | 844 | 844 | 0 | 844 | 0 | 844 | 0 | 100
przesterzeń 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
przestrzeń 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WC | 20 | 283 | 283 | 0 | 283 | 0 | 283 | 0 | 100

## Odbiorniki
|  | Symbol odb. | Symbol pomiesz. | θi [°C] | Φdane [W] | Φdobr [W] | Φzysk [W] | G [kg/h] | θz [°C] |  | θp [°C] |  | Typ grzejnika |  |  | L [mm] |  | H [mm] | D [mm] | A'/A [%]
Kondygnacja: 0 Piwnica
Jednostka budynku: 01
|  | G: kl. sch. -1 | kl. sch. -1 | 16 | 487 | 487 | 0 | 11.9 | 79.2 |  | 44.2 |  | FTV1106__ |  |  | 600 |  | 600 | 61 | 100
|  | G: kotłownia | kotłownia | 12 | 894 | 894 | 0 | 22.4 | 77.9 |  | 43.7 |  | FTV1106__ |  |  | 1000 |  | 600 | 61 | 100
|  | Symbol | Symbol pomiesz. | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  | Opór [kPa] |  | Xp | Az |  | Nastawa
|  | G: kl. sch. -1 | kl. sch. -1 | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.01
|  | G: kl. sch. -1 | kl. sch. -1 | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 6.58 |  | 2 | 0.95 |  | 1
|  | G: kotłownia | kotłownia | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.03
|  | G: kotłownia | kotłownia | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 6.42 |  | 2 | 0.92 |  | 1
Kondygnacja: 1 Parter
Jednostka budynku: 01
|  | G: 101 Hall/sztnia | 101 Hall/sztnia | 20 | 563 | 563 | 0 | 15.4 | 74.2 |  | 42.8 |  | FTV1206 en. |  |  | 700 |  | 600 | 64 | 100
|  | G: 102 WC | 102 WC | 20 | 267 | 267 | 0 | 7.9 | 71.8 |  | 42.8 |  | FTV1006__ |  |  | 700 |  | 600 | 61 | 100
|  | G: 103 WC | 103 WC | 20 | 114 | 114 | 0 | 2.5 | 67 |  | 28.7 |  | B20-R/440 |  |  | 440 |  | 750 | 106 | 100
|  | G: 104 Sal.Zab._a | 104 Sal.Zab. | 20 | 640 | 640 | 0 | 16.3 | 79.2 |  | 45.5 |  | FTV1206 en. |  |  | 700 |  | 600 | 64 | 100
|  | G: 104 Sal.Zab._b | 104 Sal.Zab. | 20 | 640 | 640 | 0 | 16.4 | 79 |  | 45.6 |  | FTV1206 en. |  |  | 700 |  | 600 | 64 | 100
|  | G: 105 Sal. Zab._a | 105 Sal. Zab. | 20 | 740 | 740 | 0 | 16.1 | 78.9 |  | 39.5 |  | FTV2206 en. |  |  | 700 |  | 600 | 100 | 100
|  | G: 105 Sal. Zab._b | 105 Sal. Zab. | 20 | 740 | 740 | 0 | 16.2 | 78.7 |  | 39.5 |  | FTV2206 en. |  |  | 700 |  | 600 | 100 | 100
|  | G: 106 Sal. Zab._a | 106 Sal. Zab. | 20 | 711 | 711 | 0 | 15.7 | 77.5 |  | 38.7 |  | FTV2206 en. |  |  | 700 |  | 600 | 100 | 100
|  | G: 106 Sal. Zab._b | 106 Sal. Zab. | 20 | 711 | 711 | 0 | 18.2 | 77.9 |  | 44.2 |  | FTV2206 en. |  |  | 600 |  | 600 | 100 | 100
|  | G: 107 mag_a | 107 mag | 16 | 361 | 361 | 0 | 11.4 | 75.4 |  | 48.3 |  | FTV1006__ |  |  | 700 |  | 600 | 61 | 100
|  | G: 107 mag_b | 107 mag | 16 | 361 | 361 | 0 | 10.5 | 76.9 |  | 47.3 |  | FTV1006__ |  |  | 700 |  | 600 | 61 | 100
|  | G: 108 | 108 | 20 | 772 | 772 | 0 | 22 | 78.5 |  | 48.3 |  | FTV1106__ |  |  | 1000 |  | 600 | 61 | 100
|  | G: 109 socjal_a | 109 socjal | 20 | 550 | 550 | 0 | 16 | 78.5 |  | 49.1 |  | FTV1106__ |  |  | 700 |  | 600 | 61 | 100
|  | G: 109 socjal_b | 109 socjal | 20 | 550 | 550 | 0 | 15.8 | 78.8 |  | 49 |  | FTV1106__ |  |  | 700 |  | 600 | 61 | 100
|  | G: 111 Sal. Zab._a | 111 Sal. Zab. | 20 | 585 | 585 | 0 | 14.9 | 76.8 |  | 43 |  | FTV1206 en. |  |  | 700 |  | 600 | 64 | 100
|  | G: 111 Sal. Zab._b | 111 Sal. Zab. | 20 | 585 | 585 | 0 | 14.2 | 77.8 |  | 42.5 |  | FTV1206 en. |  |  | 700 |  | 600 | 64 | 100
|  | G: 111 Sal. Zab._c | 111 Sal. Zab. | 20 | 585 | 585 | 0 | 14 | 78.2 |  | 42.3 |  | FTV1206 en. |  |  | 700 |  | 600 | 64 | 100
|  | G: WC 109 | WC 109 | 20 | 131 | 131 | 0 | 3.1 | 70.1 |  | 33.2 |  | B20-R/390 |  |  | 390 |  | 750 | 106 | 100
|  | Symbol | Symbol pomiesz. | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  | Opór [kPa] |  | Xp | Az |  | Nastawa
|  | G: 101 Hall/sztnia | 101 Hall/sztnia | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.02
|  | G: 101 Hall/sztnia | 101 Hall/sztnia | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.28 |  | 2 | 0.76 |  | 1
|  | G: 102 WC | 102 WC | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0
|  | G: 102 WC | 102 WC | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5 |  | 2 | 0.72 |  | 1
|  | 38 | 103 WC | [Zawór odcinający RL-1 kątowy (3724)] | [5 empty] | 15 |  | 0
|  | 38 | 103 WC | [Zawór TS-90-V kątowy (7724)] | [5 empty] | 15 |  | 5.08 |  | 2 | 0.73 |  | 2
|  | G: 104 Sal.Zab._a | 104 Sal.Zab. | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.02
|  | G: 104 Sal.Zab._a | 104 Sal.Zab. | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.44 |  | 2 | 0.78 |  | 1
|  | G: 104 Sal.Zab._b | 104 Sal.Zab. | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.02
|  | G: 104 Sal.Zab._b | 104 Sal.Zab. | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.33 |  | 2 | 0.77 |  | 1
|  | G: 105 Sal. Zab._a | 105 Sal. Zab. | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.02
|  | G: 105 Sal. Zab._a | 105 Sal. Zab. | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.28 |  | 2 | 0.76 |  | 1
|  | G: 105 Sal. Zab._b | 105 Sal. Zab. | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.02
|  | G: 105 Sal. Zab._b | 105 Sal. Zab. | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.22 |  | 2 | 0.75 |  | 1
|  | G: 106 Sal. Zab._a | 106 Sal. Zab. | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.02
|  | G: 106 Sal. Zab._a | 106 Sal. Zab. | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.09 |  | 2 | 0.73 |  | 1
|  | G: 106 Sal. Zab._b | 106 Sal. Zab. | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.02
|  | G: 106 Sal. Zab._b | 106 Sal. Zab. | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.06 |  | 2 | 0.73 |  | 1
|  | G: 107 mag_a | 107 mag | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.01
|  | G: 107 mag_a | 107 mag | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.02 |  | 2 | 0.72 |  | 1
|  | G: 107 mag_b | 107 mag | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.01
|  | G: 107 mag_b | 107 mag | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.05 |  | 2 | 0.73 |  | 1
|  | G: 108 | 108 | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.03
|  | G: 108 | 108 | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.78 |  | 2 | 0.83 |  | 1
|  | G: 109 socjal_a | 109 socjal | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.02
|  | G: 109 socjal_a | 109 socjal | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.41 |  | 2 | 0.78 |  | 1
|  | G: 109 socjal_b | 109 socjal | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.02
|  | G: 109 socjal_b | 109 socjal | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.46 |  | 2 | 0.79 |  | 1
|  | G: 111 Sal. Zab._a | 111 Sal. Zab. | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.02
|  | G: 111 Sal. Zab._a | 111 Sal. Zab. | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.3 |  | 2 | 0.76 |  | 1
|  | G: 111 Sal. Zab._b | 111 Sal. Zab. | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.01
|  | G: 111 Sal. Zab._b | 111 Sal. Zab. | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.4 |  | 2 | 0.78 |  | 1
|  | G: 111 Sal. Zab._c | 111 Sal. Zab. | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.01
|  | G: 111 Sal. Zab._c | 111 Sal. Zab. | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 5.42 |  | 2 | 0.78 |  | 1
|  | 12 | WC 109 | [Zawór odcinający RL-1 kątowy (3724)] | [5 empty] | 15 |  | 0
|  | 12 | WC 109 | [Zawór TS-90-V kątowy (7724)] | [5 empty] | 15 |  | 5.5 |  | 2 | 0.79 |  | 2
Kondygnacja: 2 poddasze
Jednostka budynku: 01
|  | G: kl. sch. 1 | kl. sch. 1 | 16 | 401 | 401 | 0 | 10.4 | 77.5 |  | 44.4 |  | FTV1106__ |  |  | 500 |  | 600 | 61 | 100
|  | G: komunikacja | komunikacja | 16 | 217 | 217 | 0 | 4.7 | 71.7 |  | 32 |  | FTV1106__ |  |  | 400 |  | 600 | 61 | 100
|  | G: pom. mag 1 | pom. mag 1 | 16 | 333 | 333 | 0 | 8.1 | 73.6 |  | 38.3 |  | FTV1106__ |  |  | 500 |  | 600 | 61 | 100
|  | G: pom. mag. 2 | pom. mag. 2 | 16 | 844 | 844 | 0 | 19.8 | 74.9 |  | 38.4 |  | FTV1206 en. |  |  | 1000 |  | 600 | 64 | 100
|  | G: WC | WC | 20 | 283 | 283 | 0 | 7.8 | 77.6 |  | 46.3 |  | B20-R/540 |  |  | 540 |  | 750 | 106 | 100
|  | Symbol | Symbol pomiesz. | Typ | [5 empty] | Śred. [mm] |  | Opór [kPa] |  | Xp | Az |  | Nastawa
|  | G: kl. sch. 1 | kl. sch. 1 | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.01
|  | G: kl. sch. 1 | kl. sch. 1 | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 6.65 |  | 2 | 0.96 |  | 1
|  | G: komunikacja | komunikacja | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0
|  | G: komunikacja | komunikacja | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 6.78 |  | 2 | 0.98 |  | 1
|  | G: pom. mag 1 | pom. mag 1 | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0
|  | G: pom. mag 1 | pom. mag 1 | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 6.78 |  | 2 | 0.98 |  | 1
|  | G: pom. mag. 2 | pom. mag. 2 | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | [5 empty] | 15 |  | 0.03
|  | G: pom. mag. 2 | pom. mag. 2 | Wkładka Kermi V3K S | [7 empty] | 6.59 |  | 2 | 0.95 |  | 1
|  | 47 | WC | [Zawór odcinający RL-1 kątowy (3724)] | [5 empty] | 15 |  | 0
|  | 47 | WC | [Zawór TS-90-V kątowy (7724)] | [5 empty] | 15 |  | 6.74 |  | 2 | 0.97 |  | 2

## Obiegi
|  | Opis | Strum. Φ [W] | G [kg/h] | L [m] | Średnica [mm] | v [m/s] | R [Pa/m] | ζ | Z [Pa] | R*L+Z [Pa] | Opór arm. [Pa] |  | Opór całk. [Pa] |  | Δθ [K] | Gr.izol [mm]
Kocioł: kotłownia
Obieg przez grzejnik komunikacja
|  | K | 13067 | 332 | [9 empty] | 0
|  | 1 | 13067 | 332 | 1 | [25] | 0.16 | 13 | 0.4 | 5 | 18 | 6 |  | 23 |  | 0 | 30
|  | Pompa | 13067 | 332 | [9 empty] | -6948
|  | 2 | 13067 | 332 | 4.7 | [25] | 0.16 | 13 | 0.4 | 11 | 71 | 25 |  | 96 |  | 0.2 | 30
|  | 3 | 11685 | 297 | 0.4 | 20 | 0.23 | 46 | 0.4 | 27 | 43 | 0 |  | 43 |  | 0 | 20
|  | 3_a | 11685 | 297 | 1 | 26 x 3,0 | 0.27 | 52 | 0.7 | 25 | 77 | 0 |  | 77 |  | 0 | 20
|  | 3_b | 11685 | 297 | 1 | 26 x 3,0 | 0.27 | 52 | 0 | 0 | 54 | 0 |  | 54 |  | 0 | 20
|  | 39 | 2079 | 51 | 3.2 | [20 x 2,0] | 0.07 | 7 | 4.7 | 105 | 126 | 0 |  | 126 |  | 0.6 | 20
|  | 39_a | 2079 | 51 | 1 | 16 x 2,0 | 0.13 | 27 | 1.2 | 10 | 36 | 0 |  | 36 |  | 0.2 | 20
|  | 39_b | 2079 | 51 | 0.9 | [20 x 2,0] | 0.07 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 6 |  | 0.2 | 20
|  | 40 | 1796 | 43 | 0.4 | [20 x 2,0] | 0.06 | 3 | 3.6 | 9 | 10 | 0 |  | 10 |  | 0.1 | 20
|  | 41 | 1462 | 35 | 2.9 | 16 x 2,0 | 0.09 | 9 | 5.4 | 11 | 38 | 0 |  | 38 |  | 0.7 | 20
|  | 43 | 618 | 15 | 0.2 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 1.2 | 5 | 5 | 0 |  | 5 |  | 0.1 | 20
|  | 45 | 217 | 5 | 3.9 | 16 x 2,0 | 0.01 | 1 | 1.6 | 1 | 6 | 0 |  | 6 |  | 6.2 | 20
|  | G | 217 | 5 | [7 empty] | 6780 |  | 6781 |  | 39.7
|  | G (H graw) | [11 empty] | -1012
|  | 45 | 217 | 5 | 4 | 16 x 2,0 | 0.01 | 1 | 1.6 | 1 | 6 | 0 |  | 6 |  | 1.2 | 20
|  | 43 | 618 | 15 | 0.2 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 1.2 | 4 | 5 | 0 |  | 5 |  | 0 | 20
|  | 41 | 1462 | 35 | 2.9 | 16 x 2,0 | 0.09 | 9 | 5.4 | 11 | 37 | 0 |  | 37 |  | 0.2 | 20
|  | 40 | 1796 | 43 | 0.6 | [20 x 2,0] | 0.06 | 3 | 3.6 | 9 | 11 | 0 |  | 11 |  | 0 | 20
|  | 39_b | 2079 | 51 | 1 | [20 x 2,0] | 0.07 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 7 |  | 0.1 | 20
|  | 39_a | 2079 | 51 | 1 | 16 x 2,0 | 0.13 | 27 | 1.2 | 9 | 36 | 0 |  | 36 |  | 0 | 20
|  | 39 | 2079 | 51 | 3.2 | [20 x 2,0] | 0.07 | 7 | 4.7 | 102 | 124 | 0 |  | 124 |  | 0.2 | 20
|  | 3_b | 11685 | 297 | 1 | 26 x 3,0 | 0.27 | 52 | 0 | 0 | 54 | 0 |  | 54 |  | 0 | 20
|  | 3_a | 11685 | 297 | 1 | 26 x 3,0 | 0.27 | 52 | 0.7 | 24 | 76 | 0 |  | 76 |  | 0 | 20
|  | 3 | 11685 | 297 | 0.5 | 20 | 0.23 | 46 | 0.4 | 26 | 47 | 0 |  | 47 |  | 0 | 20
|  | 2 | 13067 | 332 | 4.5 | [25] | 0.15 | 13 | 0.8 | 72 | 130 | 5 |  | 135 |  | 0.1 | 30
|  | ZT |  | 332 | [7 empty] | 93 |  | 93
|  | 1 | 13067 | 332 | 1 | [25] | 0.15 | 13 | 0.8 | 9 | 22 | 5 |  | 27 |  | 0 | 30
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik pom. mag 1
|  | 46 | 333 | 8 | 5.4 | 16 x 2,0 | 0.02 | 2 | 6.2 | 9 | 20 | 0 |  | 20 |  | 5.1 | 20
|  | G | 333 | 8 | [7 empty] | 6787 |  | 6788 |  | 35.3
|  | G (H graw) | [11 empty] | -961
|  | 46 | 333 | 8 | 5.3 | 16 x 2,0 | 0.02 | 2 | 6.2 | 9 | 19 | 0 |  | 19 |  | 1.5 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -5773
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik pom. mag. 2
|  | 42 | 844 | 20 | 8 | 16 x 2,0 | 0.05 | 5 | 6.8 | 22 | 62 | 0 |  | 62 |  | 3.1 | 20
|  | G | 844 | 20 | [7 empty] | 6614 |  | 6617 |  | 36.5
|  | G (H graw) | [11 empty] | -951
|  | 42 | 844 | 20 | 8.1 | 16 x 2,0 | 0.05 | 5 | 6.8 | 21 | 62 | 0 |  | 62 |  | 0.9 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -5698
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik kl. sch. 1
|  | 44 | 401 | 10 | 0.6 | 16 x 2,0 | 0.03 | 3 | 5.2 | 4 | 5 | 0 |  | 5 |  | 0.5 | 20
|  | G | 401 | 10 | [7 empty] | 6655 |  | 6656 |  | 33
|  | G (H graw) | [11 empty] | -887
|  | 44 | 401 | 10 | 0.7 | 16 x 2,0 | 0.03 | 3 | 5.2 | 4 | 5 | 0 |  | 5 |  | 0.2 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -5687
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik WC
|  | 47 | 283 | 8 | 1.2 | 16 x 2,0 | 0.02 | 2 | 3.6 | 7 | 10 | 6745 |  | 6754 |  | 1.2 | 20
|  | G | 283 | 8 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31.3
|  | G (H graw) | [11 empty] | -878
|  | 47 | 283 | 8 | 1.3 | 16 x 2,0 | 0.02 | 2 | 3.6 | 7 | 10 | 1 |  | 11 |  | 0.6 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -5794
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik WC 109
|  | 4 | 9606 | 247 | 1 | 20 x 2,0 | 0.35 | 108 | 4.6 | 188 | 296 | 0 |  | 296 |  | 0 | 20
|  | 4_a | 9606 | 247 | 0.5 | [26 x 3,0] | 0.22 | 37 | 0.4 | 10 | 27 | 0 |  | 27 |  | 0 | 20
|  | 6 | 8834 | 225 | 1 | [26 x 3,0] | 0.2 | 32 | 0.8 | 20 | 53 | 0 |  | 53 |  | 0 | 20
|  | 7 | 3549 | 93 | 5.5 | [20 x 2,0] | 0.13 | 20 | 3.6 | 68 | 177 | 0 |  | 177 |  | 0.5 | 20
|  | 9 | 2999 | 78 | 1.9 | [20 x 2,0] | 0.11 | 14 | 0.8 | 7 | 34 | 0 |  | 34 |  | 0.2 | 20
|  | 11 | 2450 | 62 | 0.7 | [20 x 2,0] | 0.09 | 10 | 0.8 | 5 | 11 | 0 |  | 11 |  | 0.1 | 20
|  | 12 | 131 | 3 | 3.6 | 16 x 2,0 | 0.01 | 1 | 4.4 | 13 | 16 | 5502 |  | 5519 |  | 8.7 | 20
|  | G | 131 | 3 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 36.9
|  | G (H graw) | [11 empty] | -507
|  | 12 | 131 | 3 | 3.6 | 16 x 2,0 | 0.01 | 1 | 4.4 | 13 | 16 | 0 |  | 16 |  | 1.8 | 20
|  | 11 | 2450 | 62 | 0.7 | [20 x 2,0] | 0.09 | 10 | 0.8 | 5 | 11 | 0 |  | 11 |  | 0 | 20
|  | 9 | 2999 | 78 | 1.9 | [20 x 2,0] | 0.11 | 14 | 0.8 | 7 | 34 | 0 |  | 34 |  | 0.1 | 20
|  | 7 | 3549 | 93 | 5.7 | [20 x 2,0] | 0.13 | 20 | 3.6 | 67 | 179 | 0 |  | 179 |  | 0.2 | 20
|  | 6 | 8834 | 225 | 1 | [26 x 3,0] | 0.2 | 32 | 0.8 | 19 | 52 | 0 |  | 52 |  | 0 | 20
|  | 4_a | 9606 | 247 | 0.6 | [26 x 3,0] | 0.22 | 37 | 0.4 | 10 | 30 | 0 |  | 30 |  | 0 | 20
|  | 4 | 9606 | 247 | 1 | 20 x 2,0 | 0.34 | 108 | 4.6 | 184 | 292 | 0 |  | 292 |  | 0 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -6130
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 103 WC
|  | 20 | 5285 | 131 | 3 | [20 x 2,0] | 0.19 | 36 | 3.2 | 65 | 172 | 0 |  | 172 |  | 0.2 | 20
|  | 22 | 4646 | 115 | 1.9 | [20 x 2,0] | 0.16 | 28 | 0.8 | 14 | 68 | 0 |  | 68 |  | 0.2 | 20
|  | 24 | 4006 | 99 | 1.9 | [20 x 2,0] | 0.14 | 22 | 0.8 | 10 | 52 | 0 |  | 52 |  | 0.2 | 20
|  | 26 | 3266 | 82 | 1.9 | [20 x 2,0] | 0.12 | 16 | 0.8 | 8 | 38 | 0 |  | 38 |  | 0.2 | 20
|  | 28 | 2525 | 66 | 5.8 | [20 x 2,0] | 0.09 | 11 | 1.2 | 7 | 70 | 0 |  | 70 |  | 0.8 | 20
|  | 30 | 1814 | 48 | 1.8 | [20 x 2,0] | 0.07 | 4 | 0.8 | 3 | 11 | 0 |  | 11 |  | 0.3 | 20
|  | 32 | 1103 | 32 | 1.8 | [20 x 2,0] | 0.05 | 3 | 0.8 | 2 | 7 | 0 |  | 7 |  | 0.5 | 20
|  | 34 | 742 | 22 | 3.7 | [20 x 2,0] | 0.03 | 2 | 1.2 | 1 | 8 | 0 |  | 8 |  | 1.5 | 20
|  | 36 | 381 | 10 | 5.1 | 16 x 2,0 | 0.03 | 3 | 1.6 | 1 | 14 | 0 |  | 14 |  | 3.6 | 20
|  | 38 | 114 | 3 | 1.9 | 16 x 2,0 | 0.01 | 1 | 1.6 | 0 | 2 | 5076 |  | 5078 |  | 5.2 | 20
|  | G | 114 | 3 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 38.4
|  | G (H graw) | [11 empty] | -482
|  | 38 | 114 | 3 | 2.4 | 16 x 2,0 | 0.01 | 1 | 1.6 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  | 1 | 20
|  | 36 | 381 | 10 | 5.1 | 16 x 2,0 | 0.03 | 3 | 1.6 | 1 | 14 | 0 |  | 14 |  | 1.2 | 20
|  | 34 | 742 | 22 | 3.9 | [20 x 2,0] | 0.03 | 2 | 1.2 | 1 | 8 | 0 |  | 8 |  | 0.6 | 20
|  | 32 | 1103 | 32 | 1.8 | [20 x 2,0] | 0.05 | 3 | 0.8 | 2 | 7 | 0 |  | 7 |  | 0.2 | 20
|  | 30 | 1814 | 48 | 1.8 | [20 x 2,0] | 0.07 | 4 | 0.8 | 3 | 11 | 0 |  | 11 |  | 0.1 | 20
|  | 28 | 2525 | 66 | 6 | [20 x 2,0] | 0.09 | 11 | 1.2 | 7 | 72 | 0 |  | 72 |  | 0.3 | 20
|  | 26 | 3266 | 82 | 1.9 | [20 x 2,0] | 0.11 | 16 | 0.8 | 7 | 38 | 0 |  | 38 |  | 0.1 | 20
|  | 24 | 4006 | 99 | 1.9 | [20 x 2,0] | 0.14 | 22 | 0.8 | 10 | 51 | 0 |  | 51 |  | 0.1 | 20
|  | 22 | 4646 | 115 | 1.9 | [20 x 2,0] | 0.16 | 28 | 0.8 | 13 | 68 | 0 |  | 68 |  | 0.1 | 20
|  | 20 | 5285 | 131 | 3 | [20 x 2,0] | 0.18 | 36 | 3.2 | 64 | 170 | 0 |  | 170 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -5381
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 105 Sal. Zab._a
|  | 25 | 740 | 16 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 34 | 36 | 0 |  | 36 |  | 0.2 | 20
|  | G | 740 | 16 | [7 empty] | 5299 |  | 5301 |  | 39.4
|  | G (H graw) | [11 empty] | -478
|  | 25 | 740 | 16 | 0.3 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 34 | 35 | 0 |  | 35 |  | 0 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4801
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 105 Sal. Zab._b
|  | 27 | 740 | 16 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 24 | 26 | 0 |  | 26 |  | 0.2 | 20
|  | G | 740 | 16 | [7 empty] | 5241 |  | 5244 |  | 39.1
|  | G (H graw) | [11 empty] | -476
|  | 27 | 740 | 16 | 0.3 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 24 | 25 | 0 |  | 25 |  | 0 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4725
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 106 Sal. Zab._a
|  | 31 | 711 | 16 | 0.5 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 8 | 10 | 0 |  | 10 |  | 0.2 | 20
|  | G | 711 | 16 | [7 empty] | 5105 |  | 5107 |  | 38.8
|  | G (H graw) | [11 empty] | -473
|  | 31 | 711 | 16 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 8 | 10 | 0 |  | 10 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4562
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 111 Sal. Zab._c
|  | 13 | 2318 | 58 | 1.2 | [20 x 2,0] | 0.08 | 9 | 0.8 | 3 | 14 | 0 |  | 14 |  | 0.2 | 20
|  | 14 | 585 | 14 | 0.6 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 12 | 14 | 0 |  | 14 |  | 0.3 | 20
|  | G | 585 | 14 | [7 empty] | 5430 |  | 5432 |  | 35.9
|  | G (H graw) | [11 empty] | -460
|  | 14 | 585 | 14 | 0.5 | 16 x 2,0 | 0.03 | 4 | 3.6 | 12 | 14 | 0 |  | 14 |  | 0.1 | 20
|  | 13 | 2318 | 58 | 1.2 | [20 x 2,0] | 0.08 | 9 | 0.8 | 3 | 14 | 0 |  | 14 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4935
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 111 Sal. Zab._b
|  | 15 | 1733 | 44 | 1.9 | [20 x 2,0] | 0.06 | 4 | 0.8 | 3 | 10 | 0 |  | 10 |  | 0.4 | 20
|  | 16 | 585 | 14 | 0.6 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 7 | 9 | 0 |  | 9 |  | 0.3 | 20
|  | G | 585 | 14 | [7 empty] | 5418 |  | 5419 |  | 35.3
|  | G (H graw) | [11 empty] | -456
|  | 16 | 585 | 14 | 0.5 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 7 | 9 | 0 |  | 9 |  | 0.1 | 20
|  | 15 | 1733 | 44 | 1.9 | [20 x 2,0] | 0.06 | 4 | 0.8 | 3 | 9 | 0 |  | 9 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4907
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 104 Sal.Zab._a
|  | 21 | 640 | 16 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 61 | 63 | 0 |  | 63 |  | 0.2 | 20
|  | G | 640 | 16 | [7 empty] | 5455 |  | 5457 |  | 33.7
|  | G (H graw) | [11 empty] | -449
|  | 21 | 640 | 16 | 0.3 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 60 | 61 | 0 |  | 61 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -5039
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 104 Sal.Zab._b
|  | 23 | 640 | 16 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 47 | 48 | 0 |  | 48 |  | 0.2 | 20
|  | G | 640 | 16 | [7 empty] | 5346 |  | 5348 |  | 33.5
|  | G (H graw) | [11 empty] | -447
|  | 23 | 640 | 16 | 0.3 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 46 | 47 | 0 |  | 47 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4904
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 101 Hall/sztnia
|  | 17 | 1148 | 30 | 4.3 | 16 x 2,0 | 0.08 | 8 | 1.2 | 3 | 36 | 0 |  | 36 |  | 1.1 | 20
|  | 19 | 563 | 15 | 5.7 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 2.4 | 4 | 27 | 0 |  | 27 |  | 2.8 | 20
|  | G | 563 | 15 | [7 empty] | 5300 |  | 5302 |  | 31.4
|  | G (H graw) | [11 empty] | -447
|  | 19 | 563 | 15 | 5.6 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 2.4 | 4 | 26 | 0 |  | 26 |  | 1.1 | 20
|  | 17 | 1148 | 30 | 4.5 | 16 x 2,0 | 0.07 | 8 | 1.2 | 3 | 37 | 0 |  | 37 |  | 0.4 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4888
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 106 Sal. Zab._b
|  | 29 | 711 | 18 | 0.5 | 16 x 2,0 | 0.05 | 5 | 3.6 | 16 | 18 | 0 |  | 18 |  | 0.2 | 20
|  | G | 711 | 18 | [7 empty] | 5084 |  | 5087 |  | 33.6
|  | G (H graw) | [11 empty] | -446
|  | 29 | 711 | 18 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.05 | 5 | 3.6 | 15 | 17 | 0 |  | 17 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4583
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 111 Sal. Zab._a
|  | 18 | 585 | 15 | 0.6 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 5.2 | 15 | 17 | 0 |  | 17 |  | 0.3 | 20
|  | G | 585 | 15 | [7 empty] | 5319 |  | 5320 |  | 33.7
|  | G (H graw) | [11 empty] | -445
|  | 18 | 585 | 15 | 0.5 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 5.2 | 14 | 16 | 0 |  | 16 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4815
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 108
|  | 5 | 772 | 22 | 3.3 | 16 x 2,0 | 0.06 | 6 | 4 | 80 | 98 | 0 |  | 98 |  | 1.2 | 20
|  | G | 772 | 22 | [7 empty] | 5812 |  | 5816 |  | 30.1
|  | G (H graw) | [11 empty] | -435
|  | 5 | 772 | 22 | 3.8 | 16 x 2,0 | 0.05 | 6 | 4 | 78 | 99 | 0 |  | 99 |  | 0.6 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -5486
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 109 socjal_b
|  | 8 | 550 | 16 | 0.6 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 31 | 33 | 0 |  | 33 |  | 0.3 | 20
|  | G | 550 | 16 | [7 empty] | 5477 |  | 5479 |  | 29.8
|  | G (H graw) | [11 empty] | -427
|  | 8 | 550 | 16 | 0.5 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 30 | 32 | 0 |  | 32 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -5025
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 109 socjal_a
|  | 10 | 550 | 16 | 0.6 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 21 | 24 | 0 |  | 24 |  | 0.3 | 20
|  | G | 550 | 16 | [7 empty] | 5426 |  | 5428 |  | 29.4
|  | G (H graw) | [11 empty] | -425
|  | 10 | 550 | 16 | 0.5 | 16 x 2,0 | 0.04 | 4 | 3.6 | 21 | 23 | 0 |  | 23 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4957
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 107 mag_b
|  | 33 | 361 | 10 | 0.5 | 16 x 2,0 | 0.03 | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 0 |  | 5 |  | 0.4 | 20
|  | G | 361 | 10 | [7 empty] | 5054 |  | 5055 |  | 29.5
|  | G (H graw) | [11 empty] | -423
|  | 33 | 361 | 10 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.03 | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 0 |  | 5 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4548
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 102 WC
|  | 37 | 267 | 8 | 0.5 | 16 x 2,0 | 0.02 | 2 | 5.2 | 2 | 3 | 0 |  | 3 |  | 0.4 | 20
|  | G | 267 | 8 | [7 empty] | 5004 |  | 5005 |  | 29
|  | G (H graw) | [11 empty] | -413
|  | 37 | 267 | 8 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.02 | 2 | 5.2 | 2 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4505
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik 107 mag_a
|  | 35 | 361 | 11 | 0.5 | 16 x 2,0 | 0.03 | 3 | 3.6 | 2 | 3 | 0 |  | 3 |  | 0.4 | 20
|  | G | 361 | 11 | [7 empty] | 5026 |  | 5027 |  | 27.2
|  | G (H graw) | [11 empty] | -408
|  | 35 | 361 | 11 | 0.4 | 16 x 2,0 | 0.03 | 3 | 3.6 | 2 | 3 | 0 |  | 3 |  | 0.1 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -4533
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik kotłownia
|  | 49 | 894 | 22 | 5.5 | 16 x 2,0 | 0.06 | 6 | 4.8 | 54 | 85 | 0 |  | 85 |  | 1.9 | 20
|  | G | 894 | 22 | [7 empty] | 6458 |  | 6463 |  | 34.2
|  | G (H graw) | [11 empty] | -58
|  | 49 | 894 | 22 | 5.4 | 16 x 2,0 | 0.06 | 6 | 4.8 | 53 | 84 | 0 |  | 84 |  | 0.7 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -6481
[13 empty] | Suma |  | 0
Obieg przez grzejnik kl. sch. -1
|  | 48 | 487 | 12 | 0.9 | 16 x 2,0 | 0.03 | 3 | 1.2 | 20 | 22 | 0 |  | 22 |  | 0.6 | 20
|  | G | 487 | 12 | [7 empty] | 6585 |  | 6586 |  | 35.1
|  | G (H graw) | [11 empty] | -57
|  | 48 | 487 | 12 | 1 | 16 x 2,0 | 0.03 | 3 | 1.2 | 19 | 22 | 0 |  | 22 |  | 0.3 | 20
|  | Na elementach wypisanych wcześniej | [12 empty] | -6481
[13 empty] | Suma |  | 0

## Zest.Mat. - Rury
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur i kształtek
HERZ PE-RT/Al/PE-HD
Rury - HERZ PE-RT/Al/PE-HD
|  | Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr. | 16 x 2,0 | 3 C160 20 | 149 | m
|  | Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr. | 20 x 2,0 | 3 C200 20 | 100 | m
|  | Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr. | 26 x 3,0 | 3 C260 30 | 10 | m
Kształtki - HERZ PE-RT/Al/PE-HD
|  | Kolano 90° | 16 - 16 | P 7116 00 | 2 | szt.
|  | Kolano 90° | 26 - 26 | P 7126 00 | 2 | szt.
|  | Przyłącze do rur z tw.szt.z wkł.Al G3/4 | 16 - ¾"w | 1 6098 03 | 50 | szt.
|  | Trójnik zapr. | 16 - 16 - 16 | P 7216 00 | 8 | szt.
|  | Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne | 20 - 16 - 20 | P 7220 01 | 22 | szt.
|  | Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne | 26 - 16 - 26 | P 7226 03 | 2 | szt.
|  | Trójnik zapr. - wy. środkowe większe | 16 - 20 - 16 | P 7216 03 | 2 | szt.
|  | Trójnik zapr. - wy. środkowe większe | 20 - 26 - 20 | P 7220 06 | 2 | szt.
|  | Trójnik zapr. redukcyjny | 20 - 16 - 16 | P 7220 03 | 6 | szt.
|  | Trójnik zapr. redukcyjny | 20 - 20 - 16 | P 7220 08 | 2 | szt.
|  | Trójnik zapr. redukcyjny | 26 - 20 - 20 | P 7226 14 | 2 | szt.
|  | Złączka prosta zapras. z gw. wewn. | 20 - ¾"w | P 7020 22 | 2 | szt.
|  | Złączka prosta zapras. z gw. wewn. | 26 - ¾"w | P 7026 22 | 2 | szt.
|  | Złączka redukcyjna | 20 - 16 | P 7020 01 | 4 | szt.
|  | Złączka redukcyjna | 26 - 20 | P 7026 02 | 2 | szt.
|  | Złączka z gw. zewn. | ¾"z - ½"z | 1 6266 12 | 6 | szt.
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
|  | Rura stal. k= 0.15 | DN 20 | Rura stalowa DN20 | 1 | m
|  | Rura stal. k= 0.15 | DN 25 | Rura stalowa DN25 | 12 | m
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
|  | Mufa calowa redukcyjna | 1"w - ¾"w |  | 2 | szt.
|  | Mufa calowa redukcyjna | 1¼"w - 1"w |  | 3 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | Herz-3000 kątowy 2-r (3766 11) | 15 | 1 3766 11 | 22 | szt.
|  | Zawór 2622 | 25 | 1 2622 13 | 1 | szt.
|  | Zawór kulowy z dźwignią | 25 | 1 2100 03 | 5 | szt.
|  | Zawór odcinający RL-1 kątowy (3724) | 15 | 1 3724 41 | 3 | szt.
|  | Zawór trójdrogowy Teplomix mieszający | 25 | 1 7766 03 | 1 | szt.
|  | Zawór TS-90-V kątowy (7724) | 15 | 1 7724 67 | 3 | szt.
Głowice/Siłowniki - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | Głowica term. "Mini" (1 9200 30) |  | 1 9200 30 | 3 | szt.
|  | Głowica term. Design "H" (1 9230 98) |  | 1 9230 98 | 22 | szt.
Inne - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | Filtry Herz, wielkość oczek 0,5 mm | 1"w | 1 2662 03 | 1 | szt.
Elementy spoza katalogów
Kocioł - Elementy spoza katalogów
|  | Kocioł: kotłownia |  |  | 1 | szt.
Pompy - Elementy spoza katalogów
|  | Pompa: , H=6,9 kPa, V=0,1 dm³/s |  |  | 1 | szt.

## Zest.Mat. - Grzejniki
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Ilość | Jednostka
Zestawienie grzejników
KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV1106__ | 600 | 500 | 61 | 1 | szt.
KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV1106__ | 600 | 600 | 61 | 1 | szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV1006__ | 600 | 700 | 61 | 3 | szt.
|  | FTV1106__ | 600 | 400 | 61 | 1 | szt.
KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV1106__ | 600 | 500 | 61 | 1 | szt.
KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV1106__ | 600 | 700 | 61 | 2 | szt.
KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV1106__ | 600 | 1000 | 61 | 2 | szt.
|  | FTV1206 en. | 600 | 700 | 64 | 6 | szt.
KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV1206 en. | 600 | 1000 | 64 | 1 | szt.
|  | FTV2206 en. | 600 | 600 | 100 | 1 | szt.
KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV2206 en. | 600 | 700 | 100 | 3 | szt.
KERMI łazienkowe bez zaworow
Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI łazienkowe bez zaworow
|  | B20-R/390 | 750 | 390 | 106 | 1 | szt.
|  | B20-R/440 | 750 | 440 | 106 | 1 | szt.
|  | B20-R/540 | 750 | 540 | 106 | 1 | szt.

## Zest.Mat. - Izolacje
|  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm | 149 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm | 100 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 20 mm | 10 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 20 mm | 1 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30 mm | 12 | m

## Podsumowanie rur
Typ | Kod katalogowy | Skrót | Izolowane [m] | W peszlu [m] | Nieizolowane [m] | Narzucone [m] | Dobrane [m] | Istniejące [m] | Projektowane [m] | Z ogrz. podł. [m]
Rura stal. k= 0.15DN 20 | Rura stalowa DN20 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0
Rura stal. k= 0.15DN 25 | Rura stalowa DN25 |  | 11.2 | 0 | 0.2 | 11.2 | 0.2 | 0 | 11.4 | 0
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr.16 x 2,0 | 3 C160 20 | HERZ-HT/PE-RT_kr | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 0 | 120.6 | 0
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr.20 x 2,0 | 3 C200 20 | HERZ-HT/PE-RT_kr | 78.2 | 0 | 0 | 76.2 | 2 | 0 | 78.2 | 0
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr.26 x 3,0 | 3 C260 30 | HERZ-HT/PE-RT_kr | 7.2 | 0 | 0 | 3.1 | 4.1 | 0 | 7.2 | 0