OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z drogi publicznej na działce nr ewid. 44 w miejscowości Wilczogóra

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI - sieci , jak : kanalizacje o współczynniku wielkości obiektu - 1,0.

1. PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

- zamówienie Gminy Wilczyn

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:1000 zaktualizowana w marcu 2016 roku.

- Aktualnie obowiązujące normy (PN i BN) w zakresie zagadnień przedstawionych

w przedmiotowym opracowaniu

- Wizja terenowa

-  Literatura techniczna

2.PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa projektowanej kanalizacji deszczowej z przykanalikami na działce nr 44 w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn.

W projektowany zakres opracowania wchodzą n/w elementy składowe:

a/. kanał deszczowy ze studniami rewizyjnymi :

- 400 mm wykonany z rur PP o długości L =  398,0 m,

b/. przykanaliki deszczowe z wpustami ulicznymi:

- 200 mm wykonany z rur PCV-U o długości L=66,88 m/17 szt.

c/. osadniki piasku  1500mm o poj. 3 m3 – szt.1

d/. wylot betonowy 400mm – szt.1

Łączna długość kolektorów kanalizacji deszczowej wynosi  464,88 m.

3. UZGODNIENIA I PROTOKÓŁY

W dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej dokonano wszelkich niezbędnych

uzgodnień odnośnie kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi tj:

- Decyzja Nr OTK 6733.05.2016 z dnia 21.07.2016r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego

- Decyzja Nr WS.6341.2016 – pozwolenie wodno prawne na budowę

urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód.

- Odpis z protokołu narady koordynacyjnej - opinia ZUDP.4050.276.2016 z dnia 30.08.2016r

- zakres kanalizacji uzgodniono z Gminą Wilczyn.

Kopię wszystkich uzgodnień załączono do projektu budowlanego.

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANAŁÓW

Na trasie projektowanych kolektorów deszczowych oraz w ich sąsiedztwie występują liczne urządzenia podziemne ,  a mianowicie:

- wodociąg

- kable linii telefonicznych

- kable energetyczne

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map sytuacyjno- wysokościowych. Trasy istniejących urządzeń zostały oznakowane. Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń poziemnych oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te urządzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne wyłączanie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robót.

5. OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ

5.1. Kolektory deszczowe

Kanalizację deszczową projektuje się wykonać z rur PP 400 mm ułożonych na podsypce z pospółki gr.15cm. Minimalna sztywność pierścieniowa rur 8 kN/m2 i spełniające wymogi normy PN-85/C-89205. Rury układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm uformowanej na kąt 900. Po wykonaniu montażu rurociągu należy wykonać obsypkę do uzyskania warstwy gr. min 30 cm powyżej wierzchu rury. Dla kanałów usytuowanych w pasie drogowym zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne wykonane z typowych kręgów żelbetowych typu BS  1,00m. Kręgi żelbetowe denne z zabudowanymi przejściami szczelnymi –ustawić na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Na kręgu dennym ustawić kręgi i przykryć płytą pokrywową PP 124/0,60m z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400. W studni osadzić stopnie włazowe żeliwne powlekane PVC. Na zewnątrz studnię zaizolować poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P.

  - Próba szczelności

Po zmontowaniu kanałów z częściowym przykryciem rur min. 30 cm. Ponad wierzch rury i pozostawieniem odkrytych złączy, należy przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację. Próbę przeprowadzić odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. W przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącze należy wymienić a próbę powtórzyć.

  - Wykopy

Roboty ziemne pod projektowane kanały przewiduje się wykonać mechanicznie skarpowe i pionowe umocnione z dokopem ręcznym. Zasypkę wykopów na wszystkich odcinkach należy wykonywać w strefie kanałowej ręcznie. Pozostałą część wykopu zasypywać mechanicznie. Końcową objętość wykopu o sumarycznej miąższości 1,0 m. licząc od powierzchni terenu, należy zasypywać warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym zagęszczeniem, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Wz = 1,0. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopów należy przestrzegać postanowień zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

W przypadku konieczności prowadzenia robót odwodnieniowych, odwodnienie wykopów wykonać za pomocą drenażu roboczego z rur perforowanych PVC  0,10m w obsypce filtracyjnej. Drenaż układać ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych, które należy wykonać z rur betonowych  0,6 m., o głębokości ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonywać w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. Wodę gruntową napływającą do studzienek odpompować wykorzystując pompy przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wodę z odwodnienia należy odprowadzać do rowu R-34 zrealizowanym kolektorem kanalizacji deszczowej lub za pomocą tymczasowych rurociągów  100 mm układanych bezpośrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza się wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopów w zależności od doświadczenia i usprzętowienia wykonawcy robót. Tymczasowe zasilanie energetyczne agregatów pompowych do odwodnień wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach organizacji placu budowy.

  - Trasa kanałów

Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000. Przebieg  tras kolektorów kanalizacyjnych wyznaczono w oparciu o istniejącą zabudowę drogi z uwzględnieniem możliwości podłączenia wpustów ulicznych zlokalizowanych w najniższych punktach drogi oraz na połączeniach z innymi ulicami.

5.5. Głębokości posadowienia kanałów

Zagłębienie   kanalizacji   określono   na   profilach   podłużnych   projektowanych kolektorów. W  projekcie  dążono  do  lokalizacji  kanałów  możliwie  płytko. Największe zagłębienie występuje w rejonie projektowanego osadnika piasku OS.

5.6.  Średnice i spadki

W związku występującą infrastrukturą podziemną średnice i spadki kanałów dostosowano do istniejących warunków oraz projektowanych przepływów wód deszczowych. Profil podłużny projektowanych kolektorów podają wszystkie parametry techniczne kanałów.

5.7.  Odbiornik i wylot do odbiornika

Oczyszczone wody deszczowe odprowadzane są z urządzeń oczyszczających / osadnika piasku / do ziemi - rowu melioracji szczegółowej W1r w km 0+100, którym zarządza Gminna Spółka Wodna w Wilczynie.

- ORGANIZACJA   I   TECHNOLOGIA   ROBÓT

W związku z lokalizacją kolektora w pasie drogi wykopy projektuje się wykonywać mechanicznie w szalunkach skrzynkowych lub płytowych. W/w technologia wykopów podyktowana jest również dużym nasyceniem terenu w strefie projektowanych robót w podziemną infrastrukturę techniczną. Na prace te należy zwrócić szczególną uwagę , zwłaszcza na umocnienie ścian wykopów. Zaleca się , aby długość otwartego wykopu nie przekraczała 20-25m. Przy układaniu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonanie podłoża tj. zagęszczenie podsypki. Po ułożeniu rurociągów , ich uszczelnieniu  należy je zasypać z zagęszczeniem warstwami. Zaleca się w trakcie robót w pobliżu urządzeń elektrycznych wyłącznie energii elektrycznej. Po wykonaniu robót należy teren zniwelować , zagęścić doprowadzając nawierzchnię ulic do stanu poprzedzającego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robót w osiedlu wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracować organizację ruchu kołowego , ustawić właściwe znaki ostrzegawcze , wykonać  zabezpieczenia  i oświetlenia wykopów oraz kładki dla pieszych. Zasypki wykopów wykonywać bezpośrednio po odbiorze odcinka robót przez inspektora nadzoru. Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur PP powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 oraz PN-86/B-02480.

- WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badań  ustalono ,że na rozpatrywanym odcinku kanalizacji deszczowej w podłożu występują grunty mineralne reprezentowane w wierzchniej warstwie przez piaski drobne i średnie do głębokości 3m. Poziom wody gruntowej występuje od 2,0 do 2,5 m poniżej poziomu terenu w zależności od pory roku oraz czynników atmosferycznych.

- Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem :

Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r Dz.U.2004.257.2573/.

a/.przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii ( w trakcie budowy ) :

- około 49,98 m3 wody do płukania i prób szczelności przewodów kanalizacyjnych i

studzienek , pospółka

b/.rozwiązania chroniące środowisko :

- większość robót ziemnych wykonywana będzie sposobem ręcznym i mechanicznym w

szalunkach , co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarów wykopów. Zminimalizowaniu robót

służyć będzie ograniczenie głębokości wykopów.

- teren po wykopach będzie przywrócony do stanu wyjściowego.

c/.rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko :

- z terenu projektowanej kanalizacji ścieki deszczowe po oczyszczeniu w osadniku piasku

w ilości 23,58 m3/dobę odprowadzane będą do ziemi / rowu melioracyjnego /.

- projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan ,

glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje szczelną sieć kanalizacyjną , co uniemożliwi ewentualną penetrację ścieków do wód lub do gruntu. Zabezpiecza to wpływ jej na środowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejęcie ścieków deszczowych przez kanalizację poprawi warunki zdrowotne, higieniczne i maksymalnie zmniejszy uciążliwość dla mieszkańców. Przyjęte rozwiązania techniczne spełniają wymogi paragrafu 11 ust.2 pkt.10 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- WARUNKI  WYKONAWSTWA

1. Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien być wytyczony

w terenie przez służby geodezyjne oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy.

2.Ustalić miejsca skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji

wykonywać ręcznie pod nadzorem .

3.W przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych na niezinwentaryzowane kable , rurociągi

, czy też inne elementy uzbrojenia podziemnego należy zgłosić to inspektorowi nadzoru.

Kolizję zabezpieczyć oraz powiadomić właściciela uzbrojenia.

4.Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych

wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Punkt poligonowy podlega szczególnej ochronie

pod względem jego nienaruszalności / Dz.U.Nr 25 poz.115 z 1956r/.

5.Roboty ziemne  w ulicy prowadzić w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców do

nieruchomości.

6.Przed zasypaniem wykopów należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej

sieci.

7.Na czas prowadzenia robót należy ustawić właściwe znaki ostrzegawcze oraz wykonać

odpowiednie zabezpieczenie i oświetlenie wykopów.

8.Inspektor nadzoru zobowiązany jest do kontroli obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia

pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej.

9.Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

- UWAGI    KOŃCOWE

Całość robót wykonać zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rurociągów z Tworzyw Sztucznych " wyd. w 1994 roku oraz przepisami BHP i

obowiązującymi normami.

Żychlin , wrzesień  2016  r.

O P R A C O W A Ł :