O P I S   T E C H N I C Z N Y

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW NR  2

1. DANE  OGÓLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany przepompowni ścieków nr  2 kanalizacji  ścieków

sanitarnych w miejscowości : KOPYDŁOWO – WIŚNIEWA – GÓRY  gmina Wilczyn opracowano na  zlecenie Gminy Wilczyn.

1.2. ZAKRES  OPRACOWANIA

Zgodnie ze zleceniem projekt obejmuje budowę przepompowni ścieków nr 2 zlokalizowanej na kolektorze sanitarnym w miejscowości Kopydłowo – Wiśniewa - Góry gmina Wilczyn.

1.3. ZAŁĄCZNIKI  SPECJALISTYCZNE

Załącznikiem specjalistycznym do niniejszej dokumentacji jest opracowanie 	branży elektrycznej obejmującej zasilanie w energię elektryczną projektowanej 	przepompowni oraz sygnalizację pracy przepompowni.

1.4. UZGODNIENIA

Projekt uzgodniono z następującymi instytucjami :

a/  Zespół Uzgadniania Dokumentacji w  Koninie

b/  Zarząd Dróg Powiatowych w  Koninie

2. CHARAKTERYSTYKA  WARUNKÓW  GRUNTOWYCH

Z przeprowadzonych badań gruntowo - wodnych dla potrzeb kanalizacji  sanitarnej

w  m. : Kopydłowo – Wiśniewa - Góry gmina Wilczyn.

wynika, że  na trasie  projektowanego kolektora sanitarnego i  w miejscu  przepompowni  zalegają głównie gliny piaszczyste i piaski o różnych frakcjach.

Woda gruntowa występuje na głębokości  4,40 m poniżej poziomu terenu.

Z powyższych ustaleń wynika, że w podłożu projektowanych urządzeń 	kanalizacyjnych występują dobre warunki do ich posadowienia.

Jedynym utrudnieniem jest występowanie powyżej poziomu posadowienia

przepompowni i niektórych odcinków kanalizacji sanitarnej wody gruntowej.

Niezbędne jest tam odwodnienie wykopu fundamentowego.

3. OPIS  ISTNIEJĄCYCH  URZĄDZEŃ,  MAJĄCYCH WPŁYW NA

PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE

3.1. UZBROJENIE  NA TRASIE  KANAŁÓW

Na trasie projektowanych kanałów bądź też w ich sąsiedztwie występują 	urządzenia techniczne podziemne takie jak :

- wodociągi

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- gazociąg

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w 2008 r. w trakcie 	aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych w skali  1 : 1000 i zaznaczone

na tych mapach.

Niezależnie od tego przewiduje się przed przystąpieniem do robót wykonywanie 	próbnych przekopów sposobem ręcznym celem wyznaczenia ich przebiegu w trasie,

a w miejscach skrzyżowania z projektowanymi rurociągami odpowiedniego ich 	zabezpieczenia.

Zwraca się uwagę, że prace w rejonie urządzeń technicznych podziemnych należy 	wykonywać pod nadzorem przedstawicieli instytucji je administrujących.

Przed przystąpieniem do realizacji omawianej inwestycji wykonawca winien

zapoznać się z uwagami i zaleceniami zawartymi w poszczególnych uzgodnieniach.

4. OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ  TECHNICZNYCH

4.1.OGÓLNA  KONCEPCJA  ROZWIĄZAŃ  TECHNICZNYCH

ODPROWADZENIA  ŚCIEKÓW  Z  MIEJSCOWOŚCI

KOPYDŁOWO–WIŚNIEWA– GÓRY  GMINA WILCZYN

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralną część projektu kanalizacji sanitarnej dla  m. Kopydłowo-Wiśniewa-Góry gmina Wilczyn.

Wykonanie przepompowni nr  P- 2 z  rurociągiem  tłocznym T- 2 warunkuje przerzut  ścieków z miejscowości Góry, Wiśniewa do układu przepompowni P-1.

4.2. ZADANIA  TECHNOLOGICZNE  PRZEPOMPOWNI  Nr  2

Zadaniem  technologicznym  przepompowni  ścieków  nr  2 jest            przejęcie  ścieków spływających  z  projektowanych  kolektorów   oraz przepompowni P-3  i przerzut ich poprzez rurociąg tłoczny T- 2 do  układu przepompowni P-1 .

4.3. LOKALIZACJA  PRZEPOMPOWNI  NR  2

Przepompownia nr 2 zlokalizowana została  na rurociągu kanalizacyjnym

na działce  należącej do Gminy Wilczyn.

4.4. DOPŁYW  ŚCIEKÓW  DO  PRZEPOMPOWNI  P - 2

Według danych uzyskanych z  gminy Wilczyn do  przepompowni spływać  będą  ścieki  w  ilości :

Q dśr    =            56,0  m3/d

Q dmax  =           78,4  m3/d

Q hmax  =            8,2  m3/h

q  sek      =            2,3  l /s

4.5. USTALENIE  PODSTAWOWYCH  PARAMETRÓW

TECHNOLOGICZNYCH  I  DOBÓR  POMP

Dla podstawowych  parametrów technologicznych przepompowni i doboru 	pomp przyjęto następujące założenia technologiczne :

- rzędna terenu przepompowni					 104,80  m  npm

- rzędna wlotu kolektora PCV Dn 200 mm do przepompowni	 100,45  m  npm

- rzędna wylotu rurociągu tłocznego z przepompowni		 103,20  m  npm

- rzędna wlotu rurociągu tłocznego do studni rozprężnej                    101,70 m  npm

- rurociąg tłoczny TS o śr. zewn. 110 mm i dł.  653 m

Na podstawie obliczeń  oraz dopływu ścieków do przepompowni

w ilości q =  2,3 dm3/s  projektuje się dwie pompy typ  MS 1-14 H/Z prod.

firmy METALCHEM  o mocy 1,5  kW  zatapialne, przelot  pełny  80 pracujące naprzemiennie.

- obliczeniowy punkt pracy pompy

Qp =  4,50  l /s , Hp = 9,80 m sł.c.   V =  0,89 m/s

Jako rezerwową przyjmuje się pompę o takich samych parametrach, pompy będą

pracowały przemiennie.

Producentem w/w pomp jest  Firma Metalchem zamiennie mogą być

stosowane pompy typu KSB , firmy Sarlin, Flygt.

4.6. KONSTRUKCJA  PRZEPOMPOWNI

Przepompownia zbiornikowa składa się ze szczelnego zbiornika z betonu

B-45.  W płaszczu bocznym o średnicy 1200 mm znajdują się złącza o średnicy

Dn  200 mm i  110 mm umożliwiające podłączenie  przewodu doprowadzającego

ścieki oraz rurociągu tłocznego .

Wewnątrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzęglająca połączona

z przewodem tłocznym, na którym zainstalowane są zawory odcinające.

W stopie sprzęglającej zamocowane są rurowe prowadnice biegnące do pokrywy 	włazu. Służą one do wprowadzania pompy do zbiornika bez konieczności wchodzenia 	do wewnątrz. Po tych samych prowadnicach jest wyciągana pompa np. w celu 	konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy. Połączenie pompy z rurociągiem 	tłocznym następuje samoczynnie.

Zasysanie ścieków ze zbiornika następuje przez otwór znajdujący się w dole korpusu 	pompy.

Wewnątrz zbiornika znajduje się pomost dla obsługi i drabinka. Na rurociągu

tłocznym  znajduje się odgałęzienie zamknięte zaworem sterowanym ręcznie

umożliwiające  okresowe płukanie gromadzących się na dnie osadów.

W górnej pokrywie przepompowni zainstalowany jest właz, rura wywiewna i szafka 	rozruchowa do sterowania pracą pomp. Pompy sterowane są automatycznie za 	pomocą włączników pływakowych.

4.7.  POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI

Projektowana przepompownia posadowiona będzie na płycie drogowej

żelbetowej typu ciężkiego ułożonej na wyrównanym podłożu w gotowym wykopie.

Dla posadowienia  przepompowni niezbędny jest  wykop dołu  fundamentowego o

wymiarach dna 4,0 x 4,0 m o nachyleniu 1:1.

Dno wykopu usytuowano na rzędnej 98,75 m npm. Głębokość wykopu wyniesie 	6,05  m. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niezbędne jest odwodnienie 	wykopu fundamentowego. Przewidziano dla odwodnienia wykopu zainstalowanie 	czterech zestawów igłofiltrów po 35 igieł o średnicy do 5,0 cm rozstawione wzdłuż 	górnej krawędzi wykopu o rozstawie co 1,0 m.

Po obniżeniu poziomu  wody gruntowej do rzędnej minimum 98,75 m npm. należy 	przystąpić do ułożenia płyt i montażu przepompowni.

4.8.  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  PRZEPOMPOWNI

Projektowana przepompownia została zlokalizowana na terenie należącym do 	Gminy  Wilczyn. Konstrukcja przepompowni, a zwłaszcza jej wymiary

w niewielkim stopniu odbiegają od studni rewizyjnych. Do zabezpieczenia jej przed 	dostępem  osób postronnych planuje się wygrodzenie terenu wokół przepompowni.

Przepompownia będzie zagłębiona. Nad powierzchnię terenu wystawać będzie

jedynie  górna pokrywa przepompowni zabezpieczona przed dostępem osób

niepowołanych.

Urządzenia energetyczne - zasilające i sterowanie zlokalizowane jest przy 	przepompowni w hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowanej

i zamkniętej. Zasilanie przepompowni linią kablową.

4.9. STREFA  OCHRONY  SANITARNEJ

W projektowanej przepompowni zaprojektowano pompy zatapialne typu

MS1-14H/Z  z przelotem o średnicy 80 mm, który eliminuje całkowicie

konieczność usuwania skratek. Skratki będą usuwane na kracie zainstalowanej

w  piaskowniku na terenie oczyszczalni ścieków. Mając na uwadze powyższe można

stwierdzić, że pompownia ta nie powoduje uciążliwości dla otoczenia i nie ma

potrzeby  wydzielania dla niej strefy ochrony sanitarnej.

5. UWAGI  DOTYCZĄCE  ORGANIZACJI  I  TECHNOLOGII  ROBÓT

Projektowane prace kanalizacyjne nie należą do zbyt skomplikowanych. 	Jednakże przy ich realizacji wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na kolizję 	trasy projektowanych rurociągów kanalizacyjnych z istniejącymi urządzeniami 	technicznymi. Dotyczy to zwłaszcza kolizji z kablami energetycznymi wysokiego 	napięcia, kablami telefonicznymi, wodociągami oraz urządzeniami melioracyjnymi.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien urządzenia te zlokalizować w 	terenie, zaznaczyć ich przebieg oraz wykonać ręczne odkrywki, a w miejscu 	skrzyżowania z projektowanymi rurociągami odpowiednio zabezpieczyć.

Prace te należy wykonywać pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujących 	te urządzenia podziemne.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z załączoną do niniejszej dokumentacji opinią ZUD-u w Koninie i bezwzględnie przestrzegać uwag w niej zawartych.

P R O J E K T A N T