OPIS    TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przykanalikami                                   w m. WILCZOGÓRA – WTUREK gm. Wilczyn

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI - sieci, jak: kanalizacje o współczynniku wielkości obiektu

= 1,5

1.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

- zamówienie Gminy Wilczyn  woj. wielkopolskie

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali l : 1000 dla m. Wilczogóra –Wturek               gm. Wilczyn

- dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo wodne na trasie projektowanej  kanalizacji i przepompowni w m. Wilczogóra –Wturek  gm. Wilczyn

- wizja terenowa i lokalizacja studni i przykanalików w terenie wraz z określeniem miejsca

i głębokości odprowadzenia ścieków z poszczególnych posesji

- obwiązujące normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w  miejscowości  Wilczogóra –Wturek  gm. Wilczyn.

Niniejsza dokumentacja obejmuje następujący zakres robót:

- Kolektory sanitarne  S-1 do S-14  o łącznej  długości  3806 m.

- Przykanaliki - obejmujące odpływ ścieków z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej do w/w kolektorów w ilości    65 szt. łącznej długości  1386 m.

- Łączna długość sieci wraz z przykanalikami wynosi  5195 mb.

- Rurociągi tłoczne o łącznej długości  2 314  m.

Ponadto przewiduje się wykonać  5 szt. przepompowni sieciowej do przepompowywania

ścieków surowych  oraz  2  przepompowni przydomowych.

3. UZGODNIENIA I   PROTOKOŁY

W dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dokonano wszelkich niezbędnych uzgodnień kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi

i nadziemnymi tj.

- Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Koninie

- Zarząd Dróg Powiatowych w  Koninie

- Zakres  kanalizacji uzgodniono z Gminą  Wilczyn.

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANAŁÓW

Na trasie projektowanych kolektorów i przykanalików oraz w ich sąsiedztwie występują urządzenia podziemne, a mianowicie :

- wodociąg

- kable linii telefonicznych

- kable energetyczne

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map

syt. - wys. w skali  l: 1000 w 2008 r.  Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń podziemnych i miejsc skrzyżowania z projektowaną  kanalizacją sanitarną w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te

urządzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne wyłączenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robót. Dotyczy to szczególnie miejsc skrzyżowania projektowanych kolektorów i przykanalików z kablami energetycznymi

i gazociągiem.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

5.1. Zasięg projektowanej kanalizacji.

Zasięg projektowanej kanalizacji o łącznej długości z przykanalikami  wynoszący

5 195 m. obejmuje wszystkie obiekty budowlane prywatne  oraz użyteczności publicznej

położone w m. Wilczogóra –Wturek  gm. Wilczyn.

Dla umożliwienia sprowadzenia ścieków z całości terenu przewidzianego do skanalizowania,

maksymalnego wypłycenia sieci oraz zrzutu ścieków do istniejącej kanalizacji przewidziano

budowę   5  przepompowni sieciowych    P-1, P-2, P-3, P-4 i P-5  wraz z rurociągami   tłocznymi T-1, T-2, T-3, T-4 i T-5.

Łączna długość kolektorów tłocznych wynosi   2314 m.

5.2. Trasa kanałów.

Trasy kanałów pokazano na planach syt- wys. w skali   l : 1000.

Ścieki z zakresu objętego niniejszym projektem sprowadzone będą kolektorami w ilości

14 szt.  oraz  5   przepompowniami wraz z rurociągami tłocznymi  T-1 do T-5  do istniejącej  sieci kanalizacyjnej  w m. Wilczogóra. Kolektory zlokalizowano głównie w pasie drogowym drogi powiatowej oraz dróg gminnych.

5.3. Głębokość posadowienia kanałów.

Zagłębienie kanalizacji określono na profilach podłużnych projektowanych kolektorów.

W projekcie dążono do lokalizacji kanałów możliwie płytko przy możliwości

wykonania właściwie przyłączy przykanalikowych. Głębokości ich w większości nie przekraczają  4,0 m. i wynoszą średnio  2,50 – 3,50 m.

5.4. Średnice i spadki.

Na załączonych profilach podłużnych kanałów podano wszystkie projektowane parametry sieci tj. średnice, materiał, konstrukcję, podłoże, spadki, głębokości oraz lokalizację studni. Dla kolektorów przewidziano średnicę  200 mm – 3 806 m. Projektowane spadki dostosowano do warunków terenowych oraz optymalnych zagłębień kanałów  i wynoszą one średnio  5  promili.

5.5. Konstrukcja kolektorów kanalizacji sanitarnej.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV litych klasy S              o średnicy   200 mm. ułożonych na podsypce z pospółki gr. 15 cm. Uzbrojenie sieci stanowić będą typowe studnie kanalizacyjne rozgałęźne, przelotowe i spadowe  z kręgów betonowych 1000 mm. z betonu B-45 z włazami typu ciężkiego  wypełnionymi betonem. Studnie  rozstawiono na  trasach kanałów w odległościach 50 - 60 m., na załamaniach trasy, przy zmianie spadków oraz w miejscach, gdzie jest możliwe podłączenie do nich przykanalika.

Na połączeniach kolektorów zaprojektowano studnie o średnicy  1000 mm

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych z betonu klasy B-45, wodoszczelnego W8 zgodnie z normą DIN 4034 część 1, łączonych na uszczelkę elastomerową. Kineta studni wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym dnem, przejściem szczelnie zwibrowanym w procesie produkcji lub łączonym za pomocą uszczelki gumowej typu Steinhoff  lub Forscheda. Na zakończeniach przykanalików zaprojektowano studnie z PCV mm.

Szczegółowy wykaz studni przedstawiają zestawienia studni załączone do niniejszego opracowania.

5.6. Przykanaliki.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV  litych klasy S 160 mm – 1081 m oraz  rury TS  mm – 305 m ułożonych na pospółce grubości l0 cm.. Na każdym zakończeniu przykanalika zaprojektowano studzienki z  PCV  425 mm.  Lokalizację przykanalików pokazano na załączonych planach syt.-wys. w skali l : 1000 oraz w części opisowej przedstawiono ich zestawienie z podaniem szczegółowych parametrów. Z uwagi na niekorzystną konfigurację terenu dla 2 posesji zaprojektowano przepompownie przydomowe z rurociągiem tłocznym mm

– 305 m.

5.7. Rurociągi   tłoczne.

Rurociągi   tłoczne w ilości  5 szt. o długości  2314  m. zaprojektowano z rury ciśnieniowej TS o  0 mm – 1383 m, i  90 mm – 931 m . Ścieki tymi  rurociągami będą tłoczone z przepompowni ścieków  P-1, P-2, P-3, P-4 i P-5 do studni rozprężnej SR-1, SR-2, SR-3, SR-4 i SR-5.

Średnia głębokość ułożenia wynosi  1,80  m. Trasę rurociągu pokazano na mapach syt. - wys. w skali l : 1000, zaś parametry określono na profilach podłużnych.

6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT

Na kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem  mechanicznym

i ręcznym w szalunkach stalowych o ścianach pionowych. Na prace te należy zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza na umocnienie ścian wykopów. Zaleca się, aby długość

otwartego wykopu nie przekraczała 20-25 m.,  w bliskiej odległości od budynku - 5 m. Przy układaniu rurociągów należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie podłoża tj. zagęszczenie podsypki. Po układaniu rurociągów, ich uszczelnieniu, należy je zasypać   gruntem rodzimym z częściową lub całkowitą wymianą gruntu z zagęszczeniem warstwami. Roboty ziemne na przykanalikach należy wykonać analogicznie jak na kolektorach głównych. Zaleca się w trakcie robót  w pobliżu urządzeń elektrycznych wyłączenie energii elektrycznej. Po wykonaniu robót należy teren zniwelować, zagęścić, doprowadzając nawierzchnię dróg do stanu poprzedzającego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracować organizację ruchu kołowego, ustawić właściwe znaki ostrzegawcze, wykonać zabezpieczenie i oświetlenie wykopów oraz kładki dla pieszych. Zasypki wykopów dokonać bezpośrednio po odbiorze odcinka robót przez inspektora nadzoru. Na trasach kolektorów, które konieczne były do ułożenia w pasie drogowym, przewidziano wymianę gruntu, zagęszczenie właściwe oraz naprawę nawierzchni umocnionej zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli dróg.

7.  IZOLACJE

Rury oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu B-45 nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementów żeliwnych na sieci, należy zadbać, aby powłoki te nie stykały się z materiałami z mas bitumicznych /destrukcyjne działanie na tworzywo/.

W czasie wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP.

8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ustalono na podstawie badań podłoża gruntowego i dokumentacji geotechnicznej,

że na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej występują głównie  gliny piaszczyste  o średnich parametrach geotechnicznych w pełni  zapewniających właściwe ułożenie rur kanalizacyjnych. Ponadto ustalono, że woda gruntowa występuje na głębokości  średnio od 1,5 do 4.0 m  p.p.t. na trasie projektowanych kolektorów. W związku z tym przewidziano odwodnienie wykopów tam, gdzie roboty ziemne konieczne są do wykonania poniżej poziomu wody gruntowej.

- przewidywane w projekcie technicznym odwodnienie wykopów zgodnie z dokumentacją

geotechniczną odbywać się będzie okresowo w zależności od wahania stanu wód

gruntowych,

- odpompowana  przy pomocy igłofiltrów woda  będzie odprowadzana przy

pomocy  rurociągów tymczasowych do istniejących rowów melioracyjnych,

- wody te nic spowodują podtopienia terenów przyległych jak również zalania studzienki lub

innych urządzeń będących w sąsiedztwie,

- planowany termin realizacji inwestycji w okresie letnim gwarantuje, iż ilość

wód koniecznych do odpompowania będzie stosunkowo niewielka.

Reasumując,  obniżenie wód nie wpłynie negatywnie na posesje i tereny przyległe

do planowanych robót ziemnych.

9.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIADUJĄCE POD WZGLĘDEM :

a/ przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii (w trakcie budowy):

- ok. 70 m3 wody wodociągowej do prób szczelności przewodów kanalizacyjnych

i studzienek, kruszywo kamienne, pospółka, mieszanka mineralno-bitumiczna,

- kostka „polbruk", krawężniki betonowe, płytki chodnikowe betonowe,

trylinka

b/ rozwiązania chroniące środowisko :

- całość robót ziemnych wykonywana będzie sposobem ręcznym i mechanicznym

w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarów wykopów, temu samemu

służyć    będzie ograniczenie głębokości położenia przewodów kanalizacyjnych do

maksymalnej 4,20 m p.p.t.

- teren po wykopach będzie przywrócony do stanu wyjściowego.

c/ rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko :

- z  terenu  projektowanej  kanalizacji  ścieki  bytowo  gospodarcze  w ilości

ok. Q d.śr. 30 m3 /dobę odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wilczogóra  gm. Wilczyn.

d/ projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje szczelną sieć kanalizacyjną oraz studnie, co uniemożliwi ewentualną penetrację wód lub ścieków. Zabezpiecza to wpływ jej na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejęcie ścieków przez kanalizację

gromadzonych dotychczas w „szambach" poprawi znacznie warunki zdrowotne, higieniczne

i maksymalnie zmniejszy uciążliwość dla mieszkańców. Przyjęte rozwiązania techniczne spełniają wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

10. WARUNKI WYKONAWSTWA.

1. Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien być wytyczony

w terenie przez służby geodezyjne oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy.

2. Ustalić miejsca skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych na niezinwentaryzowane kable, rurociągi, czy też inne elementy uzbrojenia podziemnego należy zgłosić to inspektorowi nadzoru.

Kolizję zabezpieczyć oraz powiadomić właściciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych wszystkie roboty należy prowadzić ręcznie. Punkt poligonowy podlega szczególnej

ochronie pod względem jego nienaruszalności /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzić w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców

do nieruchomości.

6. Przed zasypaniem wykopów należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej sieci.

7. Na czas prowadzenia robót należy ustawić właściwe znaki ostrzegawcze oraz wykonać odpowiednie zabezpieczenie i oświetlenie wykopów.

8. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do kontroli obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej.

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

11.  UW AGI  KOŃCOWE

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP i obowiązującymi normami, a także instrukcją wykonania studni z betonu B-45.

Opracowali:

Konin, 2008 r.

CZĘŚĆ   OPISOWA

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

część opisowa zawiera:

1. Zakres robót:

- Kanalizacja sanitarna	-       3806    m.

- Przykanaliki sanitarne	-      1386 szt./ 65 m

- Rurociągi tłoczne	-       2314  m.

- Przepompownie sieciowe          -            5    szt.

Przewiduje się kolejność realizacji:

I - etap - kanalizacja sanitarna

II - etap - rurociągi tłoczne

III - etap - przykanaliki sanitarne

IV - etap - przepompownie sieciowe

V - etap - roboty naprawcze nawierzchni dróg, chodników, polbruku

wjazdów i innych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie objętym inwestycją istnieją urządzenia podziemne takie jak:

- kable energetyczne

- kable telefoniczne

- wodociągi

Obiekty nadziemne istniejące:

- zabudowa ciągła i rozproszona

- drogi umocnione:

-  powiatowa,

-  gminne

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludności:

Takimi elementami są wykopy ziemne liniowe przekraczające głęb. 3,5 m.

- montaż rurociągów i studni kanalizacyjnych z betonu B-45,

- przewierty pod drogami umocnionymi, których wykonanie warunkują komory montażowe o znacznych głębokościach i rozmiarach.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Wysoki stopień zagrożenia:

- przewierty i roboty wzdłuż dróg  powodujące ograniczenie ruchu,

- roboty ziemne i instalacyjne w ciągu dróg :  powiatowej i gminnych,

- dokonanie ręcznego odkrycia i przejścia pod urządzeniami podziemnymi wym. w pkt. 2 po uprzednim ich wskazaniu przez właścicieli tych urządzeń.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

- przed przystąpieniem do wykonania w/w robót określonych wysokim zagrożeniem należy zapoznać pracowników:

- z technologią ich wykonawstwa,

- przestrzegania zabezpieczeń, urządzeń,

- zapoznanie z dokumentacją budowlaną ze wskazaniem szczegółowym urządzeń podziemnych m.innymi: kable energetyczne, telefoniczne, wodociąg,

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wypadku

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia.

- zorganizowanie placu budowy wyposażonego w środki BHP, p.poż. i podręczne medykamenty,

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo częściowego lub całkowitego ograniczenia

ruchu w ciągu dróg,  na których przewiduje się roboty.

Zaleca się, aby Kierownik budowy opracował plan „bioz" przed przystąpieniem do robót

zgodnie z rozporządzeniem Nr 1126 z  23.06.2003r. Ministra Infrastruktury § 3 - 7.

Opracował:

OPIS DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: WILCZOGÓRA – WTUREK  gm. Wilczyn

KANALIZACJA  SANITARNA  Z  PRZYKANALIKAMI

- Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor:                             	Gmina  Wilczyn

ul. Strzelińska 12D

62-550   Wilczyn

1.2. Zadanie inwestycyjne:  	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w miejscowości  Wilczogóra - Wturek

gm. Wilczyn

1.3.  Obiekt: 			Rurociągi sanitarne, przepompownie ścieków

1.4. Lokalizacja:	Wilczogóra - Wturek  gm. Wilczyn

1.5. Umowa nr.

1.6.  Branża:			Sanitarna

1.7.  Faza: 			Projekt budowlany

1.8. Autor  opracowania: 	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Poznaniu, Gospodarstwo Pomocnicze „ROLWOD”

w Koninie, ul. Okólna 59, 62-510 Konin

II. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczogóra - Wturek  gm. Wilczyn opracowany przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych   w Poznaniu, Gospodarstwo Pomocnicze „ROLWOD" w Koninie,

ul. Okólna 59, 62-510 Konin

2.3. Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali l : 1000

2.4. Opracowania branżowe

2.5. Uzgodnienia wg załączonych dokumentów

III. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej

z przykanalikami obejmującej tereny  m. Wilczogóra - Wturek  gm. Wilczyn.

Kolektory sanitarne o długości 	-     3806 m.

z tego   200 mm	-     3806 m

Przykanaliki w ilości 65  szt. o długości     	   -      1386  m.

Rurociągi tłoczne o długości 	     -       2314  m.

Przepompownie ścieków w ilości                           -             5   szt.

Kanalizacja została zlokalizowana na działkach zgodnie z  Decyzją celu publicznego dla      m. Wilczogóra – Wturek  gm. Wiczyn.

IV. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Obszar, przez który przebiega projektowana trasa kanalizacji i przykanalików, jest

uzbrojonym terenem zabudowy mieszkaniowej niskiej, wiejskiej. Aktualnie na terenie

przeznaczonym pod budowę kanalizacji sanitarnej znajdują się n/w urządzenia: sieć

i przyłącza wodociągowe, kabel telefoniczny, kabel elektryczny.

Zrzut ścieków przewidziano do istniejącej  kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Wilczogóra

gmina Wilczyn.

V. Projektowane zagospodarowanie terenu.

- Sieć kanalizacyjną zlokalizowano w ciągu dróg: wojewódzkiej,  powiatowej w

większości za pasem zabudowy.

Istniejące zadrzewienia przy drogach publicznych nie będą usuwane. Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne nie zmieni ukształtowania terenu i zieleni.

2. Teren, na którym jest projektowana kanalizacja, nie jest wpisany do rejestru

zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących przewidywanych zagrożeń dla

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi :

- układ grawitacyjno - ciśnieniowy zaprojektowanych przewodów kanalizacyjnych zapewnia

ich samooczyszczenie i powinien działać nie blokując przepływów, a tym samym nie

powinien doprowadzać do podtopień nieruchomości, z których są odprowadzane ścieki oraz

do spiętrzeń ścieków w studzienkach usytuowanych na sieci kanalizacyjnej,

- projektowane częściowe napełnienie przewodów kanalizacyjnych do 0,6 średnicy

umożliwia niezbędny przepływ powietrza, którego tlen opóźnia zagniwanie ścieków. Gdyby

jednak w trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej proces ten się już rozpoczął, przepływ

powietrza usuwa wyzwalające się gazy, jak : metan, siarkowodór i dwutlenek węgla, nie

powodując dokuczliwości związanych z nieprzyjemnymi zapachami i toksycznością,

- przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odległości, nie

narażając na niebezpieczeństwo istniejących w sąsiedztwie innych obiektów i infrastruktury

technicznej,

- przewidziano wykonanie prób szczelności sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu w celu

niedopuszczenia do przedostawania się ścieków do gruntu,

- zapewniono odpowiedni dostęp do obiektów zlokalizowanych na sieci

kanalizacyjnej, potrzebny podczas eksploatacji i konserwacji sieci.

Opracował: