Dotyczy: postępowania 341/5/2009 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  
                Kopydłowo, Wiśniewa, Góry oraz Wilczogóra, Wturek - Gmina Wilczyn”

Pytanie nr 1.

W szeregu dokumentów przetargowych dotyczących realizacji powyżej wymienionych prac: m.in. specyfikacjach technicznych, opisach technicznych do projektu budowlanego, przedmiarach robót oraz zestawieniach robót ziemnych został ujęty „montaż rurociągów z rur TS”, „odgałęzień sanitarnych z rur TS” lub zawarto określenia np. „Rurociągi tłoczne (…) zaprojektowano z rury ciśnieniowej TS…” lub „Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV litych (…) oraz z TS…”, itp..

W związku z powyższym faktem zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwe zastosowanie do realizacji inwestycji rur równoważnych (wobec WAVIN TS) z PE 100 RC (dwuwarstwowych) odpornych na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadających potwierdzone wyniki badań:

- na propagację pęknięć wg ISO 13479 - >8760 h,

- test FNCT wg ISO 16770 - >8760 h,

- test wg metody dr Hessela – >8760 h.

Według klasyfikacji PAS 1075 wyżej wymienione rury odpowiadają typowi 2 (podobnie jak rury trójwarstwowe firmy WAVIN) co zostało udokumentowane certyfikatem wydanym przez niezależny instytut. Zgodnie z klasyfikacją PAS 1075 rury te posiadają wskaźnik bezpieczeństwa >2,1.

Przydatność opisywanych rur do przedmiotowego zadania została potwierdzona aprobatą ITB dopuszczającą je do układania bez podsypki i podsypki piaskowej oraz do zastosowania 
w technikach bezwykopowych.

Odpowiedz nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie do realizacji inwestycji rur równoważnych (wobec WAVIN TS) z PE 100 RC (dwuwarstwowych) odpornych na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadających potwierdzone wyniki badań:

- na propagację pęknięć wg ISO 13479 - >8760 h,

- test FNCT wg ISO 16770 - >8760 h,

- test wg metody dr Hessela – >8760 h.