OPIS  TECHNICZNY

# I. DANE OGÓLNE

  - Nazwa  opracowania:

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem dla gruntu słabo

przepuszczalnego i wysokim poziomie wody gruntowej, dla budynku mieszkalnego

o zabudowie luźnej położonego w m. Wiśniewa, dz. nr 280/2
    	Użytkownik: Bogrowska Katarzyna i Sobczak Karolina, Wiśniewa, 62-550 Wilczyn
    	Inwestor: Gmina Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

1.2.  Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje przydomowej oczyszczalni ścieków wykonano na zlecenie inwestora

tj. Gmina Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D

  - Materiały wyjściowe do projektowania:

Przy wykonaniu niniejszego opracowania korzystano z następujących materiałów:

Projekt opracowano w oparciu o niżej wymienione przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. PRAWO  WODNE (Jednolity tekst z 2005r,                                Dz. U. nr 229 poz. 2019)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. nr 137, poz.984)

wymagania dla ścieków wprowadzonych do ziemi w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego
   - Ilość wprowadzanych ścieków nie może przekroczyć 5 m3,

- BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość   
  zawiesin co najmniej o 50%

- miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości                   co najmniej 1,5m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód 
podziemnych.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 grudnia 2004r. - w sprawie rodzajów  instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 238, poz. 2839) wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 153 ust. 1 ustawy                   z dnia 21.04.2001r -   
   Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr. 16,poz.627, z  późniejszymi zmianami)
- PRAWO BUDOWLANE   z dnia 7 lipca 1994r. ( jednolity tekst z 2003 roku,                  
   Dz. U. nr 207 poz. 2016)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. - warunki   
   techniczne, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,  
   poz. 690 par. 31 pkt. 3 i 4 oraz par. 37.
     - Mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1: 500
     - Badania i pomiary w terenie
     - Informacja Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "SOTRALENTZ"                          
       sp. z o. o. ul. Lipowa 49  05-800 Pruszków  tel/fax. ( 022) 75 84 600

o przydomowych oczyszczalniach ścieków dla budownictwa indywidualnego
     - Informacja P.P.U.H. " EURO - PLAST"  87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146                      
        tel/fax  054   28 62 63 o przydomowych oczyszczalniach ścieków
     - Obowiązujące normy i przepisy

1. 4.  Warunki gruntowo – wodne

Na działce nr 280/2 w miejscowości Wiśniewa wykonano odwiert kontrolny                  na planowanym miejscu posadowienia złoża filtracyjnego w celu rozpoznania warunków gruntowych oraz oznaczenia poziomu zwierciadła wody gruntowej                        na poziomie 1,20 m od obecnego poziomu gruntu. Jest to odległość, która wymaga budowy oczyszczalni wyniesionej – kopca filtracyjnego. Pozwala to spełnić warunki zawarte  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr 137, poz.984). Najwyższy poziom wód gruntowych od dna urządzenia rozsączającego               jest nie mniejszy niż 1,5 m.
       W trakcie wiercenia stwierdzono występowanie następującego gruntu:
warstwy geotechniczne:
     - 0,00 - 0,40   gleba
     - 0,40 - 1,70   piasek drobny żółty nawodniony
     - 1,70 - 3,00   glina piaszczysta brązowa 
Wykazano występowania wody gruntowej do badanego poziomu tj.: 3,00 m.

1.5. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi opis techniczny oczyszczalni ścieków opartej                         na pracy osadnika gnilnego oraz filtra gruntowego z drenem zbierającym oczyszczone ścieki do studni chłonnej. oczyszczalnia ścieków jest przeznaczona dla budynku,                   w którym będzie przebywać około 6 osób.

Niniejszy opis obejmuje ogólną charakterystykę obiektu, lokalizację oczyszczalni, bilans jakościowy i ilościowy ścieków surowych, wymagania stawiane ściekom oczyszczonym, odpływającym z oczyszczalni, charakterystykę odbiornika ścieków, opis proponowanej technologii oczyszczania ścieków, dobór niezbędnych urządzeń, zasady wykonania oczyszczalni i jej dalszego użytkowania. 

II.  ILOŚĆ I JAKOŚĆ ŚCIEKÓW SUROWYCH

Oczyszczalnia jest projektowana dla budynku, w którym przebywa sześciu stałych mieszkańców. Założono jednostronne zużywanie na poziomie 120 dm³/M, co  daje łącznie dobowe zużycie wody:
       	Qd śr. = 120 dm³/M x 6 osób = 720 dm³/d = 0,72 m³/d

Dobowy maksymalny przepływ ścieków:
        		Qd max =  Nd max x Qdść. = 2,5 x 0,72 = 1,80 m³/d, Nd max = 2,50

Godzinowy maksymalny przepływ ścieków:
Qh max = Nd max (Qdść : 24) = 2,5 x 2,8 (0,72 : 24) = 0,210 m³/h Nh max = 2,8

Całoroczne zużywanie wody na cele bytowe, a co za tym idzie powstawanie ścieków  
 wyniesie: 
      	Q roczne = 0,72 m³/dobę x 365 dni = 262,80 m³/rok

Jakość ścieków bytowych określana na podstawie przeciętnych wskaźników zanieczyszczeń w przeliczeniu na 1 mieszkańca, charakteryzuje się poniższymi wielkościami:

|  | ładunek jednostkowy [g/M*d] | ładunek zanieczyszczeń dla 60 mieszk. [g/d] | stężenie ścieków surowych dla Qd śr = 0,78 m³/d [g/m³] | warunki wprowadzania ścieków do odbiornika [g/m³] | wymagana sprawność procesu [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZT 5 | 60 | 360 | 460 | 40 | 91 |
| ChZT | 150 | 900 | 1155 | 150 | 87 |
| Zawiesiny og. | 55 | 330 | 425 | 50 | 88 |

*  Zakładane stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika.
     		- BZT 5     <   40 g/m³
     		- ChZT   <    150 g/m³
     		- Zawiesiny og.     50 g/m³

III. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII

Oczyszczalnia ścieków składa się z następujących elementów:
 		- osadnik gnilny o pojemności: 3,00 m³,
 		- drenaż rozsączający,
 		- drenaż zbierający,
 		- drenaż zbierający ze studnią chłonną.

Zastosowana technologia opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej i biologicznej. Wymienione procesy przebiegać będą                             w osadniku gnilnym oraz na filtrze wypełnionym przez piasek gruby.

Oczyszczanie ścieków i ich zagospodarowanie jest zgodne z przyjętym obecnie                       w Polsce nowym prawem wodnym, które w art. 41 podaje, że w celu dalszej ochrony wód należy między innymi wprowadzić powtórnie wykorzystanie ścieków oczyszczonych.

3.1. Osadnik gnilny
 	Ścieki bytowe z budynku będą odprowadzać grawitacyjnie rurociągiem PCV 160 mm  do dwukomorowego osadnika gnilnego o pojemności 3000 l. Na wylocie osadnika będzie zamontowany filtr z wkładem filtracyjnym z tworzywa.

Osadnik gnilny spełniać będzie dwie funkcje:
     	1). Mechaniczną, która polegać będzie na oddzieleniu od ścieków świeżych,   
           doprowadzających do pierwszego osadnika, zawiesiny opadającej oraz części 
           pływających. Czas zatrzymania ścieków w osadniku będzie ok. 3 doby.

2). Biologiczną, która polegać będzie na fermentowaniu w warunkach beztlenowych
          osadów, które osadzać się będą na dnie osadnika. Dzięki procesom fermentacji  
          zmniejszać się będzie zarówno ilość osadu w osadniku, jak i następować będzie 
          jego beztlenowa stabilizacja. Przeterminowany osad będzie okresowo wywożony

do gminnej oczyszczalni ścieków w Wilczynie.
     	Przewidywany stopień redukcji zanieczyszczeń w osadniku wyniesie:
	     	- BZT 5     -   do  40 %
    	     	- Ch ZT    -   do 40%

3.2. Filtr piaskowy

W drugim stopniu oczyszczania zostanie zastosowany filtr piaskowy. Filtr piaskowy wyposażony będzie w drenaż zbierający oczyszczone ścieki. Podłoże filtra wyizolowane filią basenową. Ścieki po przejściu przez filtr zostaną oczyszczone                      i doprowadzone do oczka wodnego. Część oczyszczonych ścieków będzie odparowywało natomiast część będzie infiltrowało do ziemi.

Ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym będą dostarczone ciśnieniowo                  na powierzchnię piasku. Przy ciśnieniowym rozsączaniu w górę powstają bardzo dobre warunki do natleniania ścieków i rozwoju błony biologicznej na włókninie. Dodatkową zaletą jest podsiąkanie kapilarne i redukcja zanieczyszczeń przez porastającą trawę lub inną roślinność.

Na warstwie piasku ułożona jest ażurowa konstrukcja z kształtek żelbetowych, 
 	przykryta wodoprzepuszczalną geowłókniną.

Dzięki zapewnionej wentylacji, do przestrzeni rozsączania, stale doprowadzana jest 
duża ilość świeżego powietrza, które może się swobodnie przemieszczać, dobrze 
 natleniając ścieki.

3.3. Charakterystyka proponowanej technologii.

Proponowana technologia oczyszczania ścieków charakteryzuje się:
      	- ustabilizowanymi, wysokimi wskaźnikami redukcji zanieczyszczeń ścieków,
      	- bardzo dużą tolerancją na wahania w odpływie ścieków, zarówno ilościowe, jak

i jakościowe (przy utrzymaniu wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń),
      	- utrzymaniem wysokich parametrów oczyszczania, także w okresie niskich

temperatur (zima),
      	- niskimi nakładami inwestycyjnymi,
      	- bardzo niskimi kosztami eksploatacji,
      	- prostotą wykonawstwa,
      	- niskoobsługowym działaniem, czynności eksploatacyjne ograniczają się do

okresowej kontroli stopnia zamulenia materiału filtracyjnego filtra doczyszczającego w osadniku, wybraniu osadu osadnika gnilnego w zależności od stopnia przyrostu osadu (ok. Raz na 1-2 lata).

IV. OPIS TECHNICZNY DO OBIEKTÓW

4.1. Osadnik gnilny

Do mechaniczno – biologicznego podczyszczania ścieków surowych zaprojektowano osadnik jednostkowej objętości osadnika na jednego mieszkańca,                    w zależności od liczby mieszkańców (LM), których obsługuje oczyszczalnia.

Vj = 480 – 5 x LM = 120 /LM + 150 x Nd max – [dm³} LM

Gdzie: z pierwszej części wzoru korzystamy dla LM < 50, a z drugiej dla LM > 50
         	Dla    LM = 6

Vj = 480 – (5 x LM) = 480 – (5 x 6) = 450 [dm³]

Całkowita minimalna objętość osadnika gnilnego wynosi:

Vog =  Vj x LM = 480 x 6 = 2700 dm³ = 2,7 dm³

Ścieki bytowe z budynku będą odpływać grawitacyjnie rurociągiem PCV 160 mm

do osadnika gnilnego o pojemności roboczej 3000 l. W osadniku, ścieki ulegają 
        	mechanicznemu i częściowo biologicznemu podczyszczeniu. Na wylocie osadnik

będzie zaopatrzony w filtr z wkładem z tworzywa, którego zadaniem jest zatrzymywanie zawiesiny ogólnej z odpływających ścieków.

4.2. Gospodarka osadami

W ściekach bytowych ilość zanieczyszczeń pochodzących od jednego mieszkańca 
           w ciągu doby, jest w przybliżeniu wartością stałą. W ściekach tych zawiesiny stanowią 
           średnio ok. 57% ChZT.
                  Ilość osadu wytrącona w ciągu dnia w osadniku wstępnych wynosi 0,3 do 0,5 
           l/M*d co daje roczną ilość osadu:

Vta. = 0,3 l/Md x 6M x 365 dni = 657 l/rok = 0,657 m³/rok

           	Vosjasa= 0,5 l/Md x 6M x 365 dni = 1095 l/rok = 1,095 m³/rok

W celu zapewnienia prawidłowej pracy osadnika nie należy dopuszczać, aby objętość 
          osadu przekraczała objętość magazynowania (50% objętości osadnika). Proponuje się, 
          aby wywozu osadu dokonywać systematycznie w okresie wiosennym w celu 
          niedopuszczenia do nadmiernego zakwaszenia osadu i nagromadzenia osadów. Osad 
          przefermentowany w osadniku jest uwodniony w stopniu 95 – 98 %.  Biorąc pod uwagę 
          objętość osadnika gnilnego wynoszącą 3,0 m³ , częstotliwość wywozu osadu będzie 
          wynosiła 1 raz na 1-2 lata. 
          Zaleca się usuwanie osadów wozem asenizacyjnym i odwiezienie osadu do gminnej 
          oczyszczalni ścieków w Wilczynie.

4.3. Pompownia

Zbiornik pompowni o średnicy wewnętrznej  600 mm oraz wysokości 2 m 
             wykonany został z polipropylenu. Pompownia zaopatrzona jest w pompę

do ścieków EBARA optima o mocy 0,5 kW oraz sterowanie pływakowe i dodatkowo wpływa służący do sygnalizacji awarii.

Ścieki dopływające do pompowni grawitacyjnie przewodem o średnicy 
             110 mm, są transportowane następnie rurociągiem tłocznym  50  mm na filtr

żwirowy.

Pompownię zaopatrzono we właz o średnicy 600 mm, dzięki któremu możliwa jest 
            kontrola oraz ewentualna wymiana pompy.

4.4. Filtr piaskowy

Powierzchnia filtra piaskowego uzależniona jest od ilości osób korzystających

z oczyszczalni. Zgodnie z zaleceniami HABA na jednego stałego mieszkańca należy   4 m. filtra piaskowego o szerokości 1,50 m.

Dla 6 RLM = powierzchnia filtra wynosi 6 x 4 = 24 x 1,5 m.

Warstwa filtracyjna składa się z piasku grubego dostarczonego ze żwirowni.

Grunt rodzimy zostaje wymieniony na piasek gruby od powierzchni rozsączania      na szer. 1,7 m i wys. ok. 0,3 m. Pod tą warstwą należy wymienić grunt na szerokości min. 0,5 m i wys. Min. 0,6 m
      Drenaż zbierający  80 mm jest ułożony ok. 0,7 m od wyrównanej warstwy filtracyjnej i biegnie centralnie pod rurą rozsączającą, ok. 0,1 m nad granicą wymiany 
warstwy filtracyjnej. 
      Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułożone są dwa ciągi koryta 
rozsączającego  110 mm zamontowany na wspornikach ok. 10 cm nad warstwą 
piasku. Koryto posiada po bokach otwory, którymi wypływają ścieki, po 
wcześniejszym całkowitym wypełnieniu koryta.

Na powierzchni  piasku wykonana jest ażurowa konstrukcja, składająca się                        z jednego rzędu żelbetowych półkoli (krążyn). Odległość między krążynami wynosi 16 cm. Na końcu przestrzeni rozsączającej umieszczony został komin wentylacyjny.

Po bokach filtra oraz wzdłuż całego drenażu umieszczone są odcinki rur drenarskich       o średnicy  80 mm.

Na wykonaną konstrukcję nakłada się sztywną, nierozciągliwą geowłókniną 
polipropylenową. Następnie cała konstrukcja filtra zostaje przykryta warstwą ziemi              o grubości ok. 0,3 m.

4.5. Studnia chłonna

Do studni chłonnej o średnicy   1000 mm i wysokości około 1,5 – 2,0 m dostarczane będą oczyszczone ścieki przewodem o średnicy  80 mm z filtra piaskowego. Oczyszczone ścieki spływające do studni chłonnej, będą wchłaniane                w głąb gruntu.

W przypadku zbyt słabej chłonności ścieków do gruntu i ich wysokiego poziomu w studzience odwadniającej, montuje się pompę umożliwiającą wypompowanie oczyszczonych ścieków i wykorzystania ich np. przy podlewaniu zieleni.

4.6. Eksploatacja oczyszczalni

Eksploatacja oczyszczalni sprowadzać się będzie do wykonywania następujących   
            czynności:
            - co 6 m-cy należy płukać filtr w osadniku,
            - raz na 6 m-cy należy kontrolować poziom osadów w zbiorniku i w razie potrzeby 
              należy zbiornik opróżnić (zakłada się, że opróżnianie nie powinno być 
              przeprowadzane częściej niż raz na rok).

4.7. Rozruch oczyszczalni

Po wybudowaniu oczyszczalni nastąpi okres wstępnej eksploatacji, który będzie trwał 
            do ok. 6 m-cy. W tym czasie oczyszczalnia powinna zapewniać 90% planowanej 
            redukcji zanieczyszczeń. Po upływie pierwszego roku eksploatacji oczyszczalnia 
            uzyska pełną efektywność.

V. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

1). Osadnik gnilny V = 3000 l dwukomorowy z filtrem doczyszczającym -  kpl.1,
2). Pompownia ścieków – kpl. 1,
      - materiał:                         polipropylen,
      - Średnica pompowni:     600 mm,
      - Wysokość:                     2000 mm,
      - wlot:                               110 mm,
     - wylot:                          110/50 mm,
     - pompa ściekowa OBARA optima.
3). Filtr piaskowy:
     - półkola żelbetowe:     80 szt.,
     - geowłóknina:              1,73 x 24,6 m,
     - folia basenowa:           100 m2
4). Rury i kształtki PCV.

Konin  2009 rok

Opracował:

Instrukcja Eksploatacji

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI CIEKÓW - OSADNIK GNILNY Z FILTREM EPURBLOK 3000 ORAZ DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY

- Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków składa się z n/w obiektów

-  osadnik z filtrem EPURBLOK  3000

-  drenaż rozsączający

2.  Osadnik z filtrem EPURBLOK 3000

Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem w małych przydomowych oczyszczalniach ścieków. Zachodzą w nim  procesy sedymentacji osadów, zatrzymywania cząstek lżejszych od wody w formie  kożucha i ich fermentacja                        w warunkach beztlenowych. Osadnik gnilny powinien usuwać zawiesiny w około                        60-75% natomiast BZT5 w 40-70% Czas przetrzymywania ścieków w osadniku gnilnym nie powinien być krótszy niż 2 doby i dłuższy niż 10 dób.  Aby ścieki mogły być wprowadzone do gruntu stężenie zawiesin nie może przekraczać 50 mg/dm3

Mając to na uwadze eksploatacja osadnika musi odbywać się zgodnie z n/w warunkami:

- musi być zachowany czas przetrzymywania ścieków

- nie należy wprowadzać do osadnika nadmiernej ilości tłuszczów

- nie należy do osadnika wprowadzać wód deszczowych

- wlot do osadnika musi być wykonany w sposób umożliwiający

przewietrzanie poprzez wentylację wysoką budynku

- wylot z ostatniej komory osadnika powinien być tak skonstruowany aby

zabezpieczał przed możliwością wypływu osadu lub kożucha

- osad z osadnika należy usuwać raz w roku  wozem asenizacyjnym i wywozić

na oczyszczalnię ścieków, która prowadzi gospodarkę osadową.

Wszelkie prace kontrolne i remontowe należy wykonywać z asekuracją drugiej osoby oraz bez używania ognia lub narzędzi iskrzących, gdyż gazy fermentacyjne mogą być toksyczne a w mieszaninie z powietrzem wybuchowe.

- Drenaż rozsączający

Drenaż rozsączający służy do wprowadzenia do ziemi  nie dużych ilości ściekowo-bytowo - gospodarczych, których skład i właściwości umożliwiają biologiczne doczyszczanie ścieków w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Działanie drenażu rozsączającego polega na usuwaniu pozostałych zanieczyszczeń             w podczyszczonych  ściekach w trakcie ich przepływu przez warstwę filtracyjną.             Na jej ziarnkach i korzeniach tworzy się błona biologiczna, mineralizująca substancję organiczne, Eksploatacja drenażu nie wymaga specjalnych zabiegów, polega ona               na okresowej kontroli ścieków dopływających z osadnika, czy nie niosą osadu,                który może zamulić drenaż. Obszar na którym znajduje się drenaż  nie może być wykorzystywany do celów rolniczych, nie należy go obsadzać krzewami lub malinami, można obsiać go trawą. Ponadto nie należy jeździć po nim pojazdami. Należy kontrolować drożność układu napowietrzającego.