PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BIOLOGICZNA

TYP: BIOCLERE NA DZIAŁCE NR 50/7 i 50/8

w miejscowości Kosiny Stare

Inwestor:	Urząd Gminy Wiśniewo

pow. mławski

woj. mazowieckie

Użytkownik:	Urząd Gminy Wiśniewo

pow. mławski

woj. mazowieckie

| Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Andrzej Gaworski - projektant | 7342/Cie-21/98 (sanitarne) |  |
| Jan Stępka - sprawdzający | Cie- 32/82 (sanitarne) |  |
| Wiesław Nasierowski - projektant | 8386/13/79 (bud. – konstr.) |  |
| Ireneusz Pepłowski - projektant | 7342/Cie-188/84 (elektryczne) |  |
| Andrzej Dusiński - projektant | 7342/Cie-101/94 (drogowe) |  |

Mława – marzec 2009r.

Mława – kwiecień 2009r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany „Oczyszczalnia ścieków biologiczna typ: BIOCLERE” na działce nr 50/7 i 50/8 w m. Kosiny Stare; gm. Wiśniewo:

- został opracowany zgodnie z obowiązującymi normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi.

- jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji.

- posiada niezbędne warunki, opinie i uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

Andrzej Gaworski

- projektant

Jan Stępka

- sprawdzający

Wiesław Nasierowski

- projektant

Ireneusz Pepłowski

- projektant

Andrzej Dusiński

- projektant

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.	DANE OGÓLNE	- str. 4

1.1.	INWESTOR	- str. 4

1.2.	UŻYTKOWNIK	- str. 4

1.3.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	- str. 4

2.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	- str. 4

3.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	- str. 4

4.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	- str. 5

- INFORMACJA ODNOŚNIE ZABYTKÓW W TERENIE	- str. 6

- INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA	- str. 6

- UZGODNIENIA, DECYZJE, PROTOKOŁY	- str. 7

1. DANE OGÓLNE

1.1. INWESTOR: Urząd Gminy Wiśniewo; pow. mławski

1.2. UŻYTKOWNIK: Urząd Gminy Wiśniewo

1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE:

  - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo Wodne” (Dz.U.Nr 115 poz. 1229) z późniejszymi zmianami (z dnia 3.06.2005r. Dz.U.Nr 130)

  - Projekt budowlany „Oczyszczalnia biologiczna ścieków typu: BIOCLERE” usytuowana w miejscowości Kosiny Stare

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.07.2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 165 poz. 1763).

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. „Prawo Ochrony Środowiska” (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. „O odpadach” (Dz.U.Nr 62 poz. 628 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 16.04.2004r. „O ochronie przyrody” (Dz.U.Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami).

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa biologicznej oczyszczalni ścieków typu: BIOCLERE lub równoważnej, odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego. Oczyszczalnia ścieków typ: BIOCLERE zlokalizowana będzie na działce nr 50/7 w miejscowości Stare Kosiny. Działka nr 50/7 jest własnością gminy Wiśniewo.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Wiśniewo położona jest około 6km od Mławy w kierunku południowym. Teren całej gminy jest zwodociągowany. Wszystkie ujęcia wody posiadają wydzieloną i ogrodzoną strefę sanitarną.

Zaopatrzenie w wodę gospodarstw i instytucji odbywa się z wodociągów gminnych.

Ścieki z budynków odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na ścieki (szamb). Na terenach tego typu warunki sanitarne ulegają pogorszeniu z uwagi na odprowadzanie znacznych ilości ścieków nieoczyszczonych do rowów i gleby.

Najwłaściwszym rozwiązaniem problemu unieszkodliwiania ścieków jest budowa kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalni ścieków. Jedynie w miejscowości Kosiny Stare istnieje kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych po byłym PGR w Kosinach Starych.

System kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków sanitarnych powstały pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Zarówno system kanalizacji sanitarnej, jak i sama oczyszczalnia ścieków uległy bardzo znacznej dekapitalizacji i nie spełniają już należycie swoich funkcji.

Na działce nr 50/7 w miejscowości Kosiny Stare tuż obok starej oczyszczalni planuje się wybudować biologiczną oczyszczalnię ścieków typu: BIOCLERE.

Zasilanie w energię elektryczną obiektów oczyszczalni planuje się z istniejącego złącza kablowego ZK-3 + TL usytuowanego na działce nr 50/7 wykonanego dla starej oczyszczalni.

Dojazd do działki oczyszczalni ścieków istniejącą drogą gminną, z której będzie zjazd na teren oczyszczalni.

Nowo wznoszony obiekt o charakterze nieprodukcyjnym odpowiada wymaganiom norm i przepisów ochrony środowiska.

Eksploatacja oczyszczalni ścieków korzystanie wpłynie na środowisko naturalne w miejscowości Kosiny Stare oraz gminie Wiśniewo.

Pod oczyszczalnię ścieków planuje się przeznaczyć teren o powierzchni F = 0,26ha.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ogólnie rzecz ujmując projekt budowlany polega na oczyszczaniu ścieków sanitarnych doprowadzanych z osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Kosinach Starych na oczyszczalni ścieków typu: BIOCLERE usytuowanej na działce nr 50/7 w miejscowości Kosiny Stare.

Opis lokalizacji obiektu w terenie

Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie we wsi Kosiny Stare; gm. Wiśniewo.

Oczyszczalna zlokalizowana została na terenie Inwestora na jego gruncie (działka nr 50/7). Na terenie tym znajduje się stara oczyszczalnia ścieków oraz występują nieużytki lub użytki zielone.

Rzędna terenu działki wynosi: 128,60m n.p.m.

Otoczenie terenu przewidzianego pod oczyszczalnię stanowią:

    - Od północy – droga gminna

    - Od południa i wschodu – rów melioracyjny

    - Od zachodu – nieużytki i użytki zielone

Najbliższa zabudowa przeznaczona na stały pobyt ludzi znajduje się w odległości ok. 100m od planowanej oczyszczalni. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków będzie rów melioracyjny z dopływem do rzeki „Sewerynki”.

Szczegóły lokalizacji zawarto w załączonym planie sytuacyjnym.

Opis przyjętej technologii oczyszczania ścieków

Przyjęto biologiczną oczyszczalnię ścieków składającą się z następujących urządzeń:

- Studzienka rozdzielcza

- Osadnik wstępny trójkomorowy

- Złoże biologiczne typu: BIOCLERE B280

- Złoże biologiczne typu: BIOCLERE B210

- Komora pomiaru ścieków oczyszczonych

- Wylot oczyszczonych ścieków

- Studzienki rewizyjne

- Droga z kostki brukowej

- Ogrodzenie z siatki z bramą i furtką

- Tablica informacyjna

5. INFORMACJA ODNOŚNIE ZABYTKÓW W TERENIE

Teren gminy Wiśniewo został częściowo włączony w system obszarów chronionego krajobrazu.

Obszar chronionego krajobrazu rozciąga się na zachód od rzeki Seracz (teren wsi Korboniec, Wojnówka, Podkrajewo i Głużek poza obszarami zabudowanymi).

Nad rzeką Sewerynką w obrębie wsi Kosiny Stare i Kowalewo położony jest obszar o szczególnych walorach przyrodniczych rangi lokalnej.

W miejscowościach: Bogurzyn i Kosiny Stare istnieją resztki parków podworskich założonych z XIX wieku z zachowanymi dworkami.

Zadrzewienie parkowe stanowią rodzime gatunki drzew i krzewów.

6. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA

Spoglądając na przedsięwzięcie szerzej t.j. w skali makro regionu budowa oczyszczalni ścieków przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Projektowany obiekt spełniać będzie wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska i wobec tego oczyszczanie ścieków jest bardziej ekologiczne niż zrzut ścieków nieoczyszczonych do rzeki.

Zaniechanie budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wiązałoby się z dalszą degradacją środowiska o rozmiarze i zasięgu dość znacznym.

Wybrane rozwiązanie gwarantują zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska przy normalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków.

W przypadku budowy tej oczyszczalni ścieków technologia jest ujednolicona i stanowi standard określony w praktyce technicznej i prawnej.

Wybrany wariant jest najbardziej korzystny dla środowiska, a zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne możliwymi do realizacji przy obecnej lokalizacji i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Występuje minimalne oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery emisji hałasu oraz zagrożenie dla gleby i wód podziemnych oraz wód powierzchniowych.

Występujące zagrożenie nie powoduje jednak przekroczeń norm dopuszczalnych w środowisku, a zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne odpowiadają najnowszym osiągnięciom europejskim w tej branży.

Budowa i eksploatacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Kosinach Starych nie będzie miała ponad normatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami.

- UZGODNIENIA, DECYZJE, PROTOKOŁY

- PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY

1.	PRZEZNACZENIE OBIEKTU	- str. 10

2.	PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ	- str. 11

3.	PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-

INSTALACYJNE	- str. 11

3.1.	DANE PODSTAWOWE	- str. 11

3.2.	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	- str. 14

3.3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI	- str. 16

3.4.	KANALIZACJA SANITARNA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH	- str. 16

3.5.	SIEĆ WODOCIĄGOWA	- str. 17

3.6.	ZASILANIE ENERGETYCZNE OCZYSZCZALNI	- str. 17

4.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	- str. 18

4.1.	OSADNIK WSTĘPNY	- str. 18

4.2.	ZŁOŻE BIOLOGICZNE TYP: BIOCLERE	- str. 18

4.3.	OSAD NADMIERNY	- str. 19

5.	OCENA WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH	- str. 19

5.1.	POŁOŻENIE TERENU	- str. 19

5.2.	BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE	- str. 19

6.	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZĄDZEŃ	- str. 20

6.1.	ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ELEKTRYCZNEJ	- str. 20

6.2.	BILANS TECHNOLOGICZNY	- str. 20

7.	CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZĄDZEŃ	- str. 21

7.1.	OSADNIK WSTĘPNY	- str. 21

7.2.	ZŁOŻE BIOLOGICZNE	- str. 21

7.3.	ZŁOŻE NITRYFIKACYJNE	- str. 21

7.4.	PUNKT POMIARU PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW	- str. 21

7.5.	WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI NA TERENIE

OCZYSZCZALNI	- str. 22

- AUTOMATYKA I STEROWANIE	- str. 22

- WYTYCZNE WYKONANIA OBIEKTÓW I INSTALACJI	- str. 23

9.1.	PRZEWODY CIŚNIENIOWE	- str. 23

9.2.	PRZEWODY GRAWITACYJNE 	- str. 23

9.3.	SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT	- str. 23

- ZAGADNIENIA EKSPLOATACYJNE	- str. 24

10.1.	OBSŁUGA OCZYSZCZALNI	- str. 24

10.2.	ZAGADNIENIA BHP	- str. 24

10.3.	WYTYCZNE ROZRUCHU OCZYSZCZALNI	- str. 25

- WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I

OBIEKTY SĄSIEDNE	- str. 25

11.1.	PODSUMOWANIE	- str. 26

12.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA 	- str.	27

- PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Zgodnie z danymi demograficznymi przekazanymi przez Urząd Gminy Wiśniewo, oczyszczalnia ścieków w Kosinach Starych ma przyjąć ścieki z osiedla mieszkalnego po byłym PGR Kosiny Stare.

Ilość ścieków obliczono na podstawie danych demograficznych Urzędu Gminy Wiśniewo i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.Nr 8 poz. 70).

Przyjęto, że ilość ścieków odpowiada ilości wody zużytej w gospodarstwach domowych, przy czym brano pod uwagę wyposażenie mieszkań w urządzenia sanitarne.

Ilość ścieków obliczono dla osiedla mieszkalnego po byłym PGR w Kosinach Starych – w/g stanu istniejącego w roku 2008 nie przewidując w perspektywie zasadniczego wzrostu zaludnienia – liczącego łącznie 300 mieszkańców.

Oczyszczalnia ma służyć do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych dostarczanych siecią kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych.

Nie przewiduje się oczyszczania gnojowicy, odcieków z silosów, ścieków deszczowych, ścieków przemysłowych i ścieków dowożonych z szamb. Ścieki te winny być odprowadzane i oczyszczane w inny sposób.

Wody deszczowe i roztopowe z terenu osiedla odprowadzane są istniejącą siecią kanalizacji deszczowej.

Równoważna Liczba Mieszkańców wynosi: 300 RLM.

- PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ

| L.p. | Wyszczególnienie | Rodzaj jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ilość mieszkańców | RML | 300 |
| 2. | Ilość ścieków Qśr.dob. Qmax.dob. | m3/d m3/d | 36,0 46,8 |
| 3. | Oczyszczalnia ścieków Typ BIOCLERE lub równoważna - Złoże biologiczne I-go stopnia B-280 lub równoważne - Złoże biologiczne II-go stopnia B-210 lub równoważne | szt. szt. | 1 1 |
| 4. | Osadnik wstępny poziomy V=36m3 | szt. | 1 |
| 5. | Studzienka pomiarowa z przepływomierzem elektromagnetycznym ENKO MPP-04; Dn160mm | szt. | 1 |
| 6. | Studzienka z osadnikiem na sieci kanalizacji sanitarnej ścieków surowych(piaskownik) | szt. | 1 |
| 7. | Kanalizacja sanitarna ścieków oczyszczonych wraz z wylotem do rowu melioracyjnego | mb. | 8 |
| 8. | Ubezpieczenie brzegów i dna rowu na długości 6m (3m powyżej i 3m poniżej wlotu) | m | 6 |
| 9. | Przyłącze wodociągowe (PE90) | mb. |  |
| 10. | Instalacje wewnętrzne na terenie oczyszczalni ścieków (kabel YAKA 4x25) | mb. |  |

- PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWALNE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE

  - DANE PODSTAWOWE

Charakterystyczne przepływy ścieków, podane niżej, sporządzono w oparciu o jednostkowe wskaźniki zapotrzebowania wody w/g wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużytych wody.

Do oczyszczalni ścieków doprowadzone będą ścieki z miejscowości Kosiny Stare (osiedle po byłym PGR) liczącej łącznie 300 mieszkańców. Nie przewiduje się oczyszczać ścieków dowożonych.

- Średni dobowy dopływ ścieków

Qd śr. = 300 x qdś = 300 x 0,12 = 36,0 m3/dobę

gdzie: qdś = 0,12 m3/M/d – jednostkowe ilości ścieków na 1 mieszkańca

- Maksymalny dobowy dopływ ścieków

Qd max = Qd śr. x Nd = 36,0 x 1,3 = 46,8 m3/dobę

gdzie: Nd = 1,3 – współczynnik nierównomierności dobowej rozbioru wody

- Maksymalny godzinny dopływ ścieków

Qh max = (Qd max x Nh):24 = (46,8 x 2,5):24 = 4,88 m3/h

gdzie: Nh = 2,5 – współczynnik nierównomierności godzinowej rozbioru wody

Prognozowane ładunki i stężenia zanieczyszczeń doprowadzanych do oczyszczalni.

Dla ścieków bytowo-gospodarczych doprowadzanych kanalizacją sanitarną w ilości 0,12m3/M/dobę przyjęto następujące stężenia zanieczyszczeń:

BZT5	- 500mgO2/dm3

Zawiesina ogólna	- 438mg/dm3

ChZT	- 1000mgO2/dm3

Nog	- 113mgNog/dm3

Pog	- 16mgPog/dm3

Stąd średnie dobowe ładunki zanieczyszczeń wyniosą:

BZT5	- 18,0kgO2/d

Zawiesina ogólna	- 15,8kg/d

ChZT	- 36,0kgO2/d

Nog	- 4,07kgNog/d

Pog	- 0,58kgPog/d

Równoważna Liczba Mieszkańców: RLM = 300.

Ładunki i stężenia zanieczyszczeń doprowadzanych do złoża biologicznego.

W osadniku wstępnym nastąpi redukcja zanieczyszczeń, która zgodnie z wytycznymi ATP wyniesie:

- W zakresie BZT5 do 33% redukcji

- W zakresie zawiesiny ogólnej do 60%

- W zakresie ChZT do 33%

- W zakresie Nog

- W zakresie Pog

Stąd średnie dobowe ładunki zanieczyszczeń doprowadzanych na złoże biologiczne wyniosą:

BZT5	- 12,0kgO2/d

Zawiesina ogólna	- 6,32kg/d

ChZT	- 24,0kgO2/d

UWAGA:

Azot azotynowy i azotanowy zostaje w osadniku całkowicie przekształcony w wolny azot, który uchodzi do atmosfery przez kominki wentylacyjne. Azot amonowy przechodzi na złoże biologiczne, gdzie po utlenieniu do azotynów i azotanów jest zawracany do komory osadnika celem denitryfikacji.

Prawidłowe ustawienie recyrkulacji ścieków ze złoża do osadnika gwarantuje wymagane usunięcie azotu ogólnego.

Wytrącanie fosforanów w postaci osadu następuje częściowo w osadniku wstępnym, a częściowo na złożu biologicznym. Z punktu widzenia technologii oczyszczania na złożu biologicznym właściwym jest niecałkowite usunięcie fosforu w osadniku wstępnym, aby zaopatrzyć mikroorganizmy na złożu w ten istotny dla ich prawidłowego funkcjonowania pierwiastek.

Prognozowane stężenia zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, skład ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM nie powinien przekroczyć następujących wartości stężeń:

BZT5	- 40,0gO2/m3

Zawiesina ogólna	- 50,0g/m3

ChZT	- 150,0gO2/m3

Nog	- 30,0mgN/dm3

Pog	- 5mgP/dm3

Co odpowiada następującym wartościom ładunków:

BZT5	- 1,44kgO2/d

Zawiesina ogólna	- 1,80kg/d

ChZT	- 5,40kgO2/d

Nog	- 1,08kgNog/d

Pog	- 0,18kgPog/d

Wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń wyniesie:

- W zakresie BZT5 		- 92%

- W zakresie zawiesiny ogólnej	- 88%

- W zakresie ChZT 		- 85%

- W zakresie Nog		- 73%

- W zakresie Pog		- 69%

UWAGA:

Dla polepszenia pracy oczyszczalni ścieków w zakresie usuwania azotu, fosforu, zawiesiny ogólnej oraz ChZT i BZT5 stosuje się drugi stopień oczyszczania na złożu biologicznym.

  - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przyjęto biologiczną oczyszczalnię ścieków, składającą się z następującego zespołu obiektów:

- Studzienka rozdzielcza

- Osadnik wstępny trzykomorowy(separator osadu)

- Złoże biologiczne I-go stopnia typ BIOCLERE B-280 lub równoważne

- Złoże biologiczne II-go stopnia typ BIOCLERE B-210 lub równoważne

- Studzienka rozdzielcza

Omówienie funkcji oraz zasady działania poszczególnych obiektów w ciągu technologicznym układu oczyszczania ścieków.

- Osadnik wstępny (separator osadu)

Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych oraz osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania.

Osadnik wstępny zaprojektowany został jako trzykomorowy osadnik poziomy o pojemności V=36,0m3 i średnicy D=2400mm i długości L=8990mm. Zbiornik wykonany jest z laminatu poliestrowego wzmocniony włóknem szklanym i wyposażony jest w trzy rury włazowe o średnicy Ø 600mm każda.

Dopływ i odpływ ścieków z osadnika o średnicy Ø 160mm.

Masa osadnika wynosi 1700kg.

Osadnik wstępny należy posadowić w poziomie na zagęszczonej podsypce z piasku o grubości warstwy 20cm. Podsypkę z piasku wykonujemy na płycie balastującej ze zbrojonego betonu o grubości 20cm.

Jako obsypki zbiornika można stosować piasek, żwir lub pospółkę. W przypadku wykonania obsypki gruntem rodzimym gliniastym należy zastosować izolację z geowłókniny.

W trakcie montażu zbiornika na budowie należy wykonać próbę jego szczelności w obecności przedstawiciela producenta. Rzędna posadowienia dna osadnika wynosić będzie: 125,08 m n.p.m.

Czas przetrzymania ścieków w osadniku zapewnia wstępne oczyszczenie ścieków (wartość BZT5 spada o 33%), natomiast tworzące się w trzeciej komorze warunki beztlenowe powodują rozwój bakterii beztlenowych denitryfikacyjnych.

Przefermentowane osady zgromadzone na dnie osadnika będą okresowo odbierane taborem asenizacyjnym i wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków wyposażonej w instalację do zagęszczania i przeróbki osadów.

Ciecz nadosadowa odprowadzana jest grawitacyjnie poprzez studzienki na złoże biologiczne.

Aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń „grubych” do złoża biologicznego, na wylocie z osadnika zainstalowany jest prewenter (filtr siatkowy), który należy okresowo oczyszczać ręcznie oraz strumieniem wody.

Zbiornik osadnika wstępnego montować w/g opisów na rysunkach szczegółowych.

- Złoże biologiczne typu „BIOCLERE”

Oczyszczalnie „BIOCLERE” wykorzystują do oczyszczania ścieków naturalny proces utleniania biologicznego na złożu zraszanym. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają grawitacyjnie do strefy pompowania w studzience dolnej pod złożem biologicznym, skąd są podnoszone przez małą pompę zatapialną na dystrybutor ponad złożem i rozdeszczowane po powierzchni złoża przez system zraszający. Wypełnienie złoża stanowią specjalne kształtki HUFO z tworzywa sztucznego o doskonałej przepuszczalności hydraulicznej, a przy tym o mocno rozwiniętej powierzchni czynnej.

Proces oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania ścieków przez złoże i kontakt z błoną biologiczną, która wytwarza się samoczynnie na powierzchni kształtek HUFO.

Pompa pracuje w rezimie czasowym zapewniając przez to recyrkulację ścieków oczyszczonych nawet w okresach małego przepływu i poprawiając dzięki temu sprawność działania złoża.

Przesączone przez złoże ścieki odpływają do zewnętrznej strefy studzienki dolnej pod złożem, gdzie następuje sedymentacja cząstek błony biologicznej wypłukanej z powierzchni kształtek HUFO. Osad ten jest wypompowywany automatycznie do studzienki, skąd grawitacyjnie dopływa do osadnika wstępnego.

Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologicznego zasysane jest przez wentylator znajdujący się w górnej części obudowy złoża. Powietrze uchodzi przez kominek wentylacyjny ustawiony za złożem na przewodzie odprowadzającym ścieki oczyszczone.

Drugie złoże w szeregu odpowiedzialne jest za przekształcenie azotu amonowego do azotanów i azotynów w procesie nitryfikacji. Azotyny ulegają następnie denitryfikacji do azotu niezwiązanego w warunkach beztlenowych panujących w osadzie zawracanym do osadnika wstępnego.

W projekcie przyjęto pracujące złoże biologiczne BIOCLERE typu B-280 oraz jako drugi stopień złoże biologiczne BIOCLERE B-210.

Poprawnie zainstalowana oczyszczalnia gwarantuje całe lata bezkłopotliwej eksploatacji.

Konstrukcja elementów oczyszczalni nie posiada elementów podatnych na korozję oraz jest odporna na działanie niskich temperatur.

Oczyszczalnia jest niezwykle trwała i łatwa w eksploatacji, nie wymaga stałej obsługi ani konieczności zatrudniania profesjonalnego technologa.

Zastosowana technologia złoża zraszanego idealnie sprawdza się w warunkach nierównomiernego dopływu ścieków, zmiany ładunków w ściekach surowych, a nawet kilkudniowy brak dopływu ścieków.

Obudowa złoża biologicznego BIOCLERE wykonana jest z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym. Obudowa złoża trójwarstwowa ze środkową warstwą izolacji termicznej z pianki poliuretanowej. Złoże biologiczne wypełnione jest kształtkami HUFO.

Złoże biologiczne BIOCLERE B-280 posadowione jest na dwóch studzienkach z tworzywa sztucznego – typ studzienki SU2.9B o średnicy Ø 2900mm.

Złoże biologiczne BIOCLERE B-210 posadowione jest na jednej studzience z tworzywa sztucznego typ SU2.9B o średnicy Ø 2900mm.

Studzienka osadowa pod złożem biologicznym pełni funkcję osadnika wtórnego.

Elementami złoża biologicznego BIOCLERE typ B-280 są:

- układ zraszania: pompa zatapialna typu Grundfos 2xAP12.40.06 (2x960W)

- układ recyrkulacji: pompa zatapialna typu Grundfos 2xKP250 (2x480W)

- wentylator do napowietrzania złoża o mocy 75W

- obudowa złoża o wymiarach 3,0x6,1x2,4m wypełniona kształtkami HUFO

- studzienki z laminatu o wymiarach 2,9x2,73m typu SU2.9B

Elementami złoża biologicznego BIOCLERE typ B-210 są:

- układ zraszania: pompa zatapialna typu Grundfos 1xAP12.40.06 (1x960W)

- układ recyrkulacji: pompa zatapialna typu Grundfos 2xKP250 (1x480W)

- wentylator do napowietrzania złoża o mocy 40W

- obudowa złoża o wymiarach 3,0x4,2m wypełniona kształtkami HUFO

- studzienki z laminatu o wymiarach 2,9x2,73m typu SU2.9B

- Punkt pomiaru przepływu ścieków

Zadaniem punktu pomiarowego jest monitorowanie ilości oczyszczonych ścieków. Przyjęta została metoda pomiaru za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego umieszczonego w szczelnej studzience.

3.3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI

- Droga dojazdowa

Dojazd do obiektów oczyszczalni zaprojektowano od drogi gminnej asfaltowej.

Nawierzchnia projektowanej drogi – kostka prasowana kolorowa grubości 8cm o łącznej powierzchni 600m2.

- Ogrodzenie terenu

Projektuje się ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych. Siatka ogrodzenia powlekana o wysokości 1,50m. Rozstaw słupków ogrodzeniowych 2,40m. Brama rozsuwana szerokości 4,0m z bramką szerokości 1,0m.

- Sadzenie drzew i krzewów

Na terenie oczyszczalni przewiduje się następujące nasadzenie:

- drzewa iglaste – szt. 20 np. jodła

- drzewa liściaste – szt. 4 np. brzoza

- krzewy – szt. 4

- Oświetlenie terenu oczyszczalni

Planuje się wykonać oświetlenie terenu oczyszczalni na słupie wysokości 4,0m. Oprawa oświetleniowa ZSD-1 z lampą sodową 700W. Podłączenie energii wykonane kablem energetycznym YAKY4x25.

3.4.KANALIZACJA SANITARNA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

Oczyszczone ścieki będą odprowadzane rurociągiem Ø 160mm do „Rowu melioracyjnego” usytuowanego na granicy działki nr 50/7, na której zlokalizowano oczyszczalnię ścieków. Wylot oczyszczonych ścieków – betonowy. Dla zabezpieczenia przed cofaniem się wody z „Rowu” przewidziano klapę zwrotną na wylocie. Rzędna dla rury kanalizacyjnej na wylocie wynosi 127,00 m n.p.m., rzędna wylotu wynosi 126,85, a rzędna dna projektowanego rowu wynosi 126,70 m n.p.m. Odpływ ścieków przewidziano korytkami betonowymi. Koło wylotu usytuowano schody z obrzeży trawnikowych, a całość obudowano płytami ażurowymi betonowymi.

Ubezpieczenie brzegu „Rowu Melioracyjnego” w obrębie wylotu.

W rejonie wylotu oczyszczonych ścieków, odcinek „Rowu” przewiduje się ubezpieczyć w sposób następujący:

- skarpy pasem 2,0m i dno rowu o szerokości 1,0m w rejonie wylotu przewiduje się umocnić w sposób trwały – płytami betonowymi ażurowymi na skarpie, a w dnie elementy betonowe drogowe

- długość ubezpieczenie 4,0m, t.j. w dół od wylotu 2,0m + 2,0m w górę

- wylot ścieków do rowu projektuje się monolityczny

- zrzut oczyszczonych ścieków stanowi około 3% przepływu „Rowu” co nie ma żadnego wpływu na przepływ. Nie wpłyną oczyszczone ścieki na spowodowanie podtopienia lub zalania przyległych gruntów

- eksploatacja i utrzymanie konstrukcji wylotu ścieków oczyszczonych należeć będzie do Inwestora oczyszczalni

- coroczna partycypacja w ½ części kosztów konserwacji „Rowu” na odcinku od ujścia do rzeki Sewerynki do wylotu ścieków na zasadach ustalonych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Mławie

3.5.SIEĆ WODOCIĄGOWA

Projektuje się przyłącze sieci wodociągowej wykonane z rur wodociągowych ciśnieniowych PEHD o średnicy 90mm na terenie oczyszczalni oraz punkt poboru wody z wylewką o średnicy Ø 20mm.

3.6.ZASILANIE ENERGETYCZNE OCZYSZCZALNI

Do działki Nr 50/7, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków doprowadzone jest przyłącze energetyczne wykonane kablem 2xYAKY4x35mm2 ze słupa linii NN napowietrznej zakończone złączem ZK-3 + TL.

Ze złącza ZK3 + TL wyprowadzony jest obwód kablem YAKY 5x6mm2 do skrzynki sterowniczo – rozdzielczej, skąd zasilane są urządzenia techniczne oczyszczalni i oświetlenie terenu dotychczasowej oczyszczalni (Osadnik Inhoffa).

Zasilanie energetyczne oczyszczalni nowoprojektowanej odbywać się będzie z istniejącego przyłącza energetycznego.

Dane techniczne:

- Napięci Linii 230/400V; 50Hz

- Pomiar energii elektrycznej bezpośredni w skrzynce złącza kablowego

Projektowane linie kablowe nn

- Z istniejącego złącza kablowego zasilać TG

- TG stanowi rozdzielnię główną, z której zasilane będą wszystkie odbiorniki

- W projektowanym złączu dokonać rozdziału przewodu PEN na funkcję N i PE, a punkt rozdziału uziemić opornością o rezystancji do 10Ω i przyłączyć z uziemieniem

-	Na terenie oczyszczalni wybudować kanalizację kablową, do której wprowadzić projektowane kable zasilające poszczególne odbiorniki

- Kanalizację kablową ułożyć na głębokości 80cm

Oświetlenie terenu

Przyjęto oświetlenie terenu jedną lampą sodową o mocy 700W na słupie aluminiowym o wysokości 4,0m.

Ochrona od porażeń prądem

- Jako system ochrony od porażeń zastosowano wyłączniki różnicowo – prądowe

- Ochronie podlegają metalowe obudowy odbiorników elektrycznych

Zasianie awaryjne

- Jako zasilanie awaryjne przewiduje się stosowanie przewoźnego agregatu prądotwórczego

- Moc agregatu niezbędna do poprawnego działania oczyszczalni winna wynosić 5KVA

- OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

4.1.OSADNIK WSTĘPNY

| Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych | Jednostki | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Przepustowość oczyszczalni | RLM | 300 |
| Średni dobowy przepływ ścieków Qd śr | m3/d | 36,0 |
| Maksymalny dobowy przepływ ścieków Qd max | m3/d | 46,8 |
| Maksymalny godzinowy przepływ ścieków Qh max | m3/h | 4,88 |
| Założony czas zatrzymania ścieków w osadniku wstępnym | h | 24 |
| Przyjęto 1 osadnik wstępny o objętości czynnej Vcz=36m3 | m3 | 36 |
| Obliczeniowy czas zatrzymania ścieków w osadniku wstępnym | h | 24 |

4.2.ZŁOŻE BIOLOGICZNE TYPU BIOCLERE LUB RÓWNOWAŻNE

| Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych | Jednostki | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Równoważna liczba mieszkańców | RLM | 300 |
| Średni dobowy przepływ ścieków | m3/d | 36,0 |
| Ładunek BZT5 w ściekach dopływających do osadników | g/m3xd | 60 |
| Średni dobowy ładunek BZT5 ścieków surowych | kg/d | 18,0 |
| Średnie stężenie BZT5 w ściekach surowych | g/m3 | 500 |
| Stężenie BZT5 po uwzględnieniu recyrkulacji | g/m3 | 350 |
| Minimalna recyrkulacja | m3/d | 18,0 |
| Ładunek BZT5 w ściekach odpływających z osadnika | g/Mxd | 40,0 |
| Ładunek BZT5 po osadniku wstępnym | kg/d | 12,0 |
| Obliczeniowa objętość złoża (0,4kgBZT5/m3) | m3 | 30 |
| Przyjęto 1 złoże typu B280 | m3 | 30 |
| Rzeczywiste obciążenie złoża ładunkiem BZT5 | kg02/m3 | 0,40 |
| Stopień redukcji BZT5 na złożu biologicznym | % | 92,0 |
| Ładunek BZT5 po złożu biologicznym | kg/d | 1,44 |
| Stężenie BZT5 po złożu biologicznym | g/m3 | 40,0 |
| Stężenie BZT5 dopuszczalne | g/m3 | 40,0 |
| Jednostkowe obciążenie złoża nitryfikacyjnego | kg02/m3 | 0,1 |
| Obliczeniowa objętość złoża | m3 | 14,4 |
| Przyjęto 1 złoże typu B210 o objętości | m3 | 25,2 |

4.3.OSAD NADMIERNY

| Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych | Jednostki | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Ilość doprowadzonych ścieków | m3/d | 36,0 |
| Jednostkowe ilości wytwarzanego osadu | kg/m3 | 0,25 |
| Ilość suchej masy osadu | kg/d | 9,0 |
| Uwodnienie osadu | % | 92 |
| Dobowa objętość osadu | m3/d | 0,12 |
| Objętość osadu wywożonego jednorazowo (5m5) | m3 | 5 |
| Okres wywozu osadu | dni | 40 |

Sprawność oczyszczalni biologicznej typu BIOCLERE jest bardzo wysoka o czym świadczy gwarancja wyników oczyszczania udzielona przez producenta oczyszczalni.

- OCENA WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH

5.1.POŁOŻENIE TERNU

Teren inwestycji położony jest w miejscowości Kosiny Stare; gm. Wiśniewo; pow. mławski.

Miejscowość Kosiny Stare położona jest w odległości ok. 10km w kierunku południowym od Mławy.

Rzędne terenu zawierają się w granicach 129,0÷128,4m n.p.m. Pod względem hydrograficznym teren należy do zlewni rzeki Sewerynki (dopływ Mławki), która przepływa około 500m od działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia.

5.2.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

W budowie geologicznej rozpatrywanego terenu biorą udział utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe.

Utwory czwartorzędowe zbudowane są głównie z utworów pochodzenia lodowcowego t.j. piasków, pyłów i glin.

Na badanym terenie stropowa część utworów czwartorzędowych do głębokości kilku metrów wykształcona jest w postaci glin z przewarstwieniami piaszczystymi.

W studniach kopanych zlokalizowanych w m. Kosiny Stare zwierciadło wody znajduję się na głębokości 2,5m p.p.t., co może wskazywać na występowanie wód gruntowych poniżej tego poziomu.

Profil geologiczny

0,0÷0,4	- gleba

0,4÷2,0	- glina zwałowa z otoczakami

2,0÷5,0	- glina piaszczysta z otoczakami

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZĄDZEŃ

6.1.ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ELEKTRYCZNEJ

| Urządzenie | Typ Urządzenia | Ilość jedn. | Moc jedn. | Moc zainstal. | Moc użytkowa | Czas pracy | Dobowe zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kpl. | kW | kW | kW | h/d | kWh |
| Złoże biologiczne 1xB280 lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
| pompa zraszania | AP12.40.06 | 2 | 0,96 | 1,92 |  | 10 | 19,20 |
| pompa recyrkulacji | KP250 | 2 | 0,48 | 0,96 |  | 0,4 | 0,38 |
| wentylator |  | 2 | 0,075 | 0,15 |  | 24 | 3,60 |
| Złoże biologiczne 1xB210 lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
| pompa zraszania | AP12.40.06 | 1 | 0,96 | 0,96 |  | 10 | 9,60 |
| pompa recyrkulacji | KP250 | 1 | 0,48 | 0,48 |  | 0,4 | 0,19 |
| wentylator |  | 1 | 0,04 | 0,04 |  | 24 | 0,96 |
| razem |  |  |  | 4,51 |  |  | 33,93 |

6.2.BILANS TECHNOLOGICZNY

| Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych | Jednostki | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Równoważna liczba mieszkańców | RLM | 300 |
| Średni dobowy przepływ ścieków | m3/d | 36,0 |
| Maksymalny dobowy przepływ ścieków | m3/d | 46,8 |
| Maksymalny godzinowy przepływ ścieków | m3/h | 4,88 |
| Średnia roczna ilość oczyszczanych ścieków | m3/rok | 13176 |
| Dobowy ładunek BZT5 ścieków surowych | kgO2/d | 18,0 |
| Dobowy ładunek zawiesiny ogólnej ścieków surowych | kg/dobę | 15,8 |
| Dobowy ładunek ChZT ścieków surowych | kgO2/d | 36,0 |
| Dobowy ładunek Nog ścieków surowych | kgNog/d | 4,07 |
| Dobowy ładunek Pog ścieków surowych | kgPog/d | 0,58 |
| Roczna ilość usuniętego ładunku BZT5 | kgO2/rok | 6588 |
| Roczna objętość osadu nadmiernego | m3/rok | 44,0 |
| Moc elektryczna zainstalowana | kW | 4,51 |
| Dobowe zużycie energii elektrycznej | kWh/d | 33,93 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 12418 |
| Zużycie energii elektrycznej na 1m3 ścieków | kWh/m3 | 0,94 |
| Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca równoważnego | kWh/MR | 0,113 |
| Zużycie energii elektrycznej na 1kg usuniętego BZT5 | kWh/kgBZT5 | 1,88 |
| Miesięczna ilość osadu wywożonego | t/m-c | 5,0 |
| Roczne zapotrzebowanie wody | m3/rok | 30 |

- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

7.1.OSADNIK WSTĘPNY

Parametry technologiczne urządzenia:

- Pojemność czynna	- 36,0m3

- Czas zatrzymania ścieków	- 24 godziny

Konstrukcja osadnika:

- Zbiornik z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym

- Średnica wewnętrzna zbiornika	- 2,40m

- Całkowita długość zbiornika	- 8,99m

7.2.ZŁOŻE BIOLOGICZNE

- Złoże biologiczne np.: BIOCLERE typ B280 w/g systemu „EKOFINN-POL” lub równoważne

- Konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej

- Średnica złoża biologicznego	- 3,0m

- Długość złoża biologicznego	- 6,10m

- Wysokość złoża biologicznego	- 2,40m

- Głębokość studzienki dolnej pod złożem	- 2,73m

- Objętość czynna złoża	- 30,0m3

- Dwie pompy recyrkulacji ścieków Grundfos typu AP12.40.06 (P1=0,96kW; P2=0,63kW)

- Wentylator 75W

- Dwie pompy recyrkulacji ścieków Grundfos typu K250 (P1=0,48kW; P2=0,37kW)

7.3.ZŁOŻE NITRYFIKACYJNE

- Złoże biologiczne typ B210 w/g systemu BIOCLERE lub równoważne

- Konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej

- Średnica złoża biologicznego	- 3,0m

- Wysokość złoża biologicznego	- 4,20m

- Objętość czynna złoża biologicznego	- 25,20m3

- Powierzchnia złoża biologicznego	- 120m2/m3

- Jedna pompa recyrkulacji ścieków Grundfos typu AP12.40.06 (P1=0,96kW; P2=0,63kW)

- Wentylator 40W

- Jedna pompa recyrkulacji osadu Grundfos typu K250 (P1=0,48kW; P2=0,37kW)

7.4.PUNKT POMIARU PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW

- Konstrukcja typowej studzienki kanalizacyjnej

- Średnica studzienki	- 1200mm

- Wysokość całkowita	- 1,60m

- Wyposażenie: przepływomierz elekromagnetyczny MPP ENKO DN150mm

7.5.WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI NA TERENIE OCZYSZCZALNI

Z uwagi na warunki gruntowo – wodne projektuje się:

- Wykopy pod budowle w ścianach szczelnych stalowych o różnej długości (szalunki)

- Wykonanie podbudowy w sposób następujący:

  - Pod elementy oczyszczalni BIOCLERE:

    - Płyta żelbetowa B15 – grubość 20cm

    - Podsypka piaskowa(żwir) grubości 20cm

  - Pod zbiorniki(osadnik):

- Podsypka piaskowa grubości 20cm

- Płyta fundamentowa żelbetowa grubości 20cm

- Podsypka piaskowa(żwir) grubości 10cm

  - Pod studzienki i rurociągi:

- Podsypka piaskowa grubości 20cm

- Wykonanie dojazdu do urządzeń oczyszczalni z kostki prasowanej grubości 8cm na podbudowie:

- Kostka prasowana kolorowa grubości 8cm

- Warstwa podsypki cem. – piask. grubości 5cm

- Podbudowa z betonu B7,5 grubości 15cm

- Podbudowa pospółki grubości 12cm

- Wykonanie chodnika:

- Kostka brukowa prasowana grubości 6cm

- Warstwa podsypki cem. – piask. grubości 5cm

- Podbudowa z betonu B7,5 grubości 10cm

- Podbudowa z pospółki grubości 9cm

- AUTOMATYKA I STEROWANIE

Podstawowe funkcje systemu sterowania to:

- sygnalizacja stanów pracy i awarii urządzeń

- sterowanie w trybie pracy ręcznej i automatycznej

- monitorowanie ilości przepływających ścieków

Proponowane metody sterowania:

- sterowanie pompami w zadanym cyklu czasowym

- zdalne, całodobowe monitorowanie stanów awarii pomp

8.1.APARATURA

8.1.1.Złoża biologiczne

- Złoża biologiczne typ B280 i B210 wyposażone są we własny niezależny fabryczny system sterowania

8.1.2.Punkt pomiaru przepływu ścieków

- Przepływomierz elektromagnetyczny

- WYTYCZNE WYKONANIA OBIEKTÓW I INSTALACJI

9.1.PRZEWODY CIŚNIENIOWE

- rury i kształtki z polietylenu PE100SDR17PN6, łączone za pomocą elektrozłączek

- kształtki połączeniowe PE typowe, kolana i łuki odlewane w całości (nie segmentowe klejone)

- kołnierze luźne z PP z rdzeniem stalowym do łączenia z tuleją kołnierzową

- śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej

9.2.PRZEWODY GRAWITACYJNE

- rury kanalizacyjne z PCV-U o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową o sztywności obwodowej min. 8kN/m2

- studzienki kanalizacyjne z PCV-U lub prefabrykowane żelbetowe z płytą odciążającą i włazem żeliwnym typu ciężkiego

9.3.SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT

9.3.1.Roboty ziemne

Wykopy wykonywać sposobem mechanicznym o skarpach pionowych, ubezpieczonych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi jako szczelne. W miejscach spodziewanego skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

9.3.2.Roboty instalacyjne

- układanie rur na podsypce z piasku grubości 10cm

- przed wykonaniem obsypki dokonać prób ciśnieniowych na szczelność na ciśnienie 0,6MPa

- obsypkę rurociągów wykonać do wysokości 30cm ponad wierzch rury warstwami grubości 10cm, zagęszczając każdą warstwę

- zasypkę prowadzić warstwami 20cm z zagęszczeniem

- wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi Dpr = 95%

- podłoże winno być wykonane ze spadkiem dostosowanym do spadku przewodu kanalizacyjnego

- studzienki rewizyjne wykonać zgodnie z PN-92/B-10729 jako prefabrykowane z kręgów lub z tworzyw sztucznych

- zwieńczenia studzienki wykonać wg PN-93/H-74124

9.3.3.Montaż osadnika wstępnego trójkomorowego

Montaż zbiornika Ø 2400mm systemu „EKOFINN-POL” lub równoważnego wykonuje się na przygotowanej płycie dennej w/g projektu.

Całość prac związanych z montażem i uszczelnieniem wykonuje ekipa producenta – np. „EKOFINN-POL” Gdańsk.

9.3.4.Montaż złoża biologicznego

Montaż złożą biologicznego wraz z wyposażeniem technicznym wykonuje dystrybutor tego urządzenia.

Należy przed tym wykonać płytę fundamentową żelbetową grubości 20cm i osadzić na niej krąg żelbetowy studzienny Dn2000mm, H=600mm. Wewnątrz kręgu ustawić dolny element obiektu – studzienkę w kształcie ściętego stożka, a następnie za pomocą prętów kotwiących regulować śrubami rzymskimi i dokładnie wypoziomować. Po sprawdzeniu wypoziomowania przestrzeń pomiędzy kręgiem, a konstrukcją stożka zabetonować.

Zasypkę do poziomu króćców wlotowego i wylotowego prowadzić warstwami 20÷30cm z zagęszczeniem, napełniając stożek wodą sukcesywnie do poziomu zasypki. Zalewanie wodą uchroni obiekt przed wyboczeniem konstrukcji w trakcie zagęszczania gruntu. Dalsze zasypki obiektu wykonać po zainstalowaniu rurociągów międzyobiektowych.

- ZAGADNIENIA EKSPLOATACYJNE

10.1.OBSŁUGA OCZYSZCZALNI

Procesy oczyszczania ścieków będą w pełni zautomatyzowane. Czynności obsługi można podzielić na:

- Czynności związane z dozorem i monitorowaniem procesów oczyszczania

- Czynności związane z odwiezieniem osadu nadmiernego

- Czynności porządkowe: utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, bieżące poprawy i konserwacja

Oprócz bieżących czynności obsługi wykonywanych przez pracowników oczyszczalni, konieczne będzie prowadzenie okresowych przeglądów technicznych wszystkich urządzeń mechanicznych i elektrycznych zastosowanych na oczyszczalni (pompy, wentylatory, armatura pomiarowa i regulacyjna).

Badania ścieków surowych i oczyszczonych należy zlecać jednostkom posiadającym wymagane uprawnienia w tym zakresie. Badanie ścieków wymagane decyzją wodno-prawną powinno odbywać się, co kwartał.

Przy eksploatacji oczyszczalni nie jest wymagana całodobowa obsługa oczyszczalni. Załogę oczyszczalni będzie stanowić jeden pracownik przeszkolony w zakresie obsługi przedmiotowej oczyszczalni ścieków. Pracownik powinien uczestniczyć w realizacji budowy – w fazie montażu urządzeń technologicznych, celem szczegółowego zapoznania się z funkcjonowaniem urządzeń, instalacji i całej oczyszczalni.

10.2.ZAGADNIENIA BHP

Na etapie rozruchu oczyszczalni zostanie opracowana instrukcja BHP dotycząca zachowania bezpieczeństwa we wszystkich czynnościach związanych z bieżącą obsługą.

Warunkiem przystąpienia do pracy na oczyszczalni jest przeszkolenie pracownika w zakresie ogólnych przepisów BHP oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na oczyszczalni ścieków.

Pracownika należy wyposażyć w podstawowy sprzęt BHP:

- ubranie robocze	- 2 kpl.

- rękawice ochronne	- 2 pary

- buty ochronne	- 1 para

- kask ochronny	- 1szt.

- drabina przenośna	- 1szt.

- apteczka przenośna	- 1szt.

Zbiorniki oczyszczalni i ich wyposażenie zostały tak zaprojektowane, aby nie było potrzeby ingerencji do wewnątrz w trakcie standardowych czynności obsługowych.

W razie konieczności wykonania poważniejszych napraw i remontów, wszelkie czynności z tym związane powinna wykonywać specjalistyczna grupa serwisowa, posiadająca niezbędne kwalifikacje, sprzęt i wyposażenie BHP.

10.3.WYTYCZNE ROZRUCHU OCZYSZCZALNI

Przed przystąpieniem do rozruchu oczyszczalni wymagane jest przeprowadzenie następujących czynności:

- Dokonanie odbioru robot poszczególnych branż budowlanych

- Sporządzenie instrukcji rozruchu

- Sporządzenie instrukcji BHP i p.poż.

- Skompletowanie instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń mechanicznych

- Przeszkolenie obsługi oczyszczalni w zakresie BHP i p.poż. oraz w zakresie podstawowych procesów oczyszczania ścieków i czynności obsługi bieżącej

- Zawarcie umowy z jednostką wykonującą badania laboratoryjne ścieków

- Zawarcie umowy z jednostką świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów i osadów ściekowych

- Skompletowanie zespołu rozruchowego, w skład którego powinni wchodzić: technolog, energetyk, specjalista automatyk, hydraulik oraz pracownik obsługi oczyszczalni

Rozruch oczyszczalni przeprowadza się dwuetapowo: rozruch mechaniczny i rozruch technologiczny.

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu działania wszystkich elementów oczyszczalni „na wodzie” oraz dokonanie regulacji przepływów przez poszczególne urządzenia.

Rozruch mechaniczny oczyszczalni uważa się za zakończony, jeżeli w ciągu 24 godzin od chwili ustalenia wszystkich parametrów hydraulicznych nie nastąpią istotne odchylenia.

Rozruch technologiczny przeprowadza się w dwóch fazach:

faza I – rozruch linii oczyszczania ścieków

faza II – rozruch linii przeróbki osadu nadmiernego

Rozruch linii oczyszczania ścieków jest kontynuacją rozruchu mechanicznego, przy sukcesywnym wypieraniu wody wypełniającej kubaturę wszystkich zbiorników oczyszczalni napływem surowych ścieków z kolektora ścieków.

Prognozowany czas trwania rozruchu technologicznego linii oczyszczania ścieków wyniesie około 2 miesięcy letnich. W trakcie rozruchu linii oczyszczania prowadzić rozruch linii do usuwania osadu nadmiernego i jego wywózki na inną oczyszczalnię lub wysypisko odpadów stałych.

- WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄDZIEDNIE

- Roboty budowlane prowadzić w sposób ograniczający emisję spalin, pyłu i hałasu

- Nie ma potrzeby wykonania analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko po oddaniu obiektu do użytku

- Należy prowadzić ścisły rejestr ilości powstających odpadów i odpadów przekazywanych do utylizacji oraz uzyskać zezwolenia (zgodnie z ustawą o odpadach)

- Korzystanie ze środowiska nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisów dla wszystkich elementów środowiska i rodzajów oddziaływania

- Uciążliwość obiektów nie przekracza granicy działki Inwestora

- Nie są w związku z planowaną inwestycją naruszone interesy osób trzecich (trzecich tym właścicieli działek sąsiednich)

- Konieczne będzie przenoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód

- W projekcie technologicznym oczyszczalni ścieków uwzględniono wszystkie wymagania, zalecenia i wnioski zawarte w przepisach dotyczących ochrony środowiska

- Przy zmianie technologii na etapie budowy lub eksploatacji obiektu konieczne są wcześniejsze uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska

11.1.PODSUMOWANIE

Podstawową korzyścią będzie bezpośrednia ochrona środowiska poprzez ograniczenie zrzutu nie oczyszczonych ścieków. Budowa oczyszczalni i wymiana kanalizacji będzie miała duże znaczenie dla ochrony środowiska.

Zalecenie do projektu:

- W stosunku do agregatu prądotwórczego:

Zastosowanie agregatu prądotwórczego przewoźnego w przypadku nagłej, ale nie częstej potrzeby stosowania.

- W przypadku do terenu działki:

W celu minimalizacji niekorzystnych oddziaływań należy wprowadzić wzdłuż granicy działki pas zieleni z drzew i krzewów iglastych.

- W stosunku do fazy budowlanej:

Roboty budowlane należy prowadzić w sposób ograniczający emisję spalin, pyłu i hałasu.

Należy stwierdzić, że:

- Planowana inwestycja ma wybitnie proekologiczny charakter i posiada oddziaływania pozytywne nie tylko w skali Gminy. Wynika to z jej charakteru, chroniącego czystość zasobów wód powierzchniowych, podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków sanitarnych.

- Planowana inwestycja przy zastosowaniu proponowanych rozwiązań technicznych i uwzględnieniu propozycji minimalizacji oddziaływań nie będzie wpływać niekorzystnie na lokalne otocznie.

- Wywóz osadu nadmiernego na inną oczyszczalnię powoduje zmniejszenia niekorzystnych oddziaływań, głównie zapachowych, do minimum.

- Hałas emitowany przez urządzenia mechaniczne z uwagi na ich usytuowanie w zamkniętych obiektach nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko.

- Powstający w wyniku pracy oczyszczalni osad, biorąc pod uwagę źródło pochodzenia ścieków, po zagęszczeniu nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska.

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę oczyszczalni wpłynie pozytywnie na środowisko, podnosząc jednocześnie walory miejscowości, z której ścieki zostaną oczyszczone.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informację tę opracowano w oparciu o projekt budowlany „Oczyszczalnia biologiczna ścieków sanitarnych typ: BIOCLERE” w miejscowości Kosiny Stare; gm. Wiśniewo oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. – Dz.U.Nr 120.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- Urządzenia usytuowane na terenie oczyszczalni ścieków t.j. osadnik, elementy BIOCLERE, studzienki, kanalizacja międzyobiektowa wewnętrzna.

- Przyłącze sieci wodociągowej

- Kabel energetyczny

- Wylot ścieków do rowu

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z istniejącego zagospodarowania terenu, mogą być linie energetyczne nadziemne i podziemne, istniejący zbiornik na ścieki sanitarne (stara oczyszczalnia).

Przewiduje się zagrożenia podczas realizacji następujących robót:

- Roboty ziemne i układanie rurociągów w rejonie:

- drogi gminnej

- w pobliżu linii energetycznych

- przy istniejącym zbiorniku na ścieki

- Wykopywanie wykopów pod obiekty oczyszczalni (osadnik, studzienki pod złoże biologiczne)

Pracownicy budowy powinni posiadać aktualne szkolenie BHP dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Dodatkowo przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadzi instruktaż o możliwych zagrożeniach podczas pracy oraz sposobach przeciwdziałania im. Ten fakt odnotuje w książce szkoleń i uzyska podpisy szkolonych pracowników.

Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, słupów oraz urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, wodociągi, kanalizacja istniejąca należy wykopywać ręcznie.

Wykopy pod separator osadu i studzienki wykonywane będą na głębokości 1,5÷4,20m. Na tej głębokości może wystąpić woda gruntowa i przewarstwienie gruntu.

Przewiduje się pełne umocnienie pionowych ścian wykopów zarówno szerokoprzestrzennych jak i wąskoprzestrzennych. Obudowa ścian wykopu składa się z bali drewnianych grubości 50mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo oraz drewnianych nakładek i rozpór. Stosowane mogą być rozpory w postaci okrąglaków każdorazowo dopasowane do wymiaru szerokości wykopu, względnie rozpory stalowe rozkręcane. Dopuszcza się szalunki systemowe.

Ostatnia górna deska obudowy powinna wystawać ponad powierzchnie terenu co najmniej 15cm celem zabezpieczenia przed osuwaniem się gruntu oraz spływem wód opadowych do wykopu.

Odwodnienie wykopu przewidziano metodą powierzchniową oraz igłofiltrami przy wykopach głębokich na terenie oczyszczalni.

Roboty ziemne dla rurociągów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z B/T-83/8836/02 – Przewody podziemne – Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. W miarę postępu robót należy wykonać oznaczenia i ogrodzenie np.: „Głębokie wykopy”, „Wykopy”.

Sprzęt mechaniczny mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy do tego uprawnieni i przeszkoleni.