Dąbrowa Górnicza, 30.11.2020

Urząd Miejski w Woźnikach

Rynek 11

42-289 Woźniki

Dotyczy: eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej w Ligocie Woźnickiej

Znając od kilku miesięcy zagadnienie uciążliwości zapachowej w rejonie ulicy Obrony Narodowej w Woźnikach stwierdzono, że okres przebywania ścieków surowych w rurociągu ciśnieniowym to około 40 godzin. Czas ten powoduje zagniwanie zanieczyszczeń przed dopłynięcie do studni rozprężnej. Procesy fermentacyjne powodują wydzielanie się gazów w tym H2S oraz substancji złowonnych. W celu przeciwdziałania powyższemu wraz z firmą Brenntag zamontowano w przepompowni instalację dozującą preparat zapobiegający zagniwaniu. Ponadto Gmina zleciła zmianę lokalizacji studni rozprężnej.

Powyższe działania przyniosły dużą poprawę jakości powietrza. Występujące jeszcze odory wewnątrz domów mogą być spowodowane brakiem lub nieszczelnością w instalacji wewnętrznej.

Podsumowując:

- ze względu na długość odcinka ciśnieniowego kanalizacji i mały napływ ścieków naturalne procesy zatruwania powodują uwolnienie zapachu

- spływ kanalizacji grawitacyjnej może powodować wydostanie się zapachów ze studzienek kanalizacyjnych co przy niesprzyjających warunkach wietrznych może stwarzać krótkookresowe i miejscowe zakłócenia

- wyczuwalne stężenie zapachów wewnątrz domów spowodowane jest niewłaściwym stanem technicznym wentylacji wewnętrznej pionów kanalizacyjnych. Zapachy przy szczelnej i zasyfowanej kanalizacji nie mogą być wyczuwalne wewnątrz

- należy wykonać pracę zadymiające w rejonie domów przy ulicy Obrony Narodowej.

Celem jest sprawdzenie wentylacji pionów kanalizacyjnych.

- Efekt złowonny ze studzienek kanalizacyjnych można zlikwidować poprzez ich hermetyzacje.