OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: ZP- Ir.341-7-2/07

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

- Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: aleksandrowski, tel.: 054 272 09 31, faks: 054 272 03 46,

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:

- Pan Jan Bąk – Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gminy, tel.: 054 272 09 35, pokój nr 5, w godz. 900 – 1400.

- Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

- Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.bazagmin.pl/zakrzewo-kp

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z  rozbudową wraz z przebudową (modernizacją) stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin, gmina Zakrzewo (CPV: 45.21.00.00-2, 45.33.22.00-5, 45.23.13.00-8, 45.31.51.00-9).

Zakres robót obejmuje:

a) remont istniejącego budynku hydroforni: posadzki, tynki wewnętrzne, malowanie, wymiana stolarki, ocieplenie budynku, obróbki blacharskie, wymian instalacji elektrycznej i automatyka,

b) budowę budynku do agregatu prądotwórczego,

c) instalację technologiczną stacji uzdatniania wody – demontaż i montaż,

d) instalację wod.-kanalizacyjną,

e) remont studni nr 1 i 2,

f) budowę zbiornika retencyjnego stalowego o pojemności 125 m3 na fundamencie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia:

10 grudnia 2007 r..

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

  - dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej: w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz sanitarnej, które są członkami odpowiedniej izby inżynierów budownictwa (wymagane minimum – po jednej osobie z min. 5 letnim doświadczeniem z uprawnieniami budowlanymi),

  - wykonał w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę o wartości co najmniej 600.000 zł brutto, lub dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 300.000 zł brutto w ramach jednego kontraktu każda, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: budowy, przebudowy, remontu stacji uzdatniania wody,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową                         do wysokości ceny złożonej oferty,

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100.000 zł;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w podpunktach 1-4 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów, wymienionych w pkt I.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia-nie spełnia”. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

- Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 10 lipca 2007 r. do godz. 11:00, wadium                 w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena.

- Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie,                    ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 10 lipca 2007 r. do godz. 11:00.

- Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej w tym postępowaniu.

- Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zmawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów w tym postępowaniu.

- Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznym w tym postępowaniu.

- Ogłoszenie o zamówieniu na druku ZP-300 zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 czerwca 2007 r..

mgr inż. Marek Ziemiński

Wójt

Gminy Zakrzewo

Zakrzewo, dnia 2007-06-08

###### Województwo: Kujawsko-Pomorskie

Powiat: Aleksandrowski

### NIP: 891-10-10-496

REGON: 000994549

## Tel.: 054  272-09-31

## Faks: 054  272-03-46

Adres strony internetowej: www.bip.bazagmin.pl/zakrzewo-kp

E-mail: ugzakrzewoalex@pro.onet.pl

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: ZP- Ir.341-7-3/07

Temat opracowania:

dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro

DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  (MODERNIZACJĄ) STACJI UZDATNIANIA WODY                   W MIEJSCOWŚCI SĘDZIN, GMINA ZAKRZEWO.

(CPV 45.21.00.00-2, 45.33.22.00-5, 45.23.13.00-8, 45.31.51.00-9,).

Zatwierdził:

mgr inż. Marek Ziemiński

Wójt Gminy Zakrzewo

.....................................

Zakrzewo, 2007-06-08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/                            dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro

dotycząca wykonania robót budowlanych związanych z rozbudową wraz z przebudową (modernizacją) stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin, gmina Zakrzewo (CPV: 45.21.00.00-2, 45.33.22.00-5, 45.23.13.00-8, 45.31.51.00-9).

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ I

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Wiejska Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel.: 054 272 09 31

faks: 054 272 03 46

adres strony internetowej: www.bip.bazagmin.pl/zakrzewo-kp

e-mail: ugzakrzewoalex@pro.onet.pl

NIP: 891-10-10-496

REGON: 000994549

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z  rozbudową wraz z przebudową (modernizacją) stacji uzdatniania wody                      w miejscowości Sędzin, gmina Zakrzewo (CPV: 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8, 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1).

- Zakres robót obejmuje:

  - remont istniejącego budynku hydroforni: posadzki, tynki wewnętrzne, malowanie, wymiana stolarki, ocieplenie budynku, obróbki blacharskie, wymiana instalacji elektrycznej i automatyka,

  - budowę budynku agregatu prądotwórczego,

  - instalację technologiczną stacji uzdatniania wody – demontaż i montaż,

  - instalację wod.-kanalizacyjną,

  - remont studni nr 1 i 2,

  - budowę zbiornika retencyjnego stalowego o pojemności 125 m3 na fundamencie.

3)	 Miejsce wykonywania robót budowlanych: Sędzin, gmina Zakrzewo.

4)	 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys nakładczy z przedmiarem robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące odpowiednio załączniki nr 6 i nr 7 do niniejszej specyfikacji oraz projekt budowlany w części zgodny z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji (do wglądu w siedzibie zamawiającego).

4.     Termin wykonania zamówienia:

10 grudnia 2007 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  - W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

  - dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej: w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz sanitarnej, które są członkami odpowiedniej izby inżynierów budownictwa (wymagane minimum – po jednej osobie z min. 5 letnim doświadczeniem z uprawnieniami budowlanymi),

  - wykonał w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -            w tym okresie, co najmniej jedną robotę o wartości co najmniej 600.000 zł brutto, lub dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 300.000 zł brutto w ramach jednego kontraktu każda, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowy, przebudowy, remontu stacji uzdatniania wody,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową                         do wysokości ceny złożonej oferty,

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100.000 zł;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującą pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującą pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującą pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującą pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującą pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w podpunktach 1-4 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów, wymienionych w pkt I.6. niniejszej specyfikacji według formuły „spełnia-nie spełnia”. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Oferta nie podlegająca odrzuceniu musi spełniać następujące warunki:

- jest zgodna z ustawą;

- jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- nie została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- nie zawiera omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędów w obliczeniu ceny;

- została złożona przez wykonawcę, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- nie jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda dostarczenia przez wykonawcę, następujących oświadczeń i dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na druku, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji,

- dowód wniesienia wadium.

  - W celu potwierdzenia, opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

  - wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje), sporządzonym na druku, który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji (należy wykazać maksymalnie 5 robót budowlanych),

  - wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz należy sporządzić wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji;

  - stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

  - W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,                          że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ lit. „a” składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa wyżej wymienione w lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b, powinien być wystawiony  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyrazili zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

  - Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 Prawa zamówień publicznych (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi wyżej, do złożenia dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania zawarte w pkt 5 i 6 niniejszej specyfikacji dotyczące „wykonawcy” w zakresie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców, składających ofertę wspólnie zostanie wybrana, zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

W prowadzonym postępowaniu zamawiający nie dopuszcza  porozumiewania się drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający lub wykonawca przekazują  pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Numery telefonów i faksu  zamawiającego zostały podane w pkt nr 1 niniejszej specyfikacji. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione jest:

- Pan Jan Bąk – Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gminy, tel.: 054 272 09 35, pokój nr 5, w godz. 900 – 1400.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytanie w formie pisemnej, ale nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 10 lipca 2007 r. do godz. 11:00, wadium                 w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr  3 9 9 5 3 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2 5 2 0 0 0 0 0 2 9  z dopiskiem „wadium-rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) SUW w Sędzinie”).

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono  zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- który został wykluczony z postępowania;

- którego oferta została odrzucona.

Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego                   z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej                za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

  - ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - oferta musi zawierać wypełniony Formularz oferty, którego druk stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji, z zastrzeżeniem złożonym w formie oświadczenia, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wszelkie dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,

  - oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty,  o ile nie wynika to  z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę,

  - ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację: „Oferta na rozbudowę wraz z przebudową (modernizacją) stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin, gmina Zakrzewo, nie otwierać przed dniem 10 lipca 2007 r. godz. 11:15.”. Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,

  - wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ppkt. „d”. koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie,                    ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 10 lipca 2007 r. do godz. 11:00. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2007 r.         o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty należy policzyć metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867) i przedstawić w formie kosztorysów ofertowych, jako załączniki do oferty, (nie załączenie kosztorysów do oferty spowoduje jej odrzucenie na podstawie 89 ust. 1 pkt 2 prawa zamówień publicznych), przy zachowaniu następujących założeń:

  - zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresem robót określonym w kosztorysie nakładczym z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót, musi zawierać wszystkie wypełnione przez oferenta pozycje – ceny jednostkowe, ponadto:

- wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty (zgodnie z przedmiarem robót),

- wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek,

- wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty,

  - cena  ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru, jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacją placu budowy wraz  z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy,  koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - cena oferty nie będzie waloryzowana i będzie niezmienna w okresie trwania umowy, co oznacza, że musi zawierać przewidywane skutki wzrostu cen robocizny, materiałów, sprzętu i dostaw urządzeń (skutki przewidywanej inflacji).

Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie:

Cn     – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100    – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 3 9 9 5 3 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2 5 2 0 0 0 0 0 2 9  z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) SUW w Sędzinie.”).

- Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia                        z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

- Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia oraz uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości tj. 30% wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 Prawa zamówień publicznych (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim  umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Treść umowy obejmować będzie wszystkie istotne postanowienia niniejszej specyfikacji. Roboty będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, sporządzonym przez wykonawcę i dołączonym do umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

W toku prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” art. 179-198, określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193 Prawa zamówień publicznych.

Protest

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 ustawy stosuje się odpowiednio. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,

2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- przepisu art. 180 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy nie stosuje się.

Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż:

1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- przepisu art. 180 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy nie stosuje się.

W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.  Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w art. 181ust. 3 ;

2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:

1) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie;

2) jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania;

3) w przypadku wniesienia odwołania:

a) z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku zespołu arbitrów albo

b) z dniem wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez sąd okręgowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1, albo z upływem terminu do wniesienia skargi, o którym mowa w art. 195 ust. 2, jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro.

Na wniosek zamawiającego Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego. Przepisu art. 182 ust. 3 nie stosuje się, jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

4) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny niż wymieniony w art. 183 ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w art. 183 w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

Odwołanie

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Skarga do sądu

Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

ROZDZIAŁ II

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielone, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w tym postępowaniu.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,  jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną:

Zmawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

Nie dotyczy.

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

- Druk „Formularz oferty”.

- Druk „Oświadczenie z art. 44 Prawa zamówień publicznych”.

- Wzór umowy.

- Druk „Wykaz wykonanych robót budowlanych”.

- Druk „Wykaz osób i podmiotów”.

- Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Projekt budowlany (do wglądu w siedzibie zamawiającego).

Zatwierdził:

mgr inż. Marek Ziemiński

Wójt Gminy Zakrzewo

..................................

Zakrzewo, dnia 2007-06-08

Załącznik nr 1 do specyfikacji

## Dnia ...........................................

Nazwa i adres oferenta

Pieczęć

Nr REGON: .............................................

# Nr NIP: …….………….………………..

Nr telefonu: .............................................

Nr faksu: .................................................

E-mail: ....................................................

#### FORMULARZ  OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o zmówieniu na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową wraz z przebudową (modernizacją) stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin, gmina Zakrzewo, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieorganicznego:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ, w terminie do dnia 10 grudnia 2007 r. za łączną kwotę:

brutto: ................................................................................................................................ zł, słownie:  ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  zł,

w tym:

za kwotę netto: .................................................................................................................. zł,

słownie: .............................................................................................................................. zł,

podatek VAT: ........... % .................................................................................................... zł, słownie: .............................................................................................................................. zł.

- Oferujemy okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia              i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia  (w tym zapoznaliśmy się z przedmiarem robót               i przyszłym placem budowy).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany               i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych  warunkach w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Posiadamy rachunek bankowy w banku ……………………………..…….….……………

nr ………………………………………….…………………..….…………………………

- Wadium wniesione zostało w następującej formie: ............................................................. .

- W przypadku wybrania naszej oferty, deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed podpisaniem umowy, w formie ..................................................  i wysokości żądanej przez Zamawiającego.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie ..........................................................  firma o nazwie: ................................... z siedzibą w ............................................................................................ reprezentowaną przez: ................................................................................................................................

- wykonanie ............................................................  firma o nazwie: ................................. z siedzibą w ........................................................................................... reprezentowaną przez: ................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(należy wymienić zgodnie z SIWZ)

……...............................................................

### podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

..............................................

Pieczęć  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy tj.:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto oświadczmy, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Jednocześnie stwierdzamy, iż świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

...............................................

miejscowość, data

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

……………..……………………….

Uwaga: prosimy o nie zmienianie formy oświadczenia.

## Załącznik Nr 3 do specyfikacji

## (Wzór)

## UMOWA NR ....... /07

W dniu ….. 2007 r., w Zakrzewie, pomiędzy Gminą Wiejską Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie,

zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

mgr inż. Marka Ziemińskiego – Wójta Gminy,

a

Firmą: …………………………………………………………………………………………..,

zwaną dalej “Wykonawcą”, którą reprezentuje:

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty objęte niniejszą umową na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową wraz z przebudową (modernizacją) stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin, gmina Zakrzewo.

- Zakres robót oraz niezbędnych dostaw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, jest określony w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będącej jej integralną częścią.

- Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych               w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się                     z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

Przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Zastosowane urządzenia i materiały muszą odpowiadać warunkom technicznym i normom zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 3

- Załączony rzeczowo-finansowy harmonogram robót, stanowiący załącznik nr 2 do umowy jest dokumentem zobowiązującym Wykonawcę do dotrzymania terminów       realizacji od momentu przekazania placu budowy.

- Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również okres przeznaczony na dokonanie niezbędnych prób i badań kontrolnych, oraz usunięcia stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentów do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- przekazanie placu budowy nastąpi w dniu: ………………….. 2007 r.

- rozpoczęcie robót nastąpi w dniu: ……………..........……….. 2007 r.

- zakończenie robót nastąpi w dniu 10 grudnia 2007 r.

- Realizacja zamówienia prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym robót, stanowiącym w/w załącznik nr 2 do umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikowania przewidywanej kolejności prac oraz terminów ich odbioru.

§ 4

- Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu terenu budowy do zabezpieczenia wszelkich obiektów na nim zlokalizowanych.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dokumentację techniczną.

- Wszelkie formalności związane z ochroną praw autorskich posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgód autorów, itp.) wynikające z powyższego tytułu, obciążają Wykonawcę.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 umowy:

- zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowę wydanymi na podstawie wykonanego projektu budowlanego,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież,

- w terminach zgodnych z rzeczowo-finansowym harmonogramem budowy,

- z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego oraz wymaganiom wykonanej dokumentacji projektowej. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą.

- Ponadto Wykonawca:

- zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej i nie podawania do wiadomości osób trzecich treści umowy oraz przekazanej dokumentacji,

- pokryje wszystkie koszty i opłaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy,           a w szczególności za energię elektryczną, wodę, zajętości pasa drogowego itp.,

- wykona własnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem próby i badania,

- zobowiązuje się do natychmiastowego wykonania wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a następnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego.

- na własny koszt i staranie zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy, wykonywaną przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca wykona       w ramach obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przedmiotu umowy.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom,

- pełnienie nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branżowo elementami przedmiotu umowy,

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę,

- ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych                     i zewnętrznych, a także ogrodzenia, chodników, kładek oraz właściwe ich oznakowanie,

- utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

- ochronę mienia,

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

- zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń swoich pracowników. Z tego tytułu wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego,

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

§ 7

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy wykonawca współpracuje                 z Inspektorem Nadzoru budowlanego.

- Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będą: ……………………………….

- Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), oraz w granicach umocowań nadanych mu w umowie o pracę (umowie zleceniu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy.

- Nadzór autorski będzie pełniony przez projektanta: …………………………………, zam. ……………………………………………………….

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ………………………………..

Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy określa art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy może nastąpić po akceptacji Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

§ 8

- Wykonawca urządzi własnym kosztem i staraniem zaplecze budowy i będzie ponosił koszty jego utrzymania, jak również koszty utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy).

- Jeżeli po przekazaniu placu budowy zaistnieją przeszkody w realizacji robót wynikające     z nie uwzględnienia w przekazanym Wykonawcy planie urządzeń podziemnych na budowie, wówczas Strony uzgodnią sposób usunięcia przeszkód. Wynagrodzenie za roboty z tego wynikające zostanie ustalone odrębnie według zasad określonych niniejsza umową. Zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia robót, których realizacja będzie uzależniona od ujawnionej przeszkody wymaga zgody Zamawiającego w formie aneksu.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie, której treść winna być uzgodniona z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie całego terenu budowy (lub miejsc, w których mają być prowadzone roboty), informujące i ostrzegające a związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu budowy, jej zaplecza i dróg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, do utrzymania drogi dojazdowej w stałej czystości w tym również i w okresie zimy, własnym kosztem i staraniem.

§ 10

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową i nieprzekraczających łącznie 20 % wartości zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zmówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

- wykonanie zmówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,

nastąpi ich pisemne zlecenie do Wykonawcy oraz zawarcie stosownej umowy, na podstawie protokołu konieczności zaakceptowanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Zamówienie to traktowane będzie jako zamówienie         z wolnej ręki. Wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone wg zasad określonych                w niniejszej umowie.

- Roboty dodatkowe i zamienne, o których mowa w ust. 1, rozliczane będą kosztorysami powykonawczymi z  zachowaniem niezmiennych, w okresie trwania umowy, następujących zasad:

- ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, KZ, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy wyżej, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego,

- ilości wykonanych robót zostaną przyjęte z książki obmiarów.

- Wykonanie robót dodatkowych, nie zleconych przez Zamawiającego, nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót  będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian materiałowych oraz do wynikającej z tego zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wyżej wymienione zmiany wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 11

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest umowne wynagrodzenie kosztorysowe.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy rozliczone zostanie jednorazowo, fakturą końcową, płatną przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Płatnikiem będzie Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, NIP: 891-10-10-496.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 wyraża się kwotą: ……………….. zł, słownie:               ……………………………………………………………………… netto + podatek VAT …………………. zł, słownie: ……………………………………………………………. , brutto: ……………………….. zł, słownie: ………………………………………………., zaś jego ostateczna wysokość zostanie ustalona na podstawie niezmiennych cen jednostkowych i pozostałych czynników cenotwórczych oraz ilości faktycznego ich wykonania z zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć w/w kwoty.

- Podatek VAT naliczony będzie w wystawionych fakturach według stawki obowiązującej dla danego rodzaju robót w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane.

- Właściwy branżowo Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w ciągu 7 dni zrealizowanych w całości pozycji harmonogramu i potwierdza zgodność zakresu wykonanych robót z harmonogramem, wpisem do dziennika budowy.

- Wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.

- W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- Właściwy Inspektor Nadzoru w ciągu 14 dni sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktury końcowej.

- Zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz innych podmiotów.

§ 12

- Wprowadza się zabezpieczenie należytego wykonanie umowy, które Wykonawca zobowiązany jest wnieść w całości przed podpisaniem umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączyć do umowy dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) tj. : ............................................ zł, słownie .............................................................................................................................. zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ......................................................................................................................................... .

- Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości tj. 30% wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu                       po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 Prawa zamówień publicznych (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwróci oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia winnej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału dokumentu nastąpi po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

§ 13

- Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu do 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

- Wykonawca zgłasza zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót w terminie 7 dni przed datą osiągnięcia gotowości odbioru.

- W ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbiorową i rozpoczyna odbiór nie później niż   w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończenie prac Komisji spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia prac, określonym przez wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbiorowej sporządzony będzie protokół, określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Kopie protokołu odbioru, podpisaną przez strony umowy Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokoły te stanowiły będą podstawę do wystawienia faktury końcowej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.

- Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.

- W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru lub            w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może albo:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- O terminie odbioru należy powiadomić właściwe organy administracyjne i instytucje, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

- Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i urządzenia.

- termin gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się do dnia następnego po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- odpowiedzialność Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną  wykonanych robót, usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancji,

- w przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia,

- nie usunięcie zgłoszonych wad i usterek może skutkować naliczeniem kar umownych.

- Rękojmia:

- odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru,

- strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji, której okres wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości        1,00 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,00 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego             (za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) oraz  przypadkiem określonym w § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 1,00 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

- Możliwe jest dochodzenie przez strony odszkodowań na zasadach ogólnych przewyższających kary umowne.

§ 16

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust.1 ustawy –Prawo zamówień publicznych.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy                 Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 19

Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 20

Załącznikami do niniejszej umowy są:

załącznik nr 1 – oferta wykonawcy,

załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy robót.

WYKONAWCA:                                                       ZAMAWIAJĄCY:

## Załącznik nr 4 do specyfikacji

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia).

| Rodzaj wykonanych robót budowlanych (nazwa zadania) i miejsce realizacji | Nazwa zamawiającego (adres, telefon, faks) | #### Data realizacji (rok, miesiąc) | ### Wartość umowy brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |

itd.

Do wykazu należy  załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

……………..……….......……………….

Załącznik nr 5 do specyfikacji

# WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW

[wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia].

| Imię, nazwisko i adres | Numer i rodzaj uprawnień budowlanych | Doświadczenie zawodowe (lata pracy z upraw.) | Proponowane stanowisko (zakres czynności) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... | .................................... .................................... .................................... .................................... | ........................... ........................... ........................... ........................... | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... | .................................... .................................... .................................... .................................... | ........................... ........................... ........................... ........................... | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... | .................................... .................................... .................................... .................................... | ........................... ........................... ........................... ........................... | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... | .................................... .................................... .................................... .................................... | ........................... ........................... ........................... ........................... | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... | .................................... .................................... .................................... .................................... | ........................... ........................... ........................... ........................... | ............................... ............................... ............................... ............................... |

itd.

Do wykazu należy załączyć stosowne uprawnienia zawodowe (uprawnienia budowlane oraz poświadczenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych, według rejestru sądowego lub ewidencji,  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

……………………………………………..

Załącznik nr 6 dospecyfikacji

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

1. Roboty posadzkowe

=======================================================================================================================

1 . R o b o t y p o s a d z k o w e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0401-02-12-3

Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamentow.

Ilosc: 0,71 Jedn.: m3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 24,76 17,5796

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0401-08-03-1

Uzupelnienie posadzek cementowych jednolitych o powierzchni 1 do 5 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na ostro -

w miejscu rozebranych fundamentow .

Ilosc: 3,57 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,96 3,4272

2 Piaski do zapraw budowlanych m3 0,033 0,11781

3 Cementy portlandzkie z dodatkami-25 kg 13 46,41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNR-0012-11-18-1

Przygotowanie podloza poprzez usuniecie warstw zwietrzalych, wyrownanie nierownosci do 5mm oczyszczenie

powierzchni i nawilzenie.

Ilosc: 54,01 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,2192 11,83899

2 Zaprawa klej.such.do pl.ceram."Atlas Plus" kg 4,75 256,5475

3 Wyciag m-godz. 0,0093 0,50229

4 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0001 0,0054

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-2-12-09-3

Posadzka z plytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr. 3 mm na istniejacym podlozu..

Ilosc: 54,01 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,85 45,9085

2 Plytki uniwers.gr.do 1cm,30x30x1cm,gat.I nieszkliwione,granitowe"Gres" m2 1,04 56,1704

3 Zaprawa klej.such.do pl.ceram."Atlas Plus" kg 3 162,03

4 Suche zaprawy do spoinowania "Atlas" kg 0,25 13,5025

5 Wyciag m-godz. 0,0435 2,34944

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-2-12-03-1

Posadzki z plytek ceramicznych na zaprawie klejowej ukladane metoda regularnao wymiarach 15x15 cm.

- pom. sanitarne

Ilosc: 1,63 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,35 2,2005

2 Plytki uniwers.gr.do 1cm,30x30x1cm,gat.I nieszkliwione,granitowe"Gres" m2 1,03 1,6789

3 Zaprawa klej.such.do pl.ceram."Atlas Plus" kg 3 4,89

4 Wyciag m-godz. 0,0432 0,07042

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNR-0012-11-20-4

Cokolik z plytek o wymiarach 30x30cm - cokolik 15cm. Przygotowanie podloza

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 1

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

1. Roboty posadzkowe

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilosc: 72,81 Jedn.: m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,0454 3,30557

2 Zaprawa klej.such.do pl.ceram."Atlas Plus" kg 0,72 52,4232

3 Wyciag m-godz. 0,0014 0,10193

4 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0001 0,00728

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNNR-2-12-03-3

Cokoliki z plytek ceramicznych o wymiarach 30x30cm - cokolik 15cm. ukladanych na zaprawie klejowej.

Ilosc: 72,81 Jedn.: m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,41 29,8521

2 Plytki ceram.podlog.terak. 150*150mm m 1,02 74,2662

3 Zaprawa klej.such.do pl.ceram."Atlas Plus" kg 0,685 49,87485

4 Wyciag m-godz. 0,0034 0,24755

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNR-0012-11-19-4

Cokoliki z plytek o wymiarach 15x15cm. Przygotowanie podloza

- pom. sanitarne

Ilosc: 4,35 Jedn.: m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,0454 0,19749

2 Zaprawa klej.such.do pl.ceram."Atlas Plus" kg 0,72 3,132

3 Wyciag m-godz. 0,0014 0,00609

4 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0001 0,00044

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNNR-2-12-03-1

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ukladane metoda regularna.

Plytki podlogowe o wymiarach do 15x15 cm.

- pom. sanitarne

Ilosc: 4,35 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,35 5,8725

2 Plytki ceram.podlog.terak. 150*150mm m2 1,03 4,4805

3 Zaprawa klej.such.do pl.ceram."Atlas Plus" kg 3 13,05

4 Wyciag m-godz. 0,0432 0,18792

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNR-0401-07-13-3

Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych nie malowanych, powierzchnie przecieranego tynku na scianach.

- pow. istn. kanalu

Ilosc: 13,56 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,3 4,068

2 Piaski do zapraw m3 0,005 0,0678

3 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) mg 0,0011 0,01492

4 Gips budowlany-szpachlowy mg 0,0014 0,01898

5 Woda -przemyslowa z rurociagu m3 0,0064 0,08678

6 Wyciag jednomasztowy 0,5 t z napedem elektrycznym m-godz. 0,01 0,1356

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 (110093) Opracowal: Ewa Plata Str. 2

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

2. Licowanie scian

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNR-0202-07-01-10

Kanaly wewnatrz budynku. Obramowanie z katownika.

Ilosc: 20,7 Jedn.: m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,52 10,764

2 Ramy stal.z ksztalt.walc.z kat. 40*40*4mm kg 2,88 59,616

3 Zaprawy cementowe m.80 m3 0,001 0,0207

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 KNR-0202-07-02-9

Przekrycia kanalow kratkami typu "WEMA"

Ilosc: 3,06 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,33 1,0098

2 Kraty stalowe typu "WEMA" kg 51,5 157,59

3 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,07 0,2142

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 . L i c o w a n i e s c i a n

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0012-08-29-1

Przygotowanie podloza poprzez usuniecie warstw zwietrzalych, wyrownanie nierownosci do 5mm oczyszczenie

powierzchni.

Ilosc: 164,51 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,3033 49,89588

2 Zaprawa klej.such.do pl.ceram."Atlas Plus" kg 4,75 781,4225

3 Wyciag m-godz. 0,0072 1,18447

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-2-08-03-2

Licowanie scian wewnetrznych do wys. 2m plytkami o wym. 20x25cm.

Ilosc: 154,41 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 2,3 355,143

2 Plytki ceramiczne 20x25cm m2 1,05 162,1305

3 Zaprawa klej.such.do pl.ceram."Atlas Plus" kg 4,8 741,168

4 Wyciag m-godz. 0,0303 4,67862

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-2-08-03-2

Licowanie scian plytkami o wym. 15x15cm.

- pom. sanitarne

Ilosc: 10 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 2,3 23

2 Plytki ceramiczne 15x15cm m2 1,05 10,5

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 3

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

4. Malowanie

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Zaprawa klej.such.do pl.ceram."Atlas Plus" kg 4,8 48

4 Wyciag m-godz. 0,0303 0,303

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 . T y n k i w e w n e t r z n e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0401-07-13-2

Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby, powierzchnie przecieranego tynku na stropach.

Ilosc: 58,78 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,55 32,329

2 Piaski do zapraw m3 0,005 0,2939

3 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) mg 0,0011 0,06466

4 Gips budowlany-szpachlowy mg 0,0014 0,08229

5 Woda -przemyslowa z rurociagu m3 0,0064 0,37619

6 Wyciag jednomasztowy 0,5 t z napedem elektrycznym m-godz. 0,01 0,5878

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0401-07-13-1

Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby, powierzchnie przecieranego tynku na scianach.

Ilosc: 157,31 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,37 58,2047

2 Piaski do zapraw m3 0,005 0,78655

3 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) mg 0,0011 0,17304

4 Gips budowlany-szpachlowy mg 0,0014 0,22023

5 Woda -przemyslowa z rurociagu m3 0,0064 1,00678

6 Wyciag jednomasztowy 0,5 t z napedem elektrycznym m-godz. 0,01 1,5731

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 . M a l o w a n i e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0401-12-04-8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow.

Ilosc: 216,09 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,095 20,52855

2 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,3 64,827

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0401-12-04-1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow. Malowanie dwukrotne tynkow wewnetrznych - sufitow.

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 4

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

5. Stalarka

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilosc: 58,78 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,119 6,99482

2 Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,298 17,51644

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNR-0401-12-04-2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow. Malowanie dwukrotne tynkow wewnetrznych - scian.

Ilosc: 157,31 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,119 18,71989

2 Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286 44,99066

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 . S t a l a r k a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0401-03-54-4

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2.

Ilosc: 4 Jedn.: sztuk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,16 4,64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0401-03-54-5

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2.

Ilosc: 4,2 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,52 2,184

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNR-0401-03-54-12

Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko.

Ilosc: 4 Jedn.: m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,85 3,4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNR-0202-10-06-5

Okna drewniane jednoramowe jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie, o powierzchni do 2,0 m2.

- 100*90cm - 4szt

Ilosc: 3,6 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 3,82 13,752

2 Dyble stalowe sztuk 8 28,8

3 Pianki poliuretanowe kg 0,053 0,1908

4 Farby ftalowe nawierzchniowe dm3 0,203 0,7308

5 Rozcienczalnik dm3 0,047 0,1692

6 Cwiercwalki m 5,04 18,144

7 Gwozdzie stolarskie kg 0,02 0,072

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 5

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

5. Stalarka

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 Szpachlowki celuloz.ogol.stos dm3 0,01 0,036

9 Okna drew.dwuszyb.jednoramowe o wym. 90*155cm sztuk 0,4831 1,73916

10 Okna drew.dwuszyb.jednoramowe o wym. 90*125cm sztuk 0,2899 1,04364

11 Wyciag jednomasztowy 0,5 t z napedem elektrycznym m-godz. 0,03 0,108

12 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,04 0,144

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-2-11-04-4

Skrzydla drzwiowe zewnetrzne pelne.

- 175*240cm

Ilosc: 4,2 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,45 1,89

2 Skrzydla drzwi zewnetrznych, dwuskrzydlowe pelne, o wym. 175*240cm m2 1 4,2

3 Wyciag m-godz. 0,04 0,168

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-2-11-03-1

Skrzydla drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Skrzydla plytowe pelne.

Ilosc: 1,64 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,51 0,8364

2 Skrzydlo plyc.drzwi wew.z dr.sosn.pel.80*205cm sztuk 0,6098 1,00007

3 Wyciag m-godz. 0,04 0,0656

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNNR-2-11-03-2

Skrzydla drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Skrzydla plytowe szklone.

- 80*205cm

Ilosc: 1,64 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,52 0,8528

2 Skrzydla plytowo-plycin.D6,wym. 80x203mm do oszklenia,drzwi wewnetrz,bez malow. sztuk 0,6098 1,00007

3 Wyciag m-godz. 0,04 0,0656

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNNR-2-11-04-2

Oscieznice drewniane.

- 2szt

Ilosc: 3,28 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,75 5,74

2 Pianki poliuretanowe kg 0,035 0,1148

3 Kolki rozporowe sztuk 6 19,68

4 Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych bez malowania sztuk 0,6098 2,00014

5 Wyciag m-godz. 0,01 0,0328

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNR-0202-01-29-1

Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikow. Podokienniki o dlugosci do 1m.

Ilosc: 4 Jedn.: sztuk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,69 6,76

2 Podokienniki prefabrykowane o dlug. do 1m sztuk 1 4

3 Zaprawy budowlane zwykle m3 0,009 0,036

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 6

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

6. Ocieplenie budynku

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Wyciag m-godz. 0,06 0,24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 . O c i e p l e n i e b u d y n k u

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0023-26-11-1

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie.

Ilosc: 153,42 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,272 41,73024

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0023-26-11-2

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie, poprzez gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT, jednokrotnie.

Ilosc: 153,42 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,0662 10,1564

2 Emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,2 30,684

3 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0001 0,01534

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNR-0023-26-11-4

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podloza; system ATLAS STOPTER.

Ilosc: 153,42 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,01 1,5342

2 Plyty styropianowe grub. 5cm m3 0,00025 0,03836

3 Zapra.klej.suche do plyt styrop."Atlas StopterK-20"przy docieplaniu metoda lekka kg 0,03 4,6026

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNR-0023-26-12-1

Przyklejenie plyt styropianowych grub. 10cm do scian. na zaprawie ATLAS STOPER K-20

Ilosc: 124,62 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,329 165,61998

2 Plyty styropianowe grub. 10cm m3 0,105 13,0851

3 Zapra.klej.suche do plyt styrop."Atlas StopterK-20"przy docieplaniu metoda lekka kg 6 747,72

4 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-godz. 0,0135 1,68237

5 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,01 1,2462

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNR-0023-26-12-1

Przyklejenie plyt styropianowych grub. 8cm do fundamentow na zaprawie ATLAS STOPER K-20.

Ilosc: 28,8 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,329 38,2752

2 Plyty styropianowe grub. 10cm m3 0,105 3,024

3 Zapra.klej.suche do plyt styrop."Atlas StopterK-20"przy docieplaniu metoda lekka kg 6 172,8

4 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-godz. 0,0135 0,3888

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 7

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

6. Ocieplenie budynku

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,01 0,288

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNR-0023-26-12-2

Przyklejenie plyt styropianowych do osciezy

Ilosc: 2,13 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,595 3,39735

2 Plyty styropianowe grub. 10cm m3 0,105 0,22365

3 Zapra.klej.suche do plyt styrop."Atlas StopterK-20"przy docieplaniu metoda lekka kg 6 12,78

4 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-godz. 0,0135 0,02876

5 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,01 0,0213

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNR-0023-26-12-4

Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly.

Ilosc: 612 Jedn.: sztuk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,0641 39,2292

2 Dyble plastikowe "z grzybkami" sztuk 1,04 636,48

3 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-godz. 0,0002 0,1224

4 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0002 0,1224

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNR-0023-26-12-6

Przyklejenie warstwy siatki na scianach.

Ilosc: 153,42 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,6112 93,7703

2 Zapra.klej.suche do plyt styrop."Atlas StopterK-20"przy docieplaniu metoda lekka kg 4 613,68

3 Siatki z wlokna szklanego m2 1,135 174,1317

4 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-godz. 0,0007 0,10739

5 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0052 0,79778

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNR-0023-26-12-7

Przyklejenie warstwy siatki na scianach na osciezach

Ilosc: 2,13 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,382 2,94366

2 Zapra.klej.suche do plyt styrop."Atlas StopterK-20"przy docieplaniu metoda lekka kg 4 8,52

3 Siatki z wlokna szklanego m2 1,643 3,49959

4 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-godz. 0,0007 0,00149

5 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0052 0,01108

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNR-0023-26-12-8

Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym.

Ilosc: 17,8 Jedn.: m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,22 3,916

2 Zapra.klej.suche do plyt styrop."Atlas StopterK-20"przy docieplaniu metoda lekka kg 0,9 16,02

3 Katowniki aluminiowe ochronne. m 1,176 20,9328

4 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-godz. 0,0007 0,01246

5 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0005 0,0089

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 8

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

6. Ocieplenie budynku

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNR-0023-26-12-9

Zamocowanie listwy cokolowej.

Ilosc: 35,6 Jedn.: m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,237 8,4372

2 Kolki rozporowe z wkretami sztuk 2,58 91,848

3 Listwy cokolowe m 1,05 37,38

4 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0002 0,00712

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 KNR-0023-09-32-1

Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej

Ilosc: 153,42 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,105 16,1091

2 Podkladowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 46,026

3 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0004 0,06137

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 KNR-0023-09-32-2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o grub. 3mm, na scianach

plaskich i powierzchniach poziomych.

Ilosc: 153,42 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,5126 78,64309

2 Sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 kg 4 613,68

3 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-godz. 0,0085 1,30407

4 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0115 1,76433

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 KNR-0023-09-32-3

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o grub. 3mm, na osciezach o

szerokosci do 15cm.

Ilosc: 2,13 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 2,1915 4,6679

2 Sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 kg 4,4 9,372

3 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-godz. 0,0085 0,01811

4 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0115 0,0245

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 KNR-0202-16-04-1

Rusztowania zewnetrzne rurowe - wysokosc do 10m.

Ilosc: 158,85 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,5482 87,08157

2 Drut stalowy o sr. 3 mm. kg 0,009 1,42965

3 Haki do muru kg 0,012 1,9062

4 Bale iglaste obrzynane, gr.50 mm, kl.II m3 0,00003 0,00477

5 Deski iglaste obrzynane,kl.II ,gr.25mm m3 0,00018 0,02859

6 Deski iglaste obrzynane,kl.III,gr.25mm m3 0,00002 0,00318

7 Plyty trzcinowe-o grub.35mm.wym.200x150cm wielowarstwowe m2 0,007 1,11195

8 Plyty rusztowaniowe pomostowe robocze m2 0,0141 2,23979

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 9

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

7. Obrobki blacharskie.

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 Plyty rusztow.pomostowe komunikacyj.dlugie m2 0,0004 0,06354

10 Plyty rusztow.pomostowe komunikacy-krotkie m2 0,0002 0,03177

11 Rusztowania rurowe m-godz. 0,156 24,7806

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 KNR-0202-05-06-2

Podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej. Obrobki, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm.

Ilosc: 1,4 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,9437 2,72118

2 Blachy stal.ocynk.plaskie grub.0,5mm kg 5,03 7,042

3 Spoiwa cynowo-olowiane LC60 kg 0,029 0,0406

4 Zaprawy cementowe m.80 m3 0,001 0,0014

5 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0069 0,00966

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 . O b r o b k i b l a c h a r s k i e .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0401-05-35-4

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

Ilosc: 35,8 Jedn.: m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,15 5,37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0401-05-35-6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

Ilosc: 9 Jedn.: m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,11 0,99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNR-0401-05-35-8

Rozebranie obrobek z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

Ilosc: 17,9 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,3 5,37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNR-0202-05-08-3

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej. Rynny polokragle o srednicy 12cm.

Ilosc: 35,8 Jedn.: m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,6495 23,2521

2 Blachy stal.ocynk.plaskie grub.0,5mm kg 1,5 53,7

3 Spoiwa cynowo-olowiane LC60 kg 0,018 0,6444

4 Uchwyty do rynien dachowych,ocynkowane kpl. 2 71,6

5 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0031 0,11098

6 Wyciag m-godz. 0,0017 0,06086

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 10

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

8. Docieplenie dachu i opaska betonowa wokol budynku

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNR-0202-05-10-3

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragle o srednicy 12cm.

Ilosc: 9 Jedn.: m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,8351 7,5159

2 Blachy stal.ocynk.plaskie grub.0,5mm kg 1,88 16,92

3 Spoiwa cynowo-olowiane LC60 kg 0,023 0,207

4 Uchwyty do rur spustowych ,ocynkowane kpl. 0,33 2,97

5 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0028 0,0252

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-2-05-04-2

Obrobki blacharskie. Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu powyzej

25 cm.

Ilosc: 17,9 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,71 30,609

2 Blachy stal.ocynk.plaskie grub.0,5mm kg 5,03 90,037

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 . D o c i e p l e n i e d a c h u i o p a s k a b e t o n o w a w o k o l b u d y n k u

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0202-05-02-2

Pokrycie dachow papa asfaltowa na podlozu betonowym, lepik asfaltowy na zimno, dwie warstwy.

- p.a. - Zerwanie istn. izolacji z papy

Ilosc: 84 Jedn.: m2

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,4.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,13632 11,45088

2 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0124 1,0416

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-2-19-02-1

p.a. - Docieplenie dachu budynku plytami styropianowymi obustronnie oblozonymi papa, gr 15cm.

Ilosc: 84 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 2,03 170,52

2 Zaprawa gruntujaca Uni-grunt kg 0,2 16,8

3 Zapra.klej.suche do plyt styrop."Atlas StopterK-20"przy docieplaniu metoda lekka kg 8,4 705,6

4 Plyty styropianowe laminowane papa asfaltowa na tekturze, grub. 15cm m2 1,03 86,52

5 Kolki polipropyle.do mocowa.plyt styropian sztuk 4 336

6 Wyciag m-godz. 0,028 2,352

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-2-05-07-2

Pokrycie dachow papa termozgrzewalna i dachowka bitumiczna. Pokrycie dwuwarstwowe papa termozgrzewalna.

Ilosc: 84 Jedn.: m2

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 11

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

9. Fundament pod zbiornik retencyjny i komora przylaczeniowa

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,389 32,676

2 Papy zgrzewal.polimerowo-asfaltowe-podklad m2 1,15 96,6

3 Papy zgrzewal.polimerowo-asfaltowe-wierzch krycia m2 1,18 99,12

4 Wyciag m-godz. 0,0077 0,6468

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-2-01-06-1

Opaska betonowa (B15) wokol budynku o szerokosci 0,5m i grub. 15cm (transport betonu taczkami lub japonkami)

(2*10,5+2*11,5)*0,5*0,15

Ilosc: 3,31 Jedn.: m3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,95 6,4545

2 Betony zwykle z krusz.natural.klasy B 15 (mieszanki betonowe) m3 1,015 3,35965

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 . F u n d a m e n t p o d z b i o r n i k r e t e n c y j n y i k o m o r a

p r z y l a c z e n i o w a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-1-02-10-2

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi. Koparki o pojemnosci lyzki 0. 25-0. 60 m3,

glebokosc wykopow do 3.00 m, kategoria gruntu I-II.

Ilosc: 55,5 Jedn.: m3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,166 9,213

2 Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0.25 m3 (1) m-godz. 0,0397 2,20335

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0202-11-01-7

Podklady murarskie z ubitych materialow sypkich na podlozu gruntowym.

- Podsypka z ubitego piasku gr. 30cm

Ilosc: 11,89 Jedn.: m3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 4,32 51,3648

2 Piasek m3 1,08 12,8412

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-1-03-17-1

Zasypywanie wykopow ze skarpami. Zasypywanie wykopu z przerzutem na odleglosc do 3 m z zageszczeniem, kategoria

gruntu I-III.

Ilosc: 24,13 Jedn.: m3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,95 22,9235

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-1-04-08-2

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj spoiste, kategoria gruntu III-IV.

Ilosc: 24,13 Jedn.: m3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 12

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

9. Fundament pod zbiornik retencyjny i komora przylaczeniowa

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Robocizna razem r-godz 0,21 5,0673

2 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 0,18 4,3434

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-1-02-06-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem

urobku samochodami samowyladowczymi na 1 km. Koparki o pojemnosci lyzki 0. 25 m3 - kategoria gruntu I-III.

- Wywoz nadmiaru urobku.

Ilosc: 31,37 Jedn.: m3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,042 1,31754

2 Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0.25 m3 (1) m-godz. 0,0864 2,71037

3 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,0286 0,89718

4 Samochod samowyladowczy do 5 t (1) m-godz. 0,215 6,74455

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-1-02-08-2

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu I-IV

Ilosc: 31,37 Jedn.: m3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Samochod samowyladowczy do 5 t (1) m-godz. 0,029 0,90973

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNNR-2-01-01-2

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych - fundament zbiornika i komory

Ilosc: 25,35 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 1,14 28,899

2 Deski iglaste obrzynane,kl.III,gr.19-25mm m3 0,002 0,0507

3 Deski iglaste obrzynane,kl.III,gr.28-45mm m3 0,002 0,0507

4 Drewno na stemple budowlane, okragle, iglaste, korowane m3 0,001 0,02535

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNNR-2-01-06-2

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - plyta z betonu B7,5. (transport betonu

taczkami lub japonkami)

Ilosc: 2,33 Jedn.: m3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 2,1 4,893

2 Betony zwykle z krusz.natural.klasy B 7,5 (mieszanki betonowe) m3 1,015 2,36495

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNNR-2-01-07-2

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - stopy fundamentowe. (transport betonu taczkami

lub japonkami)

- B15

Ilosc: 22,51 Jedn.: m3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 2,26 50,8726

2 Betony zwykle z krusz.natural.klasy B 15 (mieszanki betonowe) m3 1,015 22,84765

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNR-0202-06-02-1

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powloki z emulsji asfaltowej -

pierwsza warstwa.

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 13

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

9. Fundament pod zbiornik retencyjny i komora przylaczeniowa

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma Ilosc calk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilosc: 25,35 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,0635 1,60973

2 Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 0,3 7,605

3 Wyciag m-godz. 0,0005 0,01268

4 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0004 0,01014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNR-0202-06-02-2

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powloki z emulsji asfaltowej -

kazda nastepna warstwa.

Ilosc: 25,35 Jedn.: m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 0,0587 1,48805

2 Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 0,25 6,3375

3 Wyciag m-godz. 0,0004 0,01014

4 Srodek transportowy (1) m-godz. 0,0004 0,01014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 KNNR-2-01-04-1

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi okraglymi,

gladkimi o srednicy do 14 mm.

Ilosc: 0,28 Jedn.: mg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Robocizna razem r-godz 36,7 10,276

2 Prety okr.glad.do zbrojenia bet. 10mm mg 1,006 0,28168

3 Prosciarka automatyczna do pretow m-godz. 2,6 0,728

4 Nozyce elektryczne do pretow sr. do 40 mm m-godz. 4,75 1,33

5 Gietarka do pretow, mechaniczna sr. do 40 mm m-godz. 4,03 1,1284

6 Wyciag m-godz. 0,72 0,2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 14

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

Zestawienie robocizny

=======================================================================================================================

Zestawienie robocizny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 999 Robotnicy r-godz. 1821,26076

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 15

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

Zestawienie materialow

=======================================================================================================================

Zestawienie materialow

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Gr. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 110239972 Prety okr.glad.do zbrojenia bet. 10mm mg 0,28168

2 1120401 Blachy stal.ocynk.plaskie grub.0,5mm kg 167,699

3 11223230 Drut stalowy o sr. 3 mm. kg 1,42965

4 1200250 Spoiwa cynowo-olowiane LC60 kg 0,892

5 1220200 Katowniki aluminiowe ochronne. m 20,9328

6 1220299 Listwy cokolowe m 37,38

7 13218221 Kraty stalowe typu "WEMA" kg 157,59

8 13228201 Ramy stal.z ksztalt.walc.z kat. 40*40*4mm kg 59,616

9 1332499 Gwozdzie stolarskie kg 0,072

10 1342199 Haki do muru kg 1,9062

11 1345400 Dyble stalowe sztuk 28,8

12 13530990 Uchwyty do rynien dachowych,ocynkowane kpl. 71,6

13 13531990 Uchwyty do rur spustowych ,ocynkowane kpl. 2,97

14 1502199 Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 62,5071

15 1511199 Farby ftalowe nawierzchniowe dm3 0,7308

16 1513250 Szpachlowki celuloz.ogol.stos dm3 0,036

17 15300000 Rozcienczalnik dm3 0,1692

18 15522002 Pianki poliuretanowe kg 0,3056

19 1552327 Emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 30,684

20 1552328 Podkladowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 46,026

21 1554103 Zapra.klej.suche do plyt styrop."Atlas StopterK-20"przy docieplaniu kg 2281,7226

metoda lekka

22 1554221 Zaprawa klej.such.do pl.ceram."Atlas Plus" kg 2112,53805

23 156269915 Plyty styropianowe grub. 5cm m3 0,03836

24 156278890 Plyty styropianowe grub. 10cm m3 16,33275

25 1562789621 Plyty styropianowe laminowane papa asfaltowa na tekturze, grub. m2 86,52

15cm

26 1569700 Kolki polipropyle.do mocowa.plyt styropian sztuk 336

27 16018400 Piasek m3 12,8412

28 1602010 Piaski do zapraw m3 1,14825

29 1602099 Piaski do zapraw budowlanych m3 0,11781

30 1701100 Cementy portlandzkie z dodatkami-25 kg 46,41

31 1720299 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) mg 0,25261

32 17401032 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 64,827

33 1740110 Gips budowlany-szpachlowy mg 0,32151

34 184208948 Plytki ceramiczne 15x15cm m2 10,5

35 184208951 Plytki ceramiczne 20x25cm m2 162,1305

36 1990055 Podokienniki prefabrykowane o dlug. do 1m sztuk 4

37 2302099 Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 13,9425

38 2305530 Papy zgrzewal.polimerowo-asfaltowe-podklad m2 96,6

39 2305560 Papy zgrzewal.polimerowo-asfaltowe-wierzch krycia m2 99,12

40 23500131 Sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 kg 623,052

41 2370601 Betony zwykle z krusz.natural.klasy B 7,5 (mieszanki betonowe) m3 2,36495

42 2370604 Betony zwykle z krusz.natural.klasy B 15 (mieszanki betonowe) m3 26,2073

43 2380602 Suche zaprawy do spoinowania "Atlas" kg 13,5025

44 23808203 Zaprawy cementowe m.80 m3 0,0221

45 2380899 Zaprawy budowlane zwykle m3 0,036

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 16

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

Zestawienie materialow

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Gr. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46 2385001 Zaprawa gruntujaca Uni-grunt kg 16,8

47 25200072 Plytki ceram.podlog.terak. 150*150mm m 74,2662

48 252000722 Plytki ceram.podlog.terak. 150*150mm m2 4,4805

49 25206071 Plytki uniwers.gr.do 1cm,30x30x1cm,gat.I m2 57,8493

nieszkliwione,granitowe"Gres"

50 26001190 Bale iglaste obrzynane, gr.50 mm, kl.II m3 0,00477

51 26006110 Deski iglaste obrzynane,kl.II ,gr.25mm m3 0,02859

52 2600621 Deski iglaste obrzynane,kl.III,gr.19-25mm m3 0,0507

53 2600622 Deski iglaste obrzynane,kl.III,gr.28-45mm m3 0,0507

54 26006221 Deski iglaste obrzynane,kl.III,gr.25mm m3 0,00318

55 2711024 Skrzydla plytowo-plycin.D6,wym. 80x203mm do oszklenia,drzwi sztuk 1,00007

wewnetrz,bez malow.

56 271162223 Skrzydlo plyc.drzwi wew.z dr.sosn.pel.80*205cm sztuk 1,00007

57 271399081 Skrzydla drzwi zewnetrznych, dwuskrzydlowe pelne, o wym. 175*240cm m2 4,2

58 2715199 Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych bez malowania sztuk 2,00014

59 2742460225 Okna drew.dwuszyb.jednoramowe o wym. 90*125cm sztuk 1,04364

60 2742460228 Okna drew.dwuszyb.jednoramowe o wym. 90*155cm sztuk 1,73916

61 2762000 Cwiercwalki m 18,144

62 2790751 Plyty trzcinowe-o grub.35mm.wym.200x150cm wielowarstwowe m2 1,11195

63 2791199 Plyty rusztowaniowe pomostowe robocze m2 2,23978

64 2791210 Plyty rusztow.pomostowe komunikacyj.dlugie m2 0,06354

65 2791220 Plyty rusztow.pomostowe komunikacy-krotkie m2 0,03177

66 39003600 Siatki z wlokna szklanego m2 177,63129

67 3930001 Woda -przemyslowa z rurociagu m3 1,46976

68 3950010 Drewno na stemple budowlane, okragle, iglaste, korowane m3 0,02535

69 8990399 Kolki rozporowe sztuk 19,68

70 899039905 Kolki rozporowe z wkretami sztuk 91,848

71 899049905 Dyble plastikowe "z grzybkami" sztuk 636,48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 17

Przedmiar BUDOWL2 03-06-06

Zestawienie sprzetu

=======================================================================================================================

Zestawienie sprzetu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 11161 Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0.25 m3 (1) m-godz. 4,91372

2 11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,89718

3 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 4,3434

4 34000 Wyciag m-godz. 13,48781

5 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 t z napedem elektrycznym m-godz. 2,4045

6 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-godz. 3,66584

7 39000 Srodek transportowy (1) m-godz. 1,57904

8 39488 Srodek transportowy (1) m-godz. 4,36831

9 39811 Samochod samowyladowczy do 5 t (1) m-godz. 7,65428

10 48100 Rusztowania rurowe m-godz. 24,7806

11 71212 Gietarka do pretow, mechaniczna sr. do 40 mm m-godz. 1,1284

12 71231 Nozyce elektryczne do pretow sr. do 40 mm m-godz. 1,33

13 71250 Prosciarka automatyczna do pretow m-godz. 0,728

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 18

Data: 03-06-06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r z e d m i a r

Inwestycja: Stacja uzdatniania wody w m. Sedzin

PRZEDMIAR

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody

Rodzaj robot: Roboty budowlane

Inwestor: Urzad Gminy

Zakrzewo

Wykonawca: HYDROTERM

ul. Jagiellonska 94

85-027 Bydgoszcz

WYKONAWCA INWESTOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowal: Ewa Plata Symbol przedmiaru: UG Zakrzewo1.23-BUDOWL2

Data opracowania: 03-05-22 Wydruk z programu Cetus

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

1.1.1. Demontaz

=======================================================================================================================

1 . S t a c j a u z d a t n i a n i a w o d y

1.1. Instalacja technologiczna stacji uzdatniania wody

1.1.1. Demontaz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0707-02-04-1

Pompy glebinowe o masie do 0,125 t.

- demontaz

Ilosc: 2 Jedn.: kpl.

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,6.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0707-01-01-2

Demontaz pomp typ PJM.

Ilosc: 3 Jedn.: kpl.

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,6.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNR-0402-01-44-1

Demontaz aeratora dynamicznego.

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNR-0707-04-01-2

Agregaty sprezarkowe powietrzne, o masie do 0,150 t.

- demontaz

Ilosc: 1 Jedn.: kpl.

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,6.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNR-0215-01-22-12

Zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 6000dm3.

- demontaz

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,6.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNR-0402-04-18-1

p.a. -Demontaz chloratora C-52

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNR-0402-01-14-1

Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego. Rurociag stalowy o srednicy 15-20mm.

Ilosc: 32 Jedn.: m

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNR-0402-01-14-2

Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego. Rurociag stalowy o srednicy 25-32mm.

Ilosc: 34 Jedn.: m

Materialy pomocnicze: 10% od R.

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 1

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

1.1.1. Demontaz

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNR-0402-01-14-3

Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego. Rurociag stalowy o srednicy 40-50mm.

Ilosc: 10 Jedn.: m

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNR-0402-05-06-6

p.a. -Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych, o srednicy 80mm.

- w istn. studniach glebinowych

Ilosc: 84 Jedn.: m

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNR-0402-05-06-6

p.a. -Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych, o srednicy 65-80mm.

Ilosc: 52 Jedn.: m

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 KNR-0402-05-06-7

p.a. -Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych, o srednicy 100mm.

Ilosc: 38 Jedn.: m

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 KNR-0402-05-06-9

p.a. -Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych, o srednicy 159mm.

Ilosc: 20 Jedn.: m

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 KNR-0402-01-31-1

Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego, o srednicy 15-20mm.

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 KNR-0402-01-33-1

Demontaz zaworu przelotowego o srednicy 15-20mm.

Ilosc: 9 Jedn.: sztuk

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 KNR-0402-01-33-2

Demontaz zaworu przelotowego o srednicy 25-32mm.

Ilosc: 5 Jedn.: sztuk

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 KNR-0402-01-33-3

Demontaz zaworu przelotowego o srednicy 40-50mm.

Ilosc: 6 Jedn.: sztuk

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 KNR-0402-05-13-5

Demontaz zaworu zaporowego o polaczeniu kolnierzowym o srednicy 65-80mm.

Ilosc: 6 Jedn.: sztuk

Materialy pomocnicze: 10% od R.

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 (110093) Opracowal: Ewa Plata Str. 2

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

1.1.1. Demontaz

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 KNR-0402-01-29-5

Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o srednicy 100mm

Ilosc: 12 Jedn.: sztuk

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 KNR-0402-01-34-1

Demontaz zaworu bezpieczenstwa, o srednicy 20mm.

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 KNR-0402-01-34-4

Demontaz zaworu zwrotnego, o srednicy 15-20mm.

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 KNR-0402-01-34-5

Demontaz zaworu zwrotnego,, o srednicy 25-32mm.

Ilosc: 4 Jedn.: sztuk

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 KNR-0402-01-34-6

Demontaz zaworu zwrotnego, o srednicy 40-50mm.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 KNR-0402-05-13-8

p.a. - Demontaz zaworu zwrotnego o polaczeniu kolnierzowym o srednicy 150mm.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 KNR-0402-05-12-3

p.a. - Demontaz odpowietrznikow.

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

Materialy pomocnicze: 10% od R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 KNR-0220-03-12-3

Manometry z rurka syfonowa.

- Demontaz

Ilosc: 8 Jedn.: sztuk

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,6.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 KNR-0215-01-19-3

Wodomierze srubowe. Srednica nominalna 100mm.

- Demontaz

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,6.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 3

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

1.1.2. Montaz instalacji

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 KNR-0220-03-14-5

Polaczenia kolnierzowe na rurociagach o srednicach nominalnych 80-100mm.

- Demontaz

Ilosc: 42 Jedn.: sztuk

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 KNR-0401-13-05-1

Przecinanie poprzeczne stali palnikiem.

- rurociagi, zbiorniki

Ilosc: 202 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 Analiza wlasna

Wyniesienie zlomu na zewnatrz budynku.

Ilosc: 530 Jedn.: 10 kg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 KNR-0404-11-04-2

p.a.- Wywiezienie zlomu samochodami skrzyniowymi na odleglosc 1km.

Ilosc: 5,3 Jedn.: mg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 KNR-0404-11-04-3

Naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci transportu ponad 1km samochodami skrzyniowymi.

- miejsce skladowania wskaze Inwestor

Ilosc: 5,3 Jedn.: mg Krotnosc: 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.2. Montaz instalacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0401-02-08-8

Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni 0.05m2 i grubosci do 40cm.

- do i ze zb. retencyjnego - 2szt. ( PCV160)

- do sieci odbiorczej - 1szt. ( PCV160)

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0401-02-06-4

Zabetonowanie otworow w stropach i scianach. Powierzchnia otworow do 0.2m2 przy glebokosci ponad 10cm.

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-4-01-10-1

Rurociagi z rur PCV laczone metoda klejenia na scianach budynkow niemieszkalnych. Rurociagi o srednicy

zewnetrznej 20 mm.

Ilosc: 22 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 4

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

1.1.2. Montaz instalacji

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-11-02-02-1

Rury z PVC o polaczeniach klejonych montowane na podparciach o srednicy zewnetrznej 63mm

Ilosc: 15 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-11-02-02-1

Rury z PVC o polaczeniach klejonych montowane na podparciach o srednicy zewnetrznej 90mm

Ilosc: 46 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-11-02-02-1

Rury z PVC o polaczeniach klejonych montowane na podparciach o srednicy zewnetrznej 110mm

Ilosc: 30 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNNR-11-02-02-2

Rury z PVC o polaczeniach klejonych montowane na podparciach o srednicy zewnetrznej 160mm

Ilosc: 13 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNNR-4-22-11-4

p.a. - Polaczenia kolnierzowe na rurociagach PCV90.

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNNR-4-22-11-4

p.a. - Polaczenia kolnierzowe na rurociagach PCV110.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNNR-4-22-11-6

p.a. - Polaczenia kolnierzowe na rurociagach PCV160.

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNNR-4-05-22-8

p.a - Przepustnice z napedem recznym o srednicy nominalnej 80mm. (Alfa- Laval)

Ilosc: 10 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 KNNR-4-05-22-9

j.w. lecz o srednicy 100 mm.

Ilosc: 5 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 KNNR-4-05-22-11

j.w. lecz o srednicy 150 mm.

Ilosc: 6 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 KNR-0220-04-07-7

p.a - Przepustnice z napedem elektrycznym o srednicy nominalnej 150mm. (Alfa- Laval)

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 KNNR-4-05-22-6

p.a - Przepustnice z napedem pneumatycznym o srednicy nominalnej 50mm. (Alfa- Laval)

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 KNNR-4-05-22-8

j.w. lecz o srednicy nominalnej 80mm. (Alfa- Laval)

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 5

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

1.1.2. Montaz instalacji

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilosc: 12 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 KNNR-4-05-22-9

j.w. lecz o srednicy 100 mm.

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 KNNR-4-01-30-6

p.a. - Kompensator BANNINGER; DN 50

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 KNNR-4-01-30-8

p.a. - Kompensator BANNINGER; DN 80

Ilosc: 4 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 KNNR-4-01-30-8

p.a. - Kompensator BANNINGER; DN 100

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 KNNR-4-01-30-8

p.a - Kompensator BANNINGER; DN150mm.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

Zastosowane wspolczynniki: R x 1,5, S x 1,5.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 KNRZawor

dozujacy (w kpl. z zestawem dozujacym)

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 KNR-0215-01-12-6

p.a. - Zawor upustowy o srednicy nominalnej 50mm.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 KNNR-11-02-06-1

p.a. - Zawory bezpieczenstwa, kolnierzowe, fig. 773. Dn 40x65mm.

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 KNR-0708-03-01-2

Zawory elektromagnetyczne o srednicy nominalnej 20mm.

Ilosc: 1 Jedn.: zestaw

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 KNNR-4-01-35-2

Zawory czerpalne ze zlaczka do weza. Srednica nominalna 20mm.

Ilosc: 8 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 KNNR-4-01-30-1

p.a. - Zawory napowietrzajace PVC, o srednicy nominalnej 15mm.

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 KNNR-4-04-12-6

Zawor odpowietrzajacy MANKEBERG, 3/4" ze stali k.o.

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 6

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

1.1.2. Montaz instalacji

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilosc: 4 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 KNR-0709-26-10-1

p.a - Montaz zaworow redukcyjnych ZSN-1 srednicy nominalnej 80 mm.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 KNR-0215-06-12-1

p.a. - Zawory redukcyjne z filtrem i odwadniaczem XK3/4H o srednicy nominalnej 15mm,

Ilosc: 2 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 KNNR-4-01-32-1

Zawory kulowe PCV o srednicy nominalnej 15mm.

Ilosc: 10 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 KNNR-4-01-32-3

Zawory kulowe o srednicy nominalnej 25mm.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 KNNR-4-22-01-1

p.a. - Zawory zwrotne PCV IBG, o srednicy nominalnej 15mm.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 KNNR-4-22-01-4

j.w. lecz o srednicy nominalnej 50 mm.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 KNNR-11-02-04-1

Zawory zwrotne klapowe o srednicy nominalnej 80mm, ALFA LAVAL

Ilosc: 6 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 KNNR-11-02-04-3

Zawory kolnierzowe zwrotne , klapowe o srednicy nominalnej 150mm

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 KNR-0708-09-02-1

Rotametr typ 825, PN10bar, wyk. PCV, Dn20

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 KNNR-11-02-08-1

Elementy pomiarowe i sterownicze.

- Manometry R-100, P=0-1 MPa

Ilosc: 10 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39 KNNR-4-01-41-3

Wodomierz typu MW100NK z nadajnikiem impulsow. Srednica nominalna 100mm.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 KNNR-11-02-05-1

Wodomierze srubowe typu MW o srednicy 50mm

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 7

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

1.1.2. Montaz instalacji

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 KNNR-11-02-05-2

Wodomierze srubowe typu MW o srednicy 80mm

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 KNR-0707-01-01-1

Pompy 80WR 30/45; Q=20-50m3/h, H=72-45mH2O, Ns=11,0kW

Ilosc: 3 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 KNNR-11-01-03-2

Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody. Opuszczenie pompy

glebinowej typu SP 30-6, Q=3,5-40m3/h, H=68-25m, N=5,5kW, GRUNDFOSS na glebokosc 15,0m. Srednica pompy

tlocznej glebinowej 80mm.

Ilosc: 2 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 KNNR-11-01-03-6

Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody. Dodatek za kazdy

1,0m roznicy dlugosci rury tlocznej. Srednica nominalna rury tlocznej pompy glebinowej 80mm.

Ilosc: 54 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 KNNR-11-01-04-1

Wodomierze studzienne kolankowe typu MK o srednicy 80mm

(studnie glebinowe)

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46 KNR-0707-04-01-1

Agregat sprezarkowy WAN TANDEM; Q=2x20m3/h, N=2x3,0kW, zb. 400dm3; AIRPOL

Ilosc: 1 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47 KNR-0217-02-08-1

Wentylatory kuchenne CK60F, Q=625m3/h,

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 KNNR-4-01-44-2

Zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 400dm3.

- Hydrofor V=300dm3

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49 KNR-0708-09-02-4

Urzadzenie zabudowane na rurociagu o srednicy pow. 150mm do 250mm.

- Zestaw dozujacy : pompa dozujaca typ Conb 0803, N=16W, zbiornik zasobowy o poj. 140dm3 w wyk. PE, mieszadlo

reczne, zestaw ssacy miekki, czujnik poziomu, zawor dozujacy.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 KNNR-11-02-07-4

Zbiornik filtracyjny o srednicy 1400mm

- Filtr stalowy cisnieniowy pionowy DN 1400mm, h=2863mm

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 8

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

1.1.2. Montaz instalacji

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51 Analiza wlasna

Przywoz zwirku filtracyjnego.

- 9,3m3

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 KNNR-4-01-44-3

Zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 600dm3.

-p.a - Aerator dynamiczny DN 500, h=2272mm

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53 KNR-0708-01-01-3

Uklad pomiarowy bezposredni zdalny, cisnienia.

- Czujnik cisnienia EPP-20

Ilosc: 1 Jedn.: zespol

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,54.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 KNNR-4-01-28-2

Plukanie instalacji technologicznej w budynkach niemieszkalnych.

Ilosc: 126 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 KNNR-4-05-29-2

p.a. - Uruchomienie SUW - 2 osoby obslugi.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56 KNNR-4-05-29-3

p.a. - Uruchomienie SUW, dodatek za kazda dodatkowa osobe obslugi powyzej 2.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57 KNR-0217-03-12-1

Filtry olejowe dzialkowe, typ E.

p.a. - Osuszacz powietrza typ A 0550; AERIAL

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58 KNR-0707-04-01-1

Agregaty sprezarkowe powietrzne, dostarczane w komplecie o masie do 0,1 t.

p.a. - Dmuchawa typ 68H; Ns=1,75kW, Q=60-120m3/h; ( SIEMENS )

Ilosc: 1 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59 Analiza wlasna

Grzejniki olejowe elektryczne N=1,5kW

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 Analiza wlasna

Sprzet BHP:

- gasnica sniegowa - 2szt

- koc gasniczy - 2szt

Ilosc: 2 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 9

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

1.2. Instalacja wod.-kanalizacyjna

=======================================================================================================================

1.2. Instalacja wod.-kanalizacyjna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0401-02-10-4

p.a. - Skucie posadzki betonowej o szerokosci 25cm w miejscu prowadzenia kanalizacji sanitarnej.

Ilosc: 10,5 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0401-01-06-1

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku. Wykop bez wzgledu na glebokosc i

kategorie - z odrzuceniem na odleglosc do 3m.

- do prowadzenia kanalizacji sanitarnej

Ilosc: 0,79 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNR-0401-03-33-8

Przebicie otworow w scianach z cegiel na zaprawie cementowo - wapiennej o grubosci scian w ceglach 1/2.

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNR-0401-03-23-2

Zamurowanie przebic w scianach z cegiel o grubosci w ceglach 1/2.

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-4-01-06-1

Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych. Rurociagi o

srednicy nominalnej 15mm.

Ilosc: 10 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-4-01-15-1

Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach stalowych.Podejscie doplywowe do zaworow czerpalnych, baterii, o

polaczeniu sztywnym Srednica nominalna 15mm.

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNNR-4-01-35-1

Zawor czerpalny. Srednica nominalna 15mm.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNNR-4-01-37-1

Bateria umywalkowa lub zmywakowa - scienna. Srednica nominalna baterii 15mm.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNNR-4-01-43-1

p.a. - Przeplywowy ogrzewacz wody.

Ilosc: 1 Jedn.: kpl.

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,5.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNNR-4-02-11-1

Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o polaczeniach wciskowych o srednicy 50mm

- umywalka

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 10

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

1.3. Zbiornik retencyjny

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNNR-4-02-11-3

Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o polaczeniach wciskowych o srednicy 110mm

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 KNNR-4-02-30-2

Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym

Ilosc: 1 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 KNNR-4-02-33-3

Ustepy z pluczka typu kompakt.

Ilosc: 1 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 KNNR-4-02-03-1

Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow. Rurociagi o polaczeniach wciskowych o srednicy 50 mm.

Ilosc: 2,5 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 KNNR-4-02-03-3

Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow. Rurociagi o polaczeniach wciskowych o srednicy 110 mm.

Ilosc: 5,5 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 KNNR-4-02-08-3

Rurociagi z PCW na scianach w budynkach niemieszkalnych . Rurociagi o polaczeniach wciskowych o srednicy 110

mm.

- Pion kanalizacyjny PCV 110

Ilosc: 4 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 KNNR-4-02-13-7

Rura wywiewna z PCV o polaczeniu klejonym o srednicy 110mm

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 KNNR-4-02-16-2

Wpusty zeliwne piwniczne o srednicy nominalnej 100 mm.

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. Zbiornik retencyjny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0205-03-01-1

Zborniki retencyjne stalowe Dn=4,74mm, h=7300mm, V=125m3, z izolacja; ( KOTLOREMBUD Bydgoszcz)

Ilosc: 8,4 Jedn.: mg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 11

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.1.1. Roboty ziemne

=======================================================================================================================

2 . R u r o c i a g i z e w n e t r z n e

2.1. Przelew awaryjny

2.1.1. Roboty ziemne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-1-03-07-2

Wykopy liniowe szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych.

Glebokosc wykopu do 1. 5 m, kategoria gruntu III-IV.

- rurociag

Ilosc: 27,13 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-1-02-10-2

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi. Koparki o pojemnosci lyzki 0. 25-0. 60 m3,

glebokosc wykopow do 3.00 m, kategoria gruntu I-II.

- studnia S1 fi 1200

Ilosc: 3,82 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-4-14-11-3

Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm .

- rurociag

Ilosc: 5,17 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-4-14-11-3

Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm .

- studnia S1

Ilosc: 0,63 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNR-0201-02-36-1

Zageszczanie podsypki

-( rurociag + studz.

Ilosc: 5,8 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-1-02-06-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem

urobku samochodami samowyladowczymi na 1 km. Koparki o pojemnosci lyzki 0. 25 m3 - kategoria gruntu I-III.

-p.a. - Przywoz piasku.

Ilosc: 7,08 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNNR-1-02-08-1

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV

Ilosc: 7,08 Jedn.: m3 Krotnosc: 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 12

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.1.2. Rurociag z uzbrojeniem

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNNR-1-03-18-2

Zasypywanie wykopow szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych. Glebokosc wykopu do 1. 5 m, kategoria gruntu

III-IV.

- rurociag

Ilosc: 21,31 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNNR-1-03-18-4

Zasypywanie wykopow szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych. Glebokosc wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu

III-IV.

- studnia ST3

Ilosc: 1,72 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNR-0201-02-36-3

Zageszczanie zasypanego wykopu, kategoria gruntu I-III.

6,3+6,43

Ilosc: 23,03 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNNR-1-02-06-2

Wywoz nadmiaru ziemi.

Ilosc: 7,92 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 KNNR-1-02-08-1

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV

Ilosc: 7,92 Jedn.: m3 Krotnosc: 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 KNNR-1-05-01-1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie reczne. Kategoria gruntu I - III.

(trasa rurociagu)

Ilosc: 25,84 Jedn.: m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 KNNR-1-05-07-3

Obsianie trawa w ziemi urodzajnej.

Ilosc: 25,84 Jedn.: m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2. Rurociag z uzbrojeniem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-4-10-08-4

Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC laczone na wcisk o srednicy 160 mm.

Ilosc: 32,3 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-4-16-12-1

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych. Rurociagi o srednicy nominalnej do 150mm.

Ilosc: 1 Jedn.: 200m

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 13

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.2.1. Roboty ziemne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-4-16-11-1

Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych. Rurociagi o srednicy nominalnej do 150mm.

Ilosc: 1 Jedn.: 200m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-4-16-06-2

Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC, o srednicy do 500mm.Proba rurociagu o srednicy do

160mm

Ilosc: 1 Jedn.: proba

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-4-14-13-3

Studnie rewizyjne glebokosci 3 m, z kregow zelbetowych, w gotowym wykopie, o srednicy 1200 mm.

- studnia gl.1m

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-4-14-13-4

Studnie rewizyjne z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o srednicy 1200 mm. Korekta za kazde 0,5 m roznicy

glebokosci od 3 m.

Ilosc: -4 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Rurociag tloczny

2.2.1. Roboty ziemne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-1-03-07-4

Wykopy liniowe szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych.

Glebokosc wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV.

Ilosc: 37,25 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-4-14-11-3

Podloza pod rurociagi z materialow sypkich o grubosci 20cm .

Ilosc: 3,84 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNR-0201-02-36-1

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj sypkie, kategoria gruntu I - III.

Ilosc: 3,84 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-1-02-06-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem

urobku samochodami samowyladowczymi na 1 km. Koparki o pojemnosci lyzki 0. 25 m3 - kategoria gruntu I-III.

-p.a. - Przywoz piasku.

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 14

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.2.2. Rurociag z uzbrojeniem

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilosc: 4,68 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-1-02-08-1

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV

Ilosc: 4,68 Jedn.: m3 Krotnosc: 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-1-03-18-4

Zasypywanie wykopow szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych. Glebokosc wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu

III-IV.

Ilosc: 33,18 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNR-0201-02-36-2

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj spoiste, kategoria gruntu III-IV.

Ilosc: 33,18 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNNR-1-02-06-2

Wywoz nadmiaru ziemi.

Ilosc: 4,07 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNNR-1-02-08-1

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV

Ilosc: 4,07 Jedn.: m3 Krotnosc: 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNNR-1-05-01-1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie reczne. Kategoria gruntu I - III.

Ilosc: 19,2 Jedn.: m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNNR-1-05-07-3

Obsianie trawa w ziemi urodzajnej.

Ilosc: 19,2 Jedn.: m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.2. Rurociag z uzbrojeniem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-4-10-08-3

Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC laczone na wcisk o srednicy 110 mm.

Ilosc: 27,7 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-4-16-12-1

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych. Rurociagi o srednicy nominalnej do 150mm.

Ilosc: 1 Jedn.: 200m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 15

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.3.1. Roboty ziemne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-4-16-11-1

Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych. Rurociagi o srednicy nominalnej do 150mm.

Ilosc: 1 Jedn.: 200m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-4-16-06-1

Proba wodna szczelnosci , rurociagu PVC o srednicy do 110mm

Ilosc: 1 Jedn.: proba

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Rurociag ssawny

2.3.1. Roboty ziemne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-1-03-07-4

Wykopy liniowe szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych.

Glebokosc wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV.

Ilosc: 31,92 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-4-14-11-3

Podloza pod rurociagi z materialow sypkich o grubosci 20cm .

Ilosc: 3,36 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNR-0201-02-36-1

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj sypkie, kategoria gruntu I - III.

Ilosc: 3,36 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-1-02-06-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem

urobku samochodami samowyladowczymi na 1 km. Koparki o pojemnosci lyzki 0. 25 m3 - kategoria gruntu I-III.

-p.a. - Przywoz piasku.

Ilosc: 4,1 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-1-02-08-1

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV

Ilosc: 4,1 Jedn.: m3 Krotnosc: 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-1-03-18-4

Zasypywanie wykopow szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych. Glebokosc wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu

III-IV.

Ilosc: 28,14 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 16

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.4. Rurociag kanalizacji sanitarnej

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNR-0201-02-36-2

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj spoiste, kategoria gruntu III-IV.

Ilosc: 28,14 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNNR-1-02-06-2

Wywoz nadmiaru ziemi.

Ilosc: 3,78 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNNR-1-02-08-1

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV

Ilosc: 3,78 Jedn.: m3 Krotnosc: 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNNR-1-05-01-1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie reczne. Kategoria gruntu I - III.

Ilosc: 16,8 Jedn.: m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNNR-1-05-07-3

Obsianie trawa w ziemi urodzajnej.

Ilosc: 16,8 Jedn.: m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.2. Rurociag z uzbrojeniem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-4-10-08-4

Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC laczone na wcisk o srednicy 160 mm.

Ilosc: 25,3 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-4-16-12-1

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych. Rurociagi o srednicy nominalnej do 150mm.

Ilosc: 1 Jedn.: 200m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-4-16-11-1

Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych. Rurociagi o srednicy nominalnej do 150mm.

Ilosc: 1 Jedn.: 200m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-4-16-06-1

Proba wodna szczelnosci , rurociagu PVC o srednicy do 110mm

Ilosc: 1 Jedn.: proba

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Rurociag kanalizacji sanitarnej

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 17

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.4.1. Roboty ziemne

=======================================================================================================================

2.4.1. Roboty ziemne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-1-03-07-2

Wykopy liniowe szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych.

Glebokosc wykopu do 1. 5 m, kategoria gruntu III-IV.

Ilosc: 39,68 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-1-02-10-2

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi. Koparki o pojemnosci lyzki 0. 25-0. 60 m3,

glebokosc wykopow do 3.00 m, kategoria gruntu I-II.

- studnia S2, P1

Ilosc: 12,37 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-1-03-13-1

Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy

o szerokosci do 1.0 m, umocnienie pelne, glebokosc wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu I-IV.

Ilosc: 8,36 Jedn.: m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-4-14-11-3

Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm .

- rurociag

Ilosc: 6,84 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-4-14-11-3

Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm .

- studnia S1 i P1

Ilosc: 1,4 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNR-0201-02-36-1

Zageszczanie podsypki

-( rurociag + studz.

Ilosc: 8,24 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNNR-1-02-06-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem

urobku samochodami samowyladowczymi na 1 km. Koparki o pojemnosci lyzki 0. 25 m3 - kategoria gruntu I-III.

-p.a. - Przywoz piasku.

Ilosc: 10,05 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNNR-1-02-08-1

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV

Ilosc: 10,05 Jedn.: m3 Krotnosc: 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNNR-1-03-18-2

Zasypywanie wykopow szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych. Glebokosc wykopu do 1. 5 m, kategoria gruntu

III-IV.

Ilosc: 32,67 Jedn.: m3

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 18

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.4.2. Rurociag z uzbrojeniem

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNNR-1-03-18-4

Zasypywanie wykopow szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych. Glebokosc wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu

III-IV.

- studnia S1 i P1

Ilosc: 7,81 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNR-0201-02-36-3

Zageszczanie zasypanego wykopu, kategoria gruntu I-III.

Ilosc: 40,48 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 KNNR-1-02-06-2

Wywoz nadmiaru ziemi.

Ilosc: 11,57 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 KNNR-1-02-08-1

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV

Ilosc: 11,57 Jedn.: m3 Krotnosc: 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 KNR-0201-05-05-1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie reczne. Kategoria gruntu I - III.

Ilosc: 29,2 Jedn.: m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 KNR-0201-05-10-3

Obsianie trawa w ziemi urodzajnej.

Ilosc: 29,2 Jedn.: m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4.2. Rurociag z uzbrojeniem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-4-13-08-1

Kanaly z rur PVC laczone na wcisk o srednicy 110mm

Ilosc: 1,7 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-4-13-08-2

Kanaly z rur PVC laczone na wcisk o srednicy zewnetrznej 160mm

Ilosc: 5,5 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-4-13-08-2

p.a. - Kanaly z rur PE 63

Ilosc: 30 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 19

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.5.1. Roboty ziemne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNR-0220-01-13-14

p.a. - Przejscie przez sciane betonowa o grubosci 30-40cm, dla rurociagow z rur PCV110 z uszczelnieniem sznurem

konopnym i pianka izolacyjna.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-4-14-13-3

Studnie rewizyjne glebokosci 3 m, z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o srednicy 1200 mm.

- studnia gl. 1m (S2)

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-4-14-13-4

Studnie rewizyjne z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o srednicy 1200 mm. Korekta za kazde 0,5 m roznicy

glebokosci od 3 m.

Ilosc: -4 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNNR-4-16-10-1

Proba wodna kanalow rurowych. Kanaly rurowe o srednicy nominalnej do 150mm.

Ilosc: 1 Jedn.: proba

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 Analiza wlasna

Przepompownia sciekow typ DPS 600-2,0/DM 100T

Ilosc: 1 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNR-0508-04-04-1

Montaz szafy zasilajacej przepompownie sciekow

(szafa zasilajaca w dostawie przepompowni sciekow)

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5. Osadnik sciekow

2.5.1. Roboty ziemne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-1-02-10-2

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi. Koparki o pojemnosci lyzki 0. 25-0. 60 m3,

glebokosc wykopow do 3.00 m, kategoria gruntu I-II.

- komora osadnika sr 1500mm i studnia sr. 1200mm

Ilosc: 26,46 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 20

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.5.1. Roboty ziemne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-1-03-13-1

Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy

o szerokosci do 1.0 m, umocnienie pelne, glebokosc wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu I-IV.

- komora osadnika

Ilosc: 18,2 Jedn.: m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-1-03-13-5

Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.

Dodatek za kazdy dakszy rozpoczety 1.0 m szerokosci wykopu, umocnienie pelne, glebokosc wykopu do 3.0 m,

kategoria gruntu I-IV.

Ilosc: 18,2 Jedn.: m2 Krotnosc: 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-4-14-11-4

Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 25cm .

- komora osadnika i studnia

Ilosc: 1,89 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNR-0201-02-36-1

Zageszczanie podsypki

Ilosc: 1,89 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-1-02-06-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem

urobku samochodami samowyladowczymi na 1 km. Koparki o pojemnosci lyzki 0. 25 m3 - kategoria gruntu I-III.

-p.a. - Przywoz piasku.

Ilosc: 2,31 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNNR-1-02-08-1

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV

Ilosc: 2,31 Jedn.: m3 Krotnosc: 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNNR-1-03-18-4

Zasypywanie wykopow szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych. Glebokosc wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu

III-IV.

- studnia

Ilosc: 4,06 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNNR-1-03-18-5

Zasypywanie wykopow szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych. Glebokosc wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu I

II.

- komora osadnika

Ilosc: 9,12 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNR-0201-02-36-3

Zageszczanie zasypanego wykopu, kategoria gruntu I-III.

Ilosc: 13,18 Jedn.: m3

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 21

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.6.1. Roboty ziemne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNNR-1-02-06-2

Wywoz nadmiaru ziemi.

Ilosc: 13,28 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 KNNR-1-02-08-1

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV

Ilosc: 13,28 Jedn.: m3 Krotnosc: 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5.2. Rurociag z uzbrojeniem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-4-13-08-2

Kanaly z rur PVC laczone na wcisk o srednicy zewnetrznej 160mm

- polaczenie komory i studni z istn. osadnikiem

Ilosc: 3 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0220-01-13-7

P.A. - Przejscie przez sciane betonowa istn. osadnika o grubosci 15-20cm, dla rurociagow PCV 160

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-4-14-13-3

Studnie rewizyjne glebokosci 3 m, z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o srednicy 1200 mm.

- studnia gl. 1,5m

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-4-14-13-4

Studnie rewizyjne z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o srednicy 1200 mm. Korekta za kazde 0,5 m roznicy

glebokosci od 3 m.

Ilosc: -3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6. Przelozenie istn. rurociagu

2.6.1. Roboty ziemne

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 22

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.6.1. Roboty ziemne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-1-03-07-4

Wykopy liniowe szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych.

Glebokosc wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV.

Ilosc: 21,28 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-4-14-11-3

Podloza pod rurociagi z materialow sypkich o grubosci 20cm .

Ilosc: 2,08 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNR-0201-02-36-1

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj sypkie, kategoria gruntu I - III.

Ilosc: 2,08 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-1-02-06-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem

urobku samochodami samowyladowczymi na 1 km. Koparki o pojemnosci lyzki 0. 25 m3 - kategoria gruntu I-III.

-p.a. - Przywoz piasku.

Ilosc: 2,54 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-1-02-08-1

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV

Ilosc: 2,54 Jedn.: m3 Krotnosc: 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-1-03-18-4

Zasypywanie wykopow szerokosci 0. 8-2. 5 m o scianach pionowych. Glebokosc wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu

III-IV.

Ilosc: 19,19 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNR-0201-02-36-2

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj spoiste, kategoria gruntu III-IV.

Ilosc: 19,19 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNNR-1-02-06-2

Wywoz nadmiaru ziemi.

Ilosc: 2,09 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNNR-1-02-08-1

Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi. Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV

Ilosc: 2,09 Jedn.: m3 Krotnosc: 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNNR-1-05-01-1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie reczne. Kategoria gruntu I - III.

Ilosc: 10,4 Jedn.: m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNNR-1-05-07-3

Obsianie trawa w ziemi urodzajnej.

Ilosc: 10,4 Jedn.: m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 23

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

2.6.2. Rurociag z uzbrojeniem

=======================================================================================================================

2.6.2. Rurociag z uzbrojeniem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-4-17-06-1

Przylacze wodociagowe z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi o srednicy 25mm.

- demontaz rurociagu do przelozenia - 8m

Ilosc: 8 Jedn.: m

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,6.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-4-17-06-1

Przylacze wodociagowe z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi o srednicy 25mm.

- rurociag do przelozenia - 8m

- nowe odc. rur - 2*3m

Ilosc: 14 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-4-16-12-1

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych. Rurociagi o srednicy nominalnej do 150mm.

Ilosc: 1 Jedn.: 200m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-4-16-11-1

Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych. Rurociagi o srednicy nominalnej do 150mm.

Ilosc: 1 Jedn.: 200m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 24

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

Zestawienie robocizny

=======================================================================================================================

Zestawienie robocizny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 999 Robotnicy r-godz. 3469,49482

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 25

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

Zestawienie materialow

=======================================================================================================================

Zestawienie materialow

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Gr. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1100399 Dwuteowniki stalowe normalne -walcowane na goraco kg 84

2 1124099 Pale szalunkowe stalowe giete na zimno mg 0,0217

3 1332000 Gwozdzie budowlane gole, okragle kg 0,12

4 1341200 Klamry ciesielskie typu U kg 7,5552

5 13412100 Klamry ciesielskie 10x250 mm kg 18,6

6 14132011 Polichloryn sodu kg 2

7 1540001 Acetylen rozpuszczony, techniczny kg 8,1069

8 1540400 Tlen techniczny sprezony. m3 0,159

9 1540404 Tlen techniczny, gatunek I 99,5 - 98% m3 18,18

10 1601899 Piaski do betonow zwyklych m3 0,057

11 1602099 Piaski do zapraw budowlanych m3 0,01

12 1602197 Pospolka - kruszywo nienormowane m3 30,7562

13 1602599 Zwiry do betonow zwyklych wielofrakcyjne m3 0,096

14 164219832 Zwirek filtracyjny o uziarnieniu 0,5mm-0,8mm m3 0,729

15 164219838 Zwirek filtracyjny o uziarnieniu 3mm-5mm m3 0,273

16 164219842 Zwirek filtracyjny o uziarnieniu 6mm-8mm m3 0,273

17 164219844 Zwirek filtracyjny o uziarnieniu 10mm-12mm m3 0,639

18 1642198811 Warstwa filtracyjna "Defemann" o uziarnieniu 0,8mm-1,4mm m3 1,092

19 1700310 Cementy CEM I - 32,5 mg 0,033

20 17003100 Cementy portlandzkie zwykle-35 bez dodat. kg 1,98

21 17202990 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,12

22 1720399 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,002

23 2301501 Roztwory asfaltowe do gruntowania - Abizol R kg 3,52

24 2301551 Roztwory asfaltowe izolacyjne "Abizol P" kg 6,5

25 2370601 Betony zwykle z krusz.natural.klasy B 7,5 (mieszanki betonowe) m3 0,9

26 2370602 Betony zwykle z krusz.natural.klasy B 10 (mieszanki betonowe) m3 1,92

27 2380823 Zaprawy budowlane zwykle - cementowe M 7 m3 0,07

28 2600621 Deski iglaste obrzynane,kl.III,gr.19-25mm m3 0,0108

29 26006990 Deski iglaste m3 0,0924

30 2600899 Krawedziaki iglaste m3 0,0252

31 2640020 Bale iglaste,gr.50-100mm,kl.III obrzynane nasycone m3 0,02862

32 26400900 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,045

33 2640622 Deski iglaste obrzynane,kl.III,gr.28-45mm nasycone m3 0,03

34 26416901 Krawedziaki iglaste obrzynane, nasycone, kl.III dl. 5,1 - 6,0 m m3 0,075

35 2645050 Drewno iglaste okragle,korowane,na stemple nasycone m3 0,06758

36 3930001 Woda -przemyslowa z rurociagu m3 58,724

37 39500900 Drewno na stemple budowlane okragle iglast 6-20 cm dl. 8,9 m m3 0,06

38 3950099 Drewno na stemple budowlane okragle iglast m3 0,0162

39 3970500 Nasiona traw kg 1,21728

40 500099819 Rury stalowe bez szwu, czarne-ocynkowane ogniowo,kolnierzowe o sr. m 55,08

nom. 80mm

41 50070181 Rury stalowe bez szwu, ogolnego przeznacz. WM+ZO1 o m 30,6

sredn.zewnetrz.89mm.

42 5031060 Rury stalowe ze szwem, przewodowe ocynk. gwintowane o sr. nom. 50 m 1,5

mm.

43 50409902 Rury stalowe ze szwem,przewodowe czarne o sr. nominalnej 200 mm m 0,42

44 50638001 Rury stalowe ocynkowane, nagwintowane fi50 mm m 10,5

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 26

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

Zestawienie materialow

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Gr. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 50640992 Rury stalowe ze szwem gwintowane, typ S, ocynkowane, sr. 15 mm m 10,3

46 506440508113 Rury stalowe ocynkowane sr. 25 mm m 14,292

47 5119903 Laczniki z zeliwa ciagliwego,ocynkowane o srednicy nominalnej 15mm. sztuk 13,4

48 5128054 Zlaczki stalowe instalacyjne ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm. sztuk 8,8

49 5148 Kolnierze stalowe zaslepiajace. sztuk 0,6

50 515211112 Kolnierze PCV20 sztuk 2

51 515211115 Kolnierze PVC 40 sztuk 2

52 515211117 Kolnierze PVC 63 sztuk 12

53 515211118 Kolnierze PVC 75 sztuk 2

54 515211119 Kolnierze PVC 90 sztuk 70

55 515211120 Kolnierze PVC 110 sztuk 22

56 515211122 Kolnierze PCV 160 sztuk 22

57 54109991 Krocce zeliwne przejsciowe do rur a-c sztuk 0,2

58 542006654 Dna studni zelbetowe o wysokosci 1000mm, fi1200mm sztuk 3

59 5421049 Kregi zelbetowe o wysokosci 500mm, fi 1200mm sztuk 1

60 542588818 Zbiorniki retencyjne stalowe Dn=4740mm, h=7300mm, V=125m3, z sztuk 5 1,00044

izolacja; KOTLOREMBUD Bydgoszcz

61 5428223111 Przepompownie sciekow typ DPS 600-2,0/DM 100T;"Leszczynska F-ka kpl. 5 1

Pomp"

62 542845652 Osuszacze powietrza typ A0550, sztuk 5 2

63 5470500 Pierscienie zelbetowe odciazajace sztuk 3

64 5470840 Pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 1400mm. sztuk 3

65 5600145 Rury z PVC cisnieniowe,kielichowe typ W, P=1,0MPa laczone na m 28,254

pierscien dz 110mm.

66 5600146 Rury z PVC cisnieniowe,kielichowe typ W, P=1,0MPa laczone na m 58,752

pierscien dz 160mm.

67 5600349 Rury z PVC cisnieniowe,bezkielichowe typ B P=1,0MPa dz 90mm. m 41,4

68 56003716 Rury z PVC cisnieniowe,bezkielichowe P=1,0MPa dz 63mm. m 13,5

69 56003718 Rury z PVC cisnieniowe,bezkielichowe P=1,0MPa dz 110mm. m 27

70 56003719 Rury z PVC cisnieniowe,bezkielichowe P=1,0MPa dz 160mm. m 10,79

71 5601200 Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej fi 110mm. m 1,734

72 5601212 Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej fi 160/4,0mm. m 8,67

73 560192 Rury z PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy 50 mm m 2,525

74 560194 Rury z PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy 110 mm m 9,36

75 5603025 Rury z PE-SDR 17,6(g-0,1;w-0,6MPa)fi 63mm m 30,6

76 561199892 Ksztaltki PVC cisnieniowe laczone na klej, Dz63 sztuk 18,3

77 561199893 Ksztaltki PVC cisnieniowe laczone na klej, Dz90 sztuk 56,12

78 5613901 Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej fi 50mm. sztuk 4,55

79 5613903 Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej fi 110mm. sztuk 5,86

80 5616310121 Tuleje kolnierzowe PVC 63 sztuk 2

81 5616310122 Tuleje kolnierzowe PVC 90 sztuk 10

82 5619998 Tuleje z PCV cisnieniowe dla luznych kolnierzy stalowych sztuk 0,4

83 56199992 Ksztaltki z PCV cisnieniowe (gwintowane), Dn 15 sztuk 20

84 56199994 Ksztaltki z PCV cisnieniowe (gwintowane), Dn 25 sztuk 2

85 56302990002 Rury PVC 20 cisnieniowe laczone na klej, m 23,32

86 5644999161 Kolana z PVC 110mm sztuk 36,6

87 5644999163 Kolana z PVC 160mm sztuk 13,26

88 5644999636 Tuleja kolnierzowa PVC 20 sztuk 2

89 5644999638 Tuleja kolnierzowa PVC 40 sztuk 2

90 5644999641 Tuleja kolnierzowa PVC 63 sztuk 10

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 27

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

Zestawienie materialow

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Gr. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91 56449996411 Tuleja kolnierzowa PVC 75 sztuk 2

92 56449996412 Tuleja kolnierzowa PVC 90 sztuk 60

93 56449996413 Tuleja kolnierzowa PVC 110 sztuk 22

94 56449996415 Tuleja kolnierzowa PVC 160 sztuk 22

95 5655304443 Ksztaltki z PCV o sredn. nom. 20mm sztuk 14,96

96 568675685 Kompensatory BANNINGER; DN 50 sztuk 1

97 568675687 Kompensatory BANNINGER; DN 80 sztuk 4

98 568675688 Kompensatory BANNINGER; DN 100 sztuk 1

99 568675690 Kompensatory BANNINGER; DN 150 sztuk 1

100 5700101 Zawory czerpalne ze zlaczka do weza mosiezne M3 fi 15mm. sztuk 1

101 5700121 Zawory czerpalne ze zlaczka do weza zeliwne ocynkowane fi 20mm. sztuk 8

102 57002895 Zawory upustowe sr. 50mm sztuk 1

103 57010991431 Zawory kulowe PVC, (IBG) fi 15 sztuk 10

104 570109918 Zawory napowietrzajace PVC o srednicy nom. 15mm sztuk 3

105 5711053 Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe scienne chromowane M1315 sztuk 1

malowane fi 15mm

106 5717020 Syfony umywalkowe z tworzywa sztuk 1

107 5730255512 Zawory kulowe mufowe fi 25 sztuk 1

108 5730921352 Zawory zwrotne kolnierzowe PCV, IBG, DN 15 sztuk 1

109 5730921357 Zawory zwrotne kolnierzowe PCV, IBG, DN 50 sztuk 1

110 5732451151 Zawory odpowietrzajace ze stali k.o. MANKENBERG 3/4" sztuk 4

111 582412388 Zawory redukcyjne kolnierzowe, ZSN-1, MERA POLNA, Dn80 sztuk 1

112 58241271 Zawory redukcyjne gwintowane, z filtrem i odwadniaczem XK3/4H, sztuk 2

Dn15;

113 5824615222 Zawory elektromagnetyczne dn 20, 220V NO sztuk 1

114 58261152 Zawory bezpieczenstwa kolnierzowe P=1,6MPa nr kat.773(Si2501) fi sztuk 2

40x65mm.

115 5832199058 Zawory zwrotne klapowe, kolnierzowe, fi 80mm, ALFA LAVAL sztuk 6

116 5832199061 Zawory zwrotne klapowe, kolnierzowe, fi 150mm, ALFA LAVAL sztuk 1

117 5856999 Kurki manometrowe gwintowane. sztuk 10

118 586328557 Przepustnice z napedem recznym Alfa- Laval, Dn 80 sztuk 10

119 586328558 Przepustnice z napedem recznym Alfa- Laval, Dn 100 sztuk 5

120 586328560 Przepustnice z napedem recznym Alfa- Laval, Dn 150 sztuk 6

121 58633875 Przepustnice z napedem pneumatycznym, Dn 50 sztuk 3

122 58633877 Przepustnice z napedem pneumatycznym Alfa- Laval, Dn 80 sztuk 12

123 58633878 Przepustnice z napedem pneumatycznyml, Dn 100 sztuk 3

124 586339558 Przepustnice z napedem elektrycznym Dn 150 sztuk 1

125 59515119120 Czujniki cisnienia EPP-20 sztuk 1

126 601855551 Grzejniki olejowe elektryczne, N=1,5kW sztuk 3

127 610001521 Przeplywowe ogrzewacze wody. sztuk 1

128 6132720621 Pompy 80WR 30/45; Q=20-50m3/h, H=72-45mH2O, Ns=11,0kW sztuk 5 3

129 6132775112 Pompy glebinowe SP 30-6, N=5,5kW, (6000); GRUNDFOSS sztuk 5 2

130 6143999458 Manometry R 100, 0 - 1MPa sztuk 10

131 614554578 Rotamerty typ PP 825, Dn 20; GEMU Niemcy sztuk 1

132 62140991 Pianki izolacyjne dm3 0,04

133 630122125 Hydrofory V=300dm3 sztuk 1

134 63042224 Zestaw dozujacy: pompa doz.typConb 0803, N=16W, zb.zasob.poj.140dm3 kpl. 1

wyk.PE, mieszadl.recz.zestaw ssa

135 630521115 Wodomierze studzienne kolanowe typu MK-01 sr. 80mm sztuk 2

136 6305330211 Wodomierze srubowe typu MW 50 sztuk 1

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 28

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

Zestawienie materialow

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Gr. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

137 6305330313 Wodomierze srubowe typu MW 80 sztuk 1

138 6305361241 Wodomierze srubowe typu MW 100NK z nadajnikiem impulsow sztuk 1

139 6320299 Umywalki porcelanowe sztuk 1

140 6327799 Urzadzenia sanitarne porcelanowe - kompakt sztuk 1

141 6328112 Sedesy z tworzywa sztucznego, do misek ustepowych typu kompakt sztuk 1

142 6328411 Wpusty sciekowe piwniczne zeliwne, fi 100mm sztuk 2

143 6328600 Wsporniki do umywalek sztuk 1

144 6328712 Rury wywiewne z PVC fi 110mm sztuk 1

145 6330199 Wlazy kanalowe zeliwne typu ciezkiego sztuk 3

146 6330799 Stopnie zeliwne sztuk 5,3

147 655579655 Wentylatory kuchenne CK60F, Q=625m3/h, N=160W, n=2475obr/min sztuk 2

148 6601002 Uchwyty do rurociagow stalowych typ A odmiana I fi 15mm. sztuk 8

149 660189900011 Uchwyty do rurociagow stalowych fi 15 sztuk 9

150 66021222 Uchwyty do rurociagow PVC 20 sztuk 26,84

151 660212222 Uchwyty do rurociagow PVC 50 sztuk 1

152 660212225 Uchwyty do rurociagow PVC110 sztuk 4,2

153 6611098 Konstrukcje stalowe wsporcze do rur. kg 343,2

154 6801299 Sruby stalowe sredniodokladne z nakretkami i podkladkami kg 10,79

155 68108993118 Uszczelki azbestowo-kauczukowe fi 80 sztuk 2

156 68108993119 Uszczelki azbestowo-kauczukowe fi 100 sztuk 1

157 68108993121 Uszczelki azbestowo-kauczukowe fi 150 sztuk 3

158 6813830 Sznur konopny smolowany kg 0,3

159 6830199 Folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo. kg 0,28

160 705289915 Szafka zasilajaca przepompownie sciekow - w dostawie przepompowni sztuk -

161 7945999 Przewody oponowe do silnikow glebinowych typu OGL m 87,36

162 83881119 Gasnice sniegowe sztuk 2

163 85156000 Koce gasnicze sztuk 2

164 8665111515 Dmuchawy typ 68H; Ns=1,75kW, Q=60-120m3/h, SIEMENS sztuk 1

165 871222221 Aeratory dynamiczne stojace DN 500, h=2272mm "KOTLOREMBUD" sztuk 5 1

166 871222236 Filtry stalowe cisnieniowe DN 1400, h=2863mm; "Kotlorembud" sztuk 5 3

167 871224421 Agregaty sprezarkowe typ WAN TANDEM; Q=2x20m3/h, N=2x3,0kW, zb. sztuk 5 1

400dm3;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 29

Przedmiar WOD-KAN 03-06-06

Zestawienie sprzetu

=======================================================================================================================

Zestawienie sprzetu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 11161 Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0.25 m3 (1) m-godz. 8,04101

2 11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 2,11687

3 12520 Zageszczarka wibracyjna m-godz. 17,1239

4 12522 Zageszczarka spalinowa wibracyjna 100 m3/h m-godz. 2,37739

5 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 12,88516

6 14210 Pompa wirnikowa elektryczna m-godz. 44,52

7 31100 Zuraw samochodowy (1) m-godz. 5,81

8 31114 Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-godz. 52,08

9 31200 Zuraw samojezdny kolowy (1) m-godz. 20,34

10 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 t z napedem elektrycznym m-godz. 0,04

11 34413 Wyciag wolnostojacy z nap. elektr. 0,5-0,75 t m-godz. 14,91

12 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-godz. 0,63

13 38114 Wozek widlowy elektryczny 2,0 t (1) m-godz. 9,06

14 39000 Srodek transportowy (1) m-godz. 4,539

15 39100 Ciagnik kolowy (1) m-godz. 17,64

16 39500 Samochod skrzyniowy (1) m-godz. 6,10285

17 39510 Samochod dostawczy (1) m-godz. 8,49

18 39511 Samochod dostawczy (1) m-godz. 7,6

19 39512 Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 6,87

20 39521 Samochod skrzyniowy do 5 t (1) m-godz. 21,6072

21 39531 Samochod skrzyniowy 5-10 t (1) m-godz. 0,44

22 39610 Przyczepa skrzyniowa m-godz. 17,64

23 39811 Samochod samowyladowczy do 5 t (1) m-godz. 39,07541

24 43210 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-godz. 0,2

25 48100 Rusztowania rurowe m-godz. 21,84

26 72100 Spawarka elektryczna m-godz. 150,76

27 72110 Spawarka elektryczna wirujaca m-godz. 2,02

28 72111 Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-godz. 239,2

29 83120 Sprezarka powietrzna przewozna-elektryczna m-godz. 21,84

30 83200 Zbiornik do sprezonego powietrza m-godz. 21,84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 30

Data: 03-06-06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r z e d m i a r

Inwestycja: Stacja uzdatniania wody w m. Sedzin

PRZEDMIAR

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody

Rodzaj robot: Instalacja technologiczna S.U.W.

Inwestor: Urzad Gminy

Zakrzewo

Wykonawca: HYDROTERM

ul. Jagiellonska 94

85-027 Bydgoszcz

WYKONAWCA INWESTOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowal: Ewa Plata Symbol przedmiaru: UG Zakrzewo1.23-WOD-KAN

Data opracowania: 03-05-19 Wydruk z programu Cetus

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

2. Instalacje elektryczne -wewnetrzne

=======================================================================================================================

1 . D e m o n t a z i n s t a l a c j i e l e k t r y c z n y c h - w e w n e t r z n y c h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0403-11-17-4

Demontaz przewodow kabelkowych ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kolkow lub odkreceniem srub. Rodzaj podloza -

ceglane lub betonowe, laczny przekroj zyl do 6mm2.

Ilosc: 90 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0403-11-17-5

Demontaz przewodow kabelkowych ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kolkow lub odkreceniem srub. Rodzaj podloza -

ceglane lub betonowe, laczny przekroj zyl do 24mm2.

Ilosc: 15 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNR-0403-11-20-6

Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odlaczeniem przewodow. Rodzaj puszki -

okragla, przekroj przewodow do 4mm2, liczba wylotow w puszce - 4.

Ilosc: 10 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNR-0403-11-24-6

Demontaz lacznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10A. Rodzaj lacznika - metalowy i z tworzyw sztucznych

uszczelniony, charakterystyka - wylacznik lub przelacznik 2 biegunowy.

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNR-0403-11-33-6

Demontaz opraw zarowych. Rodzaj oprawy - zeliwna lub aluminiowa zawieszana.

Ilosc: 6 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNR-0508-04-04-6

Demontaz rozdzielnicy zeliwnej okapturzonej o masie ok. 370 kg.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNR-0508-04-02-4

Demontaz zestawow stycznikowych do ponownego wykorzystania o masie do 5,0kg

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

Zastosowane wspolczynniki: R x 0,6.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 . I n s t a l a c j e e l e k t r y c z n e - w e w n e t r z n e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0401-03-33-10

Przebicie otworow w scianach z cegiel na zaprawie cementowo - wapiennej o grubosci scian w ceglach 1 1/2.

Ilosc: 23 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 1

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

2. Instalacje elektryczne -wewnetrzne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0508-01-01-3

Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem podloza przy uzyciu sprzetu

mechanicznego. Przykrecanie uchwytow do kolkow plastykowych w podlozu ceglanym.

Ilosc: 39 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-5-01-01-6

Rury winidurowe ukladane p.t. w podlozu roznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, srednica

rury do 28 mm.

Ilosc: 8 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-5-01-01-8

Rury winidurowe ukladane p.t. w podlozu roznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, srednica

rury do 47 mm.

Ilosc: 3 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-5-01-03-6

Rury winidurowe ukladane N.T.Podloze inne niz betonowe.Srednica rury do 28 mm.

Ilosc: 36 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-5-01-03-8

Rury winidurowe ukladane N.T.Podloze inne niz betonowe. Srednica rury do 47 mm.

Ilosc: 18 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNNR-5-01-02-8

Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Bruzda w innym

podlozu, srednica rury 28 mm.

Ilosc: 8 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNR-0403-10-12-2

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm.

Ilosc: 24 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNR-0508-02-01-2

Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem podloza przy uzyciu sprzetu

mechanicznego. Przykrecanie uchwytow do kolkow plastykowych do podloza ceglanego.

Ilosc: 332 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNR-0508-08-02-2

Mechaniczne wykonanie slepych otworow w cegle, glebokosc otworow do 8 cm i srednicy do 20 mm.

Ilosc: 110 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNR-0508-08-09-4

Osadzenie w podlozu kolkow plastykowych i metalowych kotwiacych w gotowych slepych otworach oraz metalowych

wstrzeliwanych. Osadzenie kolkow kotwiacych M10 w scianie.

Ilosc: 110 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 KNR-0508-07-04-4

Montaz konsolek pod korytka instalacyjne U575 i U44.

Ilosc: 56 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 (110093) Opracowal: Ewa Plata Str. 2

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

2. Instalacje elektryczne -wewnetrzne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 KNR-0508-07-05-7

Montaz korytek X111 o szerokosci 100 mm, przez przykrecanie do gotowych otworow.

Ilosc: 36 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 KNR-0508-07-05-8

j.w. lecz o szerokosci 200 mm przez przykrecanie do gotowych otworow.

Ilosc: 20 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 KNNR-5-02-02-2

Przewody jednozylowe izolowane LYzo. Przekroj przewodu do 10 mm2

- LYzo6mm2.

Ilosc: 60 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 KNNR-5-02-03-2

Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamkniete. Przewod kabelkowy wciagany do rur o lacznym przekroju

zyl do 12,5 mm2.

- YDY 2x2.5 mm2 - 2m

- YDYzo 3x1.5 mm2 - 3m

- YDYzo 3x2.5 mm2 - 7m

- YDYzo 4x2.5 mm2 - 2m

- YDYzo 5x1.5 mm2 - 2m

Ilosc: 16 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 KNNR-5-02-03-3

Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamkniete. Przewod kabelkowy wciagany do rur o lacznym przekroju

zyl do 30 mm2.

- YDYzo 4x6 mm2 - 6m

- YDYzo 5x2.5 mm2 - 3m

- YDYzo 5x4 mm2 - 3m

Ilosc: 12 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 KNNR-5-02-06-4

Przewody kabelkowe ukladane n.t. Przewod kabelkowy o lacznym przekroju zyl do 7,5 mm2, rodzaj podloza - inne

niz beton.

- YDY 2x1.5 mm2 - 13m

- YDY 2x2.5 mm2 - 15m

- YDYzo 3x1.5 mm2 -101m

- YDYzo 4x1.5 mm2 - 31m

- YDYzo 5x1.5 mm2 - 15m

Ilosc: 175 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 KNNR-5-02-06-5

Przewody kabelkowe ukladane n.t. Przewod kabelkowy o lacznym przekroju zyl do 12,5 mm2, rodzaj podloza - inne

niz beton.

- YDYzo 3x2.5 mm2 - 88m

- YDYzo 5x1.5 mm2 - 2m

Ilosc: 90 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 3

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

2. Instalacje elektryczne -wewnetrzne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 KNNR-5-02-06-6

Przewody kabelkowe ukladane n.t. Przewod kabelkowy o lacznym przekroju zyl do 30 mm2, rodzaj podloza - inne niz

beton.

- YDYzo 4x6 mm2 - 3m

- YDYzo 5x2.5 mm2 - 4m

- YDYzo 5x4 mm2 - 2m

Ilosc: 9 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 KNNR-5-02-09-1

Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach. Przewod kabelkowy o lacznym przekroju zyl do

7,5 mm2, ukladany bez mocowania.

- YDY 2x2.5 mm2 - 23m

- YDYzo 3x1.5 mm2 - 79m

- YDYzo 4x1.5 mm2 - 11m

- YLCY 9x0.75 mm2 - 80m

Ilosc: 193 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 KNNR-5-02-09-2

Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach. Przewod kabelkowy o lacznym przekroju zyl do

12,5 mm2, ukladany bez mocowania.

- YDYzo 3x2.5 mm2 - 100m

- YDYzo 4x2.5 mm2 - 18m

- YDYzo 5x1.5 mm2 - 8m

Ilosc: 126 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 KNNR-5-02-09-3

Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach. Przewod kabelkowy o lacznym przekroju zyl do

30 mm2, ukladany bez mocowania.

- YDYzo 4x6 mm2 - 50m

- YDYzo 5x2.5 mm2 - 16m

- YDYzo 5x4 mm2 - 16m

Ilosc: 82 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 KNNR-5-03-01-2

Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez przykecenie do kolkow plastykowych w

podlozu ceglanym.

Ilosc: 40 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 KNNR-5-03-04-4

Montaz odgaleznikow bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego przykrecanych o ilosci wlotow 4

Ilosc: 10 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 KNNR-5-03-07-1

Lacznik bryzgoszczelny jednobiegunowy.

Ilosc: 4 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 KNNR-5-03-07-1

Lacznik bryzgoszczelny jednobiegunowy z podswietleniem.

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 4

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

2. Instalacje elektryczne -wewnetrzne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 KNNR-5-03-07-2

Lacznik bryzgoszczelny swiecznikowy.

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 KNR-0508-03-08-9

Przycisk FT-22 w obudowie p-poz. (wylacznik glowny pradu p.-poz.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 KNNR-5-03-08-4

Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym, natynkowe , 2-biegunowe na 16A ,przekroj

przewodu do 2,5mm2,przykrecane

Ilosc: 15 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 KNNR-5-03-08-6

Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne , 3-biegunowe na 16A

,przekroj przewodu do 2,5mm2,przykrecane

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 KNNR-5-03-07-3

Montaz na gotowym podlozu lacznikow krancowych.

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 KNNR-5-03-08-5

Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym,bryzgoszczelne, 2-biegunowe na 16A ,przekroj

przewodu do 4mm2,przykrecane

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 KNNR-5-03-08-8

Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych 3P+N+Z, 32A ,przekroj przewodu do 10,0mm2,przykrecane

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 KNR-0508-04-01-2

Przygotowanie podloza do zabudowania aparatow. Kucie reczne pod sruby kotwowe w podlozu gipsowo-gazobetonowym,

aparat o ilosci otworow mocujacych do 4.

Ilosc: 10 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 KNR-0508-04-02-2

Mocowanie aparatow na gotowym podlozu bez czesciowego rozebrania i podlaczenia, masa aparatow do 2,5 kg, ilosc

otworow mocujacych do 4.

Ilosc: 10 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 KNR-0508-05-01-8

Przygotowanie podloza betonowego pod oprawy oswietleniowe - zawieszane, mocowane na haczykach zabetonowanych,

ilosc mocowan - 2.

Ilosc: 12 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 5

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

2. Instalacje elektryczne -wewnetrzne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 KNR-0508-05-02-6

Przygotowanie podloza ceglanego pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, mocowane na kolkach kotwiacych, ilosc

mocowan - 4.

Ilosc: 1 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39 KNNR-5-05-02-1

Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych. Rodzaj oprawy - zarowa.

Ilosc: 3 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 KNR-0508-05-08-3

p.a. - Montaz na gotowym podlozu oprawy halogenowej z czujnikiem ruchu.

Ilosc: 6 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 KNNR-5-05-01-2

Montaz opraw oswietleniowych zawieszanych. Rodzaj oprawy - swietlowka do 3x40 W.

- OPK-236,(2xTLD36W), IP65, FAREL

- OPK-236N Aw1/RM,(1xTLD36W) FAREL

Ilosc: 13 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 KNNR-5-06-02-2

Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych. Przewod mocowany na: wspornikach sciennych, rodzaj podloza -

pozostale.

Ilosc: 30 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 KNNR-5-06-05-2

Uziomy powierzchniowe i pretowe instalacji odgromowej. Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci do 0,6

m, kategoria gruntu III.

Ilosc: 24 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 KNNR-5-06-10-7

Zwody poziome wysokich instalacji odgromowych. Miejsce mocowania zwodu - dach, dlugosc przesla do 10 m (dlugosc

i ilosci materialow przyjac z projektu).

Ilosc: 20 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 KNR-0508-06-07-3

Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej bud. agregatu z preta FeZn sr.6mm, na podlozu ceglanym,

mechaniczne wykonanie otworow, pret o srednicy do 10 mm.

Ilosc: 8 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46 KNR-0508-06-19-5

p.a. - Montaz zlaczy kontrolnych i uziemiajacych konstrukcje i urzadzenia.

Ilosc: 10 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47 KNR-0508-06-20-1

Montaz uchwytow uziemiajacych laczonych przez skrecanie na rurach o srednicy do 100 mm.

Ilosc: 4 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 6

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

2. Instalacje elektryczne -wewnetrzne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 KNNR-5-11-01-4

Konstrukcje wsporcze przykrecane. Konstrukcje o masie do 2 kg, ilosc zamocowan - 2.

- do mocowania szafek rozdzielnicy RS1-RS3, SK, przetwornikownikow cisnienia, sondy, czujnikow poziomu i

lacznikow krancowych

Ilosc: 13 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49 KNNR-5-12-03-1

Podlaczanie przewodow pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyncze o przekroju zyl do 2,5 mm2.

Ilosc: 90 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 KNNR-5-12-04-1

Montaz koncowek kablowych. Montaz przez zaciskanie, przekroj zyl do 6 mm2.

Ilosc: 30 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51 KNNR-5-12-05-1

Podlaczanie silnikow w obudowie normalnej. Przewod lub kabel 3-zylowy Cu, przekroj zyly do 6 mm2.

Ilosc: 9 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 KNR-0514-01-02-1

Montaz na posadzce rozdzielnicy RSu z wyposazeniem elektrycznym i automatyka, o masie 300kg

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53 KNNR-5-04-05-3

Montaz szafek automatyki RS1 - RS3 i szafki SK, o masie do 50 kg.

Ilosc: 4 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 KNNR-5-07-10-3

Ukladanie kabli w kanalach odkrywanych z mocowaniem. Kabel o masie do 2,0 kg/m.

- YKYzo 5x16mm2 - 2m

- YKYzo 5x25mm2 - 2m

Ilosc: 4 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 KNNR-5-07-16-3

Ukladanie kabli w korytach i kanalach elektroinstalacyjnych. Kabel o masie do 1,5 kg/m.

- YKYzo 5x16mm2 - 14m

- YKYzo 5x25mm2 - 5m

Ilosc: 19 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56 KNNR-5-07-13-3

Ukladanie kabli w rurach. Kabel o masie do 3,0 kg/m.

- YKYzo 5x16mm2 - 1m

- YKYzo 5x25mm2 - 15m

Ilosc: 16 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57 KNNR-5-02-09-2

Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach. Przewod kabelkowy o lacznym przekroju zyl do

12,5 mm2, ukladany bez mocowania.

- YDY 2x4mm2

Ilosc: 15 Jedn.: m

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 7

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

2. Instalacje elektryczne -wewnetrzne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58 KNR-0508-04-01-4

Przygotowanie podloza do zabudowania aparatow. Kucie reczne pod sruby kotwowe w podlozu ceglanym, aparat o

ilosci otworow mocujacych do 4.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59 KNR-0508-04-02-2

Montaz rozlacznika typu VISTOP w obudowie izolacyjnej In=125A, 4-bieg.+PE

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 KNR-0508-04-01-4

Przygotowanie podloza do zabudowania aparatow. Kucie reczne pod sruby kotwowe w podlozu ceglanym, aparat o

ilosci otworow mocujacych do 4.

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61 KNNR-5-04-06-6

Montaz aparatow elektrycznych. Aparat o masie do 50 kg.

- Mocowanie zlacza kablowo-pomiarowego wg rys. nr 9 na gotowym podlozu.

-wg PB rys. nr9

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62 KNR-0514-01-02-1

Montaz baterii kondensatorow statycznych o masie do 300kg na posadzce.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63 KNP-0018-13-01-3

Sprawdzenie i pomiary dla rozdzielnicy nn do 20 pol.

- 31odplywow

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64 KNP-0018-13-01-4

j.w. lecz za kazde nastepne 5 pol

Ilosc: 3 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65 KNP-0018-13-06-3

Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-faz.

Ilosc: 21 Jedn.: pomiar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66 KNP-0018-13-06-4

Sprawdzenie jednego obwodu instalacji 3-faz.

Ilosc: 9 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67 KNP-0018-13-46-1

Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego.

Ilosc: 1 Jedn.: pomiar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68 KNP-0018-13-46-8

Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem wylacznika roznicowopradowego.

Ilosc: 22 Jedn.: pomiar

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 8

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

3. Instalacje elektryczne -zewnetrzne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69 Analiza wlasna

Zespol pradotworczy typ ZE 400/18/1/3/1do pracy awaryjnej w obudowie wyciszonej firmy ANDORIA.

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 . I n s t a l a c j e e l e k t r y c z n e - z e w n e t r z n e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNNR-5-07-01-2

Kopanie rowow dla kabli. Sposob wykonania wykopu - reczny, grunt kategorii III.

- 80m

Ilosc: 19,2 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNNR-5-07-06-1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Row o szerokosci do 0,4 m.

Ilosc: 80 Jedn.: m Krotnosc: 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-5-07-02-2

Zasypywanie rowow dla kabli. Sposob wykonania wykopu - reczny, grunt kategorii III.

Ilosc: 12,8 Jedn.: m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNNR-5-07-13-1

Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych. Kabel o masie do 0,5 kg/m.

- YKY 5x10mm2 - 5m

- YKSY 2x2,5mm2 - 2m

- YKSY 4x1,5mm2 - 6m

- YKSY 5x1,5mm2 - 2m

- YKSY 7x1,5mm2 - 2m

Ilosc: 17 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNNR-5-07-05-1

Ulozenie rur oslonowych z PCV o srednicy do 140 mm.

- A50, AROT

Ilosc: 17 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNNR-5-07-05-1

Ukladanie rur ochronych z PCW o srednicy do 140 mm w wykopie.

- AR40; Arot dla kabli: YLCY4*0,75 i YLCYek 4*0,75

-2*26

Ilosc: 52 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNNR-5-07-13-1

Ukladanie kabli w rurach. Kabel o masie do 0,5 kg/m.

- YLCY 4x0,75 - 26m

- YLCYek 4x0,75 - 26m

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 9

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

3. Instalacje elektryczne -zewnetrzne

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilosc: 52 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNNR-5-07-15-1

Ukladanie kabli wielozylowych z mocowaniem o napieciu znamionowym do 110 kV na scianie betonowej, na uchwytach,

kable o masie do 0,5 kg/m.

- YLCY 4x0,75 -9m

- YLCYek 4x0,75 - 9m

Ilosc: 18 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 KNNR-5-07-07-1

Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie. Kabel o masie do 0,5 kg/m.

- YKSY 2x2,5mm2 - 75m

- YKSY 7x1,0mm2 - 21m

- kabel w dostawie urzadzenia - 20m

- YKY istn. kabel do przelozenia - 5m

Ilosc: 121 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 KNR-0510-05-09-5

Montaz mufy kablowej termokurczliwej na kablu - YKY 5x10mm2

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 KNNR-5-07-07-1

Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie. Kabel o masie do 0,5 kg/m.

- YKSY 10x1,5mm2

Ilosc: 21 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 KNR-0508-03-04-5

Montaz na gotowym podlozu odgaleznikow bryzgoszczelnych bakelitowych przykrecanych z podlaczeniem przewodow

kabelkowych w powloce polwinitowej o przekroju do 2,5 mm2. (Odstojnik)

- puszka - odgaleznik nr art. 5251-627, IP44 o wym. 130x130mm, z listwa 7-mio zaciskowa do 2,5mm2, prod. POLAM

Naklo

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 KNNR-5-02-06-4

Przewody kabelkowe ukladane n.t. Przewod kabelkowy o lacznym przekroju zyl do 7,5 mm2, rodzaj podloza - inne

niz beton.

- OWY 3x1,0mm2 (Odstojnik)

Ilosc: 4 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 KNR-0508-03-04-5

Montaz na gotowym podlozu odgaleznikow bryzgoszczelnych bakelitowych przykrecanych z podlaczeniem przewodow

kabelkowych w powloce polwinitowej o przekroju do 2,5 mm2.

- Odgalezniki izolac. nr art.5251-627, IP44 o wym.130x130 z listwa zacisk. 7x2,5mm2, POLAM Naklo

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 KNR-0508-08-13-1

p.a. - Montaz dlawikow Db16 (1szt.) i Db13,5 (2szt.)

Ilosc: 3 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 10

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

4. Automatyka - okablowanie filtrow

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 KNR-0508-08-13-4

Podlaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej o przekroju zyl do 16 mm2 pod zaciski.

- (Odstojnik) - 1kabel - 7zyl

- 1kabel - 10zyl

Ilosc: 2 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 KNP-0018-13-27-3

Badanie linii kablowe nn i sterowniczej, o ilosci zyl do 4.

Ilosc: 8 Jedn.: odc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 KNP-0018-13-27-4

Badanie linii kablowe nn i sterowniczej, o ilosci zyl do 7.

Ilosc: 4 Jedn.: odc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 KNR-0508-04-01-14

Przygotowanie podloza do zabudowania aparatow. Kucie mechaniczne pod kolki kotwiace M10 w podlozu betonowym,

aparat o ilosci otworow mocujacych do 4. (zb. wodny, brama, wjazd)

Ilosc: 7 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 KNR-0508-04-02-1

Mocowanie aparatow na gotowym podlozu bez czesciowego rozebrania i podlaczenia, masa aparatow do 2,5 kg, ilosc

otworow mocujacych do 2.

- sondy poziomu, laczniki krancowe w zbiorniku wody, studz. sciekow

Ilosc: 7 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 KNR-0508-08-13-1

Podlaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej o przekroju zyl do 2,5 mm2 pod zaciski.

Ilosc: 130 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 KNR-0403-12-03-3

Badanie linii kablowej nn i sterowniczej. Rodzaj linii - kabel sterowniczy, o ilosci zyl do 20.

Ilosc: 9 Jedn.: odc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 . A u t o m a t y k a - o k a b l o w a n i e f i l t r o w

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KNR-0508-07-05-7

Montaz korytek typu U44 do konstrukcji

Ilosc: 15 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KNR-0508-07-04-8

Montaz konsolek pod korytka U44 jako obejmy na rury o sr. 100mm

Ilosc: 27 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 11

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

4. Automatyka - okablowanie filtrow

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Opis robot

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 KNNR-5-02-06-4

Przewody kabelkowe ukladane n.t. Przewod kabelkowy o lacznym przekroju zyl do 7,5 mm2, rodzaj podloza - inne

niz beton.

- OWY 3x0,75mm2 - 75m

- OWY 4x0,75mm2 - 75m

- YLCY 4x0,5mm2 - 25m

- YLCYek 4x0,5mm2 - 85m

Ilosc: 260 Jedn.: m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 KNR-0508-08-13-1

Podlaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej o przekroju zyl do 2,5 mm2 pod zaciski listew

zaciskowych i zaworow.

Ilosc: 126 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 KNR-0508-08-15-16

Podlaczenie przewodow 4-zylowych do zaworow elektromagnetycznych.

Ilosc: 36 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KNR-0708-01-01-4

Przetwornik cisnienia.

Ilosc: 3 Jedn.: zespol

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KNR-0708-01-03-1

Sonda ze wskaznikiem poziomu: czujka, przetwornik, miernik

Ilosc: 1 Jedn.: zestaw

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 KNR-0708-01-03-2

Czujnik poziomu MAC3 z 10m kablem.

Ilosc: 2 Jedn.: zestaw

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 Analiza wlasna

Oprogramowanie RS1, RS2, RS3

Ilosc: 3 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Analiza wlasna

Oprogramowanie szafy glownej Rsu

Ilosc: 1 Jedn.: sztuk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 Analiza wlasna

Regulacja i pomiary automatyki.

Ilosc: 1 Jedn.: kpl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 12

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

Zestawienie robocizny

=======================================================================================================================

Zestawienie robocizny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 999 Robotnicy r-godz. 1120,6861

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 13

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

Zestawienie materialow

=======================================================================================================================

Zestawienie materialow

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Gr. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1034799 Wazelina techniczna kg 4,7525

2 11200992 Bednarki stalowe ocynkowane m 24,96

3 11210931021 Bednarki FeZn 25x4 mm m 31,2

4 1121399002 Prety stalowe ocynkowane o sr. 6mm m 424,32

5 15101999 Farby olejne nawierzchniowe - szare. dm3 0,18

6 15601990 Folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego m2 59,64

7 16018400 Piasek m3 8,96

8 587665111 Sondy ze wskaznikiem poziomu: czujka, przetwornik, miernik sztuk 1

9 595151190251 Czujniki poziomu wody MAC z 10m kablem sztuk 2

10 6307882 Przetworniki cisnienia sztuk 3

11 6328360 Konstrukcje wsporcze. kpl. 13

12 6801299 Sruby stalowe sredniodokladne z nakretkami i podkladkami kg 3,3

13 6801599 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkladkami kg 0,72

14 70211585 Wylaczniki silnikowe produkt M250 sztuk 1

15 702755622 Rozlaczniki typ VISTOP w obudowie izolac. In=125A, 4-bieg. + PE sztuk 1

16 704306222 Zestawy styczn. pomp gleb. ZKPH sztuk 2

17 7052188211 Zespoly pradotworcze typ ZE400/18/1/3/1 w obudowie wyciszonej sztuk 1

18 705289977 Szafki rozdzielnic RS sztuk 3

19 705289980982 Rozdzielnice "RSu" z wyposazeniem elektrycznym i automatyka kpl. 1

20 706209961 Wylaczniki glowne pradu p. -poz. FT-22, IP55. SPAMEL Twardogora sztuk 1,02

21 73004832 Oprawy zarowe 75W, IP54 typ PF-75; WILKASY sztuk 3

22 73024046 Oprawy do swietl.wnetrz.zamk.przykr.przem. szczelne, OPK-236N sztuk 3,0004

Aw1/RM,(1xTLD36W) FAREL

23 730240480 Oprawy do swietl.wnetrz.zamk.przykr.przem. szczelne, OPK sztuk 10,0009

236,(2xTLD36W), IP65, FAREL

24 730816222 Naswietlacze do zarowek halogenowych H-150, do zarowek LH 150W, sztuk 5,0004

IP54

25 730816224 Naswietlacze do zarowek halogenowych H-500, do zarowek LH 300W, sztuk 2,0002

IP54

26 730816225 Naswietlacze do zarowek halogenowych H-150, IP54 sztuk 5

27 7310999 Klosze opraw oswietleniowych sztuk 3,12

28 735041882 Lampy fluorescencyjne - swietlowki typu TLD36W Super 80 prod. sztuk 26

PHILIPS

29 7350500 Zarowki ogolnego stosowania glownego szer. przezroczyste lub sztuk 3,12

matowe, 220V

30 73507993 Zarowki halogenowe 150W sztuk 5,0004

31 735079961 Zarowki halogenowe 300W sztuk 1,0002

32 744082221 Laczniki krzywkowe 2-bieg. 4G-1,6-91-PK-R114 sztuk 1

33 74637000 Zlacze kontrolne sztuk 1,44

34 7510599942 Laczniki bryzgoszczelne 1-biegunowe 250V, 10A, IP44, WNt-100C, sztuk 4,08

"ELDA".

35 75105999421 Laczniki bryzgoszczelne 1-biegunowe 250V, 10A, IP44, WNt-100C, z sztuk 2,04

podswietleniem, "ELDA".

36 7510599981 Laczniki bryzgoszczelne swiecznikowe 250V, 10A, IP44, WNt-500C, sztuk 3,06

"ELDA".

37 751092221 Laczniki krancowe ATO-11-1A lub D-429; Spoldz. "POKOJ" sztuk 2,04

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 14

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

Zestawienie materialow

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Gr. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 75300005 Gniazda wtyczkowe natynk. izolac.2-biegun. pojedyncze 2P, 16A, 24V, sztuk 1,02

IP44, bryzgoszczelne.

39 753080881 Wtyczki izolacyjne 3-biegunowe, 3P+N+PE, 380V, 16 A, IP44; PCE sztuk 2

Dzierzoniow

40 7530999052 Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe P+N+PE//250V/10/16A, IP44, Nt-130H, sztuk 15,3

"ELDA"

41 7530999082 Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 3P+N+PE//380/415V, 16A, IP44, n/t, nr sztuk 23,32

kat. 115-6K; PCE Dzierzoniow

42 75311825 Gniazda wtyczkowe, izolacyjne, 3-biegunowe wodoodp.32 A, 3P+N+Z, sztuk 2,04

32A

43 7540788111 Odgalezniki izolac. bryzg. IP44 z plytk zacisk. 4x2,5mm2, typ P-5, sztuk 10,2

nr kat. 2901010100 "ELDA"

44 7540788411 Odgalezniki izolac. nr art.5251-627, IP44o wym.130x130 z listwa sztuk 2,04

zacisk.7x2,5mm2, POLAM Naklo

45 7543399 Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodow sztuk 1452,6

46 7551399 Uchwyty sztuk 113,4

47 756832221 Baterie kondensat. statycz. t. BKD95-0 27,5/2,5 o mocy 27,5kVAr sztuk 1

wyposaz.w dlawiki i stycz. z zegarem

48 757163051 Dlawiki gumowe Db13,5 sztuk 2,0001

49 757163053 Dlawiki gumowe Db16 sztuk 1,0002

50 758009982 Rury winidurowe karbowane gietkie fi 28 m 8,32

51 75800998884 Rury winidurowe RL28 m 45,76

52 758009989 Rury winidurowe RL47 m 21,84

53 7580099946 Rury ochronne A50 AROT m 17,68

54 7580099959 Rury winidurowe AR40 AROT m 54,08

55 7580499 Zlaczki kompensacyjne do rur elektroinstal z tworzyw sztucznych sztuk 26,65

56 7590199 Oslony przewodow sztuk 1,44

57 759026222 Uchwyty instalacji odgromowej do laczenia przew. z konstr. stal. sztuk 2

art. nr 11548, GALMAR P-n

58 7590300 Wsporniki instalacji odgromowej - scienne sztuk 38,38

59 75904555 Tasmowa obejma uziemiaj t. 927/1V 2A dla rur fi20-32mm, nr zam. sztuk 2

5057957 OBO BETTERMANN

60 7590610 Zaciski instalacji odgromowej, stalowe, ocynkowane - kontrolne sztuk 0,6

61 759076141 Zlaczki instalacji odgromowej - kontrolne sztuk 2

62 759076255 Zlaczki instalacji odgromowej - rynnowe sztuk 2

63 759079655 Zlacza uziemiajace urzadzenia sztuk 6

64 7599399432 Uchwyty do rur U22 sztuk 19,695

65 7599399434 Uchwyty do rur U28 sztuk 6,435

66 7599399436 Uchwyty do rur U47 sztuk 12,909

67 75999999 Uchwyty. sztuk 896,4

68 76200991 Koncowki kablowe sztuk 27

69 762205882 Koncowki oczkowe typ KO6/8 prod. ERGOM Lodz sztuk 30,9

70 76229990 Zlaczki kablowe typu Z sztuk 8

71 76229999 Koncowki kablowe. sztuk 108

72 7639010 Zest.montaz.komp.do wykon.muf z rur termo- kurcz.kabl.na kpl. 2

nap.1kV,ZRMZ,kabl.4-zyl.YAKY

73 7648099 Opaski kablowe instalacyjne (OKI) sztuk 26,1

74 790559871 Zlacza kablowo-pomiarowe ZKP sztuk 1

75 792072455 Przewody LYzo 6 mm2 m 62,4

76 792222224 Przewody YLCY4x0,5 m 26

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 15

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

Zestawienie materialow

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Gr. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77 792222225 Przewody YLCY4x0,75 m 36,4

78 792222228 Przewody YLCY9x0,75 m 83,183

79 792224224 Przewody YLCYek4x0,5 m 88,4

80 792224225 Przewody YLCYek4x0,75 m 36,4

81 7923709 Przew.oponowe warszt.z zylami miedz.wielo- drut.polwinit. OWY, m 78

300/500 V, 3x 0.75 mm2

82 7923711 Przew.oponowe warszt.z zylami miedz.wielo- drut.polwinit. OWY, m 4,16

300/500 V, 3x 1.0 mm2

83 7923717 Przew.oponowe warszt.z zylami miedz.wielo- drut.polwinit. OWY, m 78

300/500 V, 4x 0.75 mm2

84 7951002 Przewody z zylami miedz.jednodrut.o izol.i m 13,475

powl.polwinit.okrag.YDY,450/750V,2x1.5 mm2

85 7951003 Przewody z zylami miedz.jednodrut.o izol.i m 41,587

powl.polwinit.okrag.YDY,450/750V,2x2.5 mm2

86 7951004 Przewody z zylami miedz.jednodrut.o izol.i m 15,6

powl.polwinit.okrag.YDY,450/750V,2x4.0 mm2

87 795149983 Przewody z zylami miedz.jednodrut.o izol.i powloce polwinit..typu m 194,391

YDYzo, 3x1,5mm2

88 795149985 Przewody z zylami miedz.jednodrut.o izol.i powloce polwinit..typu m 202,886

YDYzo, 3x2,5mm2

89 795149995 Przewody z zylami miedz.jednodrut.o izol.i powloce polwinit..typu m 43,587

YDYzo, 4x1,5mm2

90 795149997 Przewody z zylami miedz.jednodrut.o izol.i powloce polwinit..typu m 20,854

YDYzo, 4x2,5mm2

91 7951499984 Przewody z zylami miedz.jednodrut.o izol.i powloce polwinit..typu m 61,351

YDYzo, 4x6mm2

92 7951499985 Przewody z zylami miedz.jednodrut.o izol.i powloce polwinit..typu m 28,041

YDYzo, 5x1,5mm2

93 7951499987 Przewody z zylami miedz.jednodrut.o izol.i powloce polwinit..typu m 23,933

YDYzo, 5x2,5mm2

94 795149999 Przewody z zylami miedz.jednodrut.o izol.i powloce polwinit..typu m 21,845

YDYzo, 5x4mm2

95 7970192 Kable z zylami miedz.o izolacji i powloce polwint. typu YKY, 0.6/1 m 5,202

kV. 5x 10 mm2

96 79702989 Kable z zylami miedz.o izolacji i powloce polwint. typu YKYzo, m 17,674

5x16mm2

97 79702991 Kable z zylami miedz.o izolacji i powloce polwint. typu YKYzo, m 22,886

5x25mm2

98 798001015 Kable z zylami miedz.o izol.i powl.polwin. YKSY, 0.6/1 kV,wg , m 80,119

2x2,5 mm2

99 79800283 Kable z zylami miedz.o izol.i powl.polwin. YKSY, 0.6/1 kV,wg , m 6,239

4x1,5 mm2

100 79800293 Kable z zylami miedz.o izol.i powl.polwin. YKSY, 0.6/1 kV,wg , m 2,074

5x1,5 mm2

101 7980031 Kable z zylami miedz.o izol.i powl.polwin. YKSY, 0.6/1 kV,wg , m 21,901

7x1.0 mm2

102 7980032 Kable z zylami miedz.o izol.i powl.polwin. YKSY, 0.6/1 kV,wg , m 2,074

7x1.5 mm2

103 7980041 Kable z zylami miedz.o izol.i powl.polwin. YKSY, 0.6/1 kV,wg m 21,84

,10x1.5 mm2

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 16

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

Zestawienie materialow

=======================================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Gr. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104 8190601 Slupki betonowe - oznaczeniowe, pomiarowe, typu SO sztuk 4,13

105 8322189004 Korytka instalacyjne o szer. 100mm m 36

106 8322189005 Korytka instalacyjne o szer. 200mm m 20

107 8322189251 Korytka instalacyjne typ U44 m 15

108 83221999 Kolki kotwiace sztuk 142

109 833700318 Obejmy na rury o sr. 100mm sztuk 27

110 83409999 Konsolki sztuk 56

111 8990499 Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego sztuk 1566

112 89904992 Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego kpl. 898,3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 17

Przedmiar ELEKTR 03-06-06

Zestawienie sprzetu

=======================================================================================================================

Zestawienie sprzetu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Symbol Nazwa nakladu Jedn. Ilosc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 31100 Zuraw samochodowy (1) m-godz. 1,6427

2 31114 Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-godz. 1,16

3 39000 Srodek transportowy (1) m-godz. 3,926

4 39100 Ciagnik kolowy (1) m-godz. 1,1597

5 39510 Samochod dostawczy (1) m-godz. 0,38

6 39511 Samochod dostawczy (1) m-godz. 1,59

7 39521 Samochod skrzyniowy do 5 t (1) m-godz. 1,16

8 39810 Samochod samowyladowczy (1) m-godz. 1,88

9 39970 Przyczepa do przewozenia kabli m-godz. 1,3017

10 72100 Spawarka elektryczna m-godz. 0,882

11 72111 Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-godz. 1,05

12 72121 Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A m-godz. 2,079

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================================

Cetus 1.0 Opracowal: Ewa Plata Str. 18

Data: 03-06-06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r z e d m i a r

Inwestycja: Stacja uzdatniania wody w m. Sedzin

PRZEDMIAR

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody

Rodzaj robot: Instalacje elektryczne

Inwestor: Urzad Gminy

Zakrzewo

Wykonawca: HYDROTERM

ul. Jagiellonska 94

85-027 Bydgoszcz

WYKONAWCA INWESTOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowal: Ewa Plata Symbol przedmiaru: UG Zakrzewo1.23-ELEKTR

Data opracowania: 03-02-11 Wydruk z programu Cetus

Data: 03-06-06

-----------------------------------------------------------------------------------

P r z e d m i a r

Inwestycja: Stacja uzdatniania wody w m. Sedzin

PRZEDMIAR

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody

Rodzaj robot: Budynek agregatu prądotwórczego dla SUW Sędzin

Remont studni 1 i 2 na ujęciu wód podziemnych

Inwestor: Urzad Gminy

Zakrzewo

Wykonawca: HYDROTERM

ul. Jagiellonska 94

85-027 Bydgoszcz

-----------------------------------------------------------------------------------

Opracowal: Ewa Plata Symbol przedmiaru: UG Zakrzewo1.23-WOD-KAN

Data opracowania: 03-05-19

Wydruk z programu Cetus

HYDROTERM

Zygmunt Biernacki

85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 235

tel./fax 052 341-00-49

e-mail: hydrotermzb@op.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INWESTOR:	Gmina Zakrzewo

OBIEKT: 	Stacja uzdatniania wody w miejscowości Sędzin, gm. Zakrzewo

ZADANIE:	Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) stacji uzdatniania wody

w miejscowości Sędzin.

Autor opracowania:

Bydgoszcz, 17 maja 2007

I.	CZĘŚĆ OGÓLNA	4

1.	Nazwa zamówienia	4

2.	Przedmiot i zakres robót budowlanych	4

3.	Prace tymczasowe i towarzyszące	5

4.	Informacje o terenie budowy	5

4.1.	Organizacja robót budowlanych	5

4.2.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich	6

4.3.	Ochrona środowiska	6

4.4.	Warunki bezpieczeństwa pracy	7

4.5.	Zaplecza dla potrzeb wykonawcy	8

4.6.	Warunki dotyczące organizacji ruchu	8

4.7.	Ogrodzenia	8

4.8.	Zabezpieczenie jezdni	9

5.	Nazwy kodów robót budowlano-montażowych	9

6.	Określenie podstawowych definicji i pojęć	9

II.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH	11

1.	Inspekcja wytwórni materiałów	11

2.	Materiały nieodpowiadające wymaganiom	11

3.	Przechowywanie i składowanie materiałów	11

4.	Materiały	11

4.1.	Stal zbrojeniowa.	11

4.2.	Składniki mieszanki betonowej	12

4.3.	Roboty murowe	14

4.4.	Kanalizacja sanitarna	15

4.5.	Sieci wodociągowe	16

4.6.	Pokrycia dachowe z obróbkami blacharskimi	17

4.7.	Posadzki	18

4.8.	Roboty malarskie	18

4.9.	Roboty izolacyjne	20

4.10.	Roboty elewacyjne	21

4.11.	Konstrukcje stalowe	22

4.12.	Konstrukcje drewniane	24

4.13.	Wykładziny ceramiczne	25

4.14.	Stolarka okienna i drzwiowa	25

III.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN	27

1.	Urządzenia elektryczne	28

2.	Silniki elektryczne	28

3.	Rozdzielnice elektryczne	28

4.	Zbiorniki - filtry ciśnieniowe	29

5.	Siłowniki elektryczne	29

6.	Pomiar przepływu wody	29

7.	Zestaw hydroforowo pompowy	29

8.	Zbiornik retencyjny	30

9.	Zestawienie urządzeń	30

IV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU	32

V.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT	34

1.	Roboty ziemne	34

2.	Wykonywanie zbrojenia	36

3.	Roboty betoniarskie	37

4.	Kanalizacja sanitarna	40

5.	Sieci wodociągowe	47

6.	Pokrycia dachowe z obróbkami blacharskimi	50

7.	Roboty malarskie	51

8.	Roboty izolacyjne	52

9.	Roboty elewacyjne	53

10.	Konstrukcje stalowe	55

11.	Konstrukcje drewniane	56

12.	Wykładziny ceramiczne	57

13.	Stolarka okienna i drzwiowa	57

VI.	KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH	59

1.	Kontrola Jakości	59

2.	Kontrola Wykonawcy i dokumentacji	59

3.	Okres Zgłaszania Wad	60

4.	Inspekcje, próby przedodbiorowe i odbiorowe	60

5.	Świadectwa próby	60

6.	Próby hydrauliczne urządzeń	60

7.	Kontrola urządzeń, testy i gwarancje	61

8.	Zakres kontroli i testów	61

9.	Koordynacja programu testowego na budowie	62

VII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT	63

1.	Ogólne zasady obmiaru robót	63

2.	Jednostki miary	63

3.	Zasady określania ilości robót i materiałów	63

4.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy	64

5.	Wagi i zasady ważenia	64

6.	Czas przeprowadzenia obmiaru	64

7.	Przedmiary robót	65

VIII.	OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	66

1.	Rodzaje odbiorów robót	66

2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.	66

3.	Odbiór częściowy	66

4.	Odbiór końcowy robót	66

5.	Dokumenty do odbioru końcowego robót.	67

6.	Odbiór ostateczny	67

IX.	OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	68

X.	DOKUMENTY ODNIESIENIA	69

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Nazwa zamówienia

"Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin Gm.Zakrzewo"

## Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu prac:

    - Wymiana istniejących pomp

    - Remont istniejącego budynku SUW

    - Wymiana kompletu urządzeń istniejącej stacji

    - Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do SUW

    - Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej

    - Rozbudowa odstojnika wód popłucznych

Projekt techniczny wykonawczy rozbudowy stacji uzdatniania wody w Sędzinie  wykonano w oparciu o projekt budowlany, opracowany przez mgr inż. Zygmunta Biernackiego.

Urządzenia układu technologicznego dobrano na podstawie badań wody o następujących wskaźnikach:

| Wskaźnik | nr 1 | nr 2 | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| odczyn pH | 7,3 | 7,2 | 6,5 - 9,5 |
| mętność mgSiO2/dm3 | 0,1 | 1,0 | £ 1 |
| barwa mgPt/dm3 | 5 | 5 | £ 15 |
| twardość mgCaCO3/dm3 | 448 | 416 | 60 - 500 |
| amoniak mgN/dm3 | 0,02 | 0,02 | £ 0,5 |
| chlorki mgCl/dm3 | 25 | 23 | £ 250 |
| żelazo og. mgFe/dm3 | 0,6 | 0,4 | £ 0,2 |
| mangan mgMn/dm3 | 0,67 | 0,71 | £ 0,05 |

Przyjęto zastosowanie następującego układu technologicznego:

    - aeracja - napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 120 sekund, ilość powietrza 3-5% ilości wody,

    - filtracja - odżelazienie na złożu kwarcowym i Defeman z prędkością filtracji vf = 6,49 m/h,

    - retencja wody w zbiorniku retencyjnym,

    - pompownia II stopnia - pompowanie wody do sieci wodociągowej.

Sterowanie pracą stacji

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. Pracą zarządzać będzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny.

Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku wyrównawczym.

Pracą pomp stopnia drugiego steruje inny odrębny sterownik mikroprocesorowy znajdujący się w wyposażeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody

Na podstawie sygnałów z sygnalizatorów poziomów dokonywane jest napełnianie zbiornika retencyjnego pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni głębinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zespół filtrów do zbiornika retencyjnego.

W zbiorniku retencyjnym znajdują się sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne za załączenie (bądź wyłączenie) pomp głębinowych. Podczas pracy pomp głębinowych dokonywany jest pomiar ilości przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest przez sekcję I (sekcję gospodarczą) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i tłoczona jest bezpośrednio w sieć wodociągową. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sondą zawieszoną w zbiorniku wyrównawczym.

Praca w trybie płukania

Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania i upłynięciu określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej wodomierzem za pompami głębinowymi na wejściu do Stacji. W początkowej fazie napełniane jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W następnej kolejności układ przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody następuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna się płukanie (wzruszenie złoża) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W następnej kolejności woda tłoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizując złoże. Po zakończeniu powyższych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1 i przechodzi do płukania kolejnych filtrów w identyczny sposób wg ustalonej procedury. Po zakończeniu płukania filtrów następuje, przejście do pracy w trybie uzdatniania.

Technologia montażu zestawów technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu

pompowego realizowana będzie w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej.

Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczelności odbywa się na obiekcie. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek z PVC ciśnieniowego na ciśnienie PN10.

Połączenia realizować za pomocą kształtek łączonych przez klejenie oraz mocowanych za pomocą kołnierzy i śrub.

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w załączonych przedmiarach.

## Prace tymczasowe i towarzyszące

Przy realizacji SUW, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy uwzględnić:

    - Czasowe odwodnienie wykopów w postaci, drenażu i pompowania powierzchniowego

    - Umocnienie skarp

    - Zabezpieczenie wykopów pod względem BHP

    - Tymczasowe kładki dla pieszych

## Informacje o terenie budowy

### Organizacja robót budowlanych

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia

projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

### Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

### Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

    - Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny

    - być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

    - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

    - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;

    - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;

    - możliwością powstania pożaru;

    - Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym

    - Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających

    - środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona wód

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane.

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia.

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej.

Ochrona przed hałasem

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji projektowej i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców.

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

### Warunki bezpieczeństwa pracy

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni co najmniej:

    - środki pierwszej pomocy,

    - osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

    - odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,

    - sprzęt monitorujący,

    - sprzęt ratowniczy,

    - sprzęt przeciw pożarowy,

    - łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją.

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu Budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Placu Budowy i używane stosownie do potrzeb.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i lub służby.

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

### Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty

widok. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów.

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej częstotliwości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po wygaśnięciu Kontraktu.

### Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

### Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

### Zabezpieczenie jezdni

Wykonawca w sposób należyty zabezpieczy wszystkie urządzenia drogowe w tym chodniki i nawierzchnie dróg.

Wykonawca nie dopuści do użytkowania dróg przez sprzęt niedopuszczony do ruchu

drogowego, mogący uszkodzić istniejące nawierzchnie, szczególnie dotyczy to sprzętu poruszającego się na gąsienicach. W przypadku konieczności przekroczenia przez taki sprzęt szlaku komunikacyjnego, należy drogę zabezpieczyć materacami ochronnymi.

Sposób zabezpieczenia powinien być zgłoszony i uzgodniony z właściwym zarządcą drogi.

Drogi i chodniki powinny być utrzymane w czystości.

Koszt zabezpieczenia dróg i chodników w obrębie terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

## Nazwy kodów robót budowlano-montażowych

Główny przedmiot zamówienia:

45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Obejmuje usługi i roboty:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223100-7 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

## Określenie podstawowych definicji i pojęć

"Zamawiający" - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą "Inwestor".

"Kontrakt" - oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin "Kontrakt" należy go odnieść także do "umowy" w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej

Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

"Inżynier, Inżynier Kontraktu" - oznacza osobę fizyczna, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zostanie wyznaczona przez Zamawiającego do zarządzania Kontraktem. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz "koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego".

"Prawo Budowlane" - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

"Projekt Budowlany" - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133) wraz z późniejszymi zmianami.

"Pozwolenie na Budowę" - oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

"Obiekty budowlane" - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne

do spełnienia przeznaczonych im funkcji.

"Budowa" - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.

"Roboty budowlane" - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu

budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.

"Plac budowy" - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).

"Nadzór techniczny" - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

    - projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych

    - kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego);

    - sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);

    - sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.

"Dziennik budowy" - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz "koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego".

"Kierownik budowy" - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

"Księga obmiarów" - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

"Polecenie Inżyniera" - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi przedłożenie materiałowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

## Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące warunki:

    - Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji

    - Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

## Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

## Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych specyfikacji. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w specyfikacji, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

## Materiały

### Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6. Własności mechaniczne i technologiczne stali.

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

Wady powierzchniowe.

    - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań;

    - na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem;

    - wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia; niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

    - znak wytwórcy,

    - średnicę nominalną,

    - gatunek stali,

    - numer wyrobu lub partii,

    - znak obróbki cieplnej.

    - cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu,

    - wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

    - na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny. odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,

    - odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

    - pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1 m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej - stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

Badanie stali na budowie - dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:

    - nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

    - nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,

    - stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inżynier.

### Składniki mieszanki betonowej

Cement

Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o następujących markach: marki ”25" - do betonu klasy b 7,5 - B 20

Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

    - zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %,

    - zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %,

    - zawartość alkalidów do 0,6 %,

    - zawartość alkalidów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,

    - zawartość C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 %

Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić 25 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

    - oznaczenie;

    - nazwa wytwórni i miejscowości;

    - masa worka z cementem;

    - data wysyłki;

    - termin trwałości cementu.

Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

Świadectwo jakości cementu

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN - 86/B-04320.

Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy

PN-80/B- 04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

    - oznaczenie czasu wiązania wg PN - 88/B-04300,

    - oznaczenie zmiany objętości wg PN - 88/B-04300

    - sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.

Magazynowanie i okres składowania.

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

    - dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),

    - dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

    - 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

    - po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Normy i dokumenty związane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący.

Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN- 86/B-06712, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

    - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

    - 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

    - składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

    - kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16

    - zawartości pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13

    - zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN- 77 IB-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy

B 15 dla wykonania konstrukcji

    - Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%.

    - Mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.

Wymagania ogólne wg PN-88/8-06250

Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBOM w Warszawie.

Materiały do wykonania pod betonu

Beton kl. B7,5 i 810 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:

    - pospółka kruszona 0/40

    - cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%

    - Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

### Roboty murowe

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów - ściany z cegły pełnej; Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami inżyniera.

Woda (PN - 75 1 C - O 4630)

Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. (PN - 75 1 C - O 4630).

Beton komórkowy

Wymagania:

    - nasiąkliwość 16%,

    - odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń,

    - gęstość - nie więcej niż 0,6 k9/dm3

Wyroby będą spełniały normę EN 771-4:2003

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501)

Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

    - Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.

    - Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

    - Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

    - Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5°C.

    - Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

    - Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

### Kanalizacja sanitarna

Rury PVC

Rury kielichowe kanalizacyjne bezciśnieniowe z PVC średnicy 160 mm, są stosowane głównie do budowy przykanalików. Rury kielichowe kanalizacyjne bezciśnieniowe z PVC średnicy 220 mm, są stosowane głównie do budowy kanałów.

Elementy rurociągów z PCV muszą odpowiadać wymaganiom norm PN- 74/C-89204 i PN- 81/C-89202. Połączenia elementów będą kielichowe. Kształtki i elementy połączeń z innymi rodzajami rurociągów będą standardowymi produktami fabrycznymi.

Normy przywołane:

    - PN- 74/C-89200 Rury ciśnieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

    - PN- 74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu.

Rury polietylenowe PE

Rury polietylenowe są stosowane do budowy rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej.

Rury przewodowe z polietylenu (PE)

Rury przewodowe kanałów, przyłączy i rurociągów tłocznych będą z polietylenu (określane w niniejszych Specyfikacjach PE), z surowca klasy PE100 (wg pr. EN 12201-1:1995) o następującej charakterystyce:

    - gęstość: około 900 kg/m3;

    - zawartość węgla:> 2%;

    - wydłużenie w chwili zerwania: < 350%;

    - temperatura łamliwości: niższa od -70°C;

    - współczynnik chropowatości wewnętrznej k = 0,01 mm;

    - test na ścieralność wg metody Politechniki Darmsztadzkiej (0,5 - 1,0 mm na 600 tys. cykli): nie wykazuje żadnych uszkodzeń materiału rury;

    - minimalna trwałość: 50 lat;

    - minimalna sztywność obwodowa: SN 5,5 kN/m2.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:

    - kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 ,

    - muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 2S; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07  lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN- 86/8971-08 [20].

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego. Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

    - włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-740S1-02 umieszczane w korpusie drogi,

    - włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-740S1-01 umieszczane poza korpusem drogi.

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 2.4.

Beton

Beton hydrotechniczny B-1S i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14S01.

Składowanie materiałów

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m.

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających

korodujące. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

### Sieci wodociągowe

Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się:

    - rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03

    - rury ciśnieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu PN-74/C-89200, PN-74/C- 89204

Rury ochronne

Do wykonania rur ochronnych należy stosować rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2),

Zakończenie rury ochronnej w zależności od kategorii drogi należy wykonać za pomocą studzienek - komór wodociągowych lub specjalnych uszczelnień z zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej.

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:

    - półpierścienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorąco StO grubości od 5 do 19 mm,

    - pręty dystansowe (minimum 3 szt.) okrągłe walcowane na gorąco StO średnicy od 8 do 14 mm,

    - sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy,

    - asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych należy stosować:

    - rury stalowe instalacyjne S-Cz-G średnicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],

    - skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M- 7 4081

Armatura odcinająca

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować:

    - zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudową lub bez obudowy) wg PN-83/M- 74003

    - zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe (z obudową lub bez obudowy) wg PN- 83/M- 7 4024

Elementy montażowe

Jako elementy montażowe należy stosować:

    - nasuwki żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-84/H-741 01,

    - kompensatory dławnicowe kołnierzowe żeliwne wg PN-89/M-74301.

Bloki oporowe

Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodów o średnicach od 100 do 400 mm i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa,

Rurociągi wewnętrzne

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, zestawu napowietrzania, dmuchawy i zestawów pompowych winna być realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej a całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczelności winien odbyć się na obiekcie. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek z PVC ciśnieniowego na ciśnienie PN10.

Składowanie materiałów

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C,

b) rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniżej 30 mm tylko w wiązkach,

c) rury żeliwne i żelbetowe powinny być ułożone w stosach na przemian kielichami lub kołnierzami. Warstwy rur należy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny być grubsze od wystających części.

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami

powodującymi korozję. Włazy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.

### Pokrycia dachowe z obróbkami blacharskimi

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.:

    - Pokrycie dachu

    - Obróbki blacharskie

Papa asfaltowa do jednowarstwowych pokryć dachowych

Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elestomerami SBS), osnowę stanowi kompozyt poliestrowo-szklany o gramaturze 275 g/m2 . Z wierzchniej strony papy znajduje się posypka gruboziarnista. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Stosuje się ją do pokryć na podłożu z materiałów termoizolacyjnych dopuszczonych do stosowania pod bezpośrednie krycie papą, betonu lub na istniejącym pokryciu papowym.

Mocuje się ją do podłoża za pomocą łączników mechanicznych lub metodą zgrzewania. Papa posiada akceptację COB-R PIB w Katowicach A T/2000-11-0119.

Pakowanie

Papy powinny być zwijane na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub glizy o średnicy nie mniejszej niż 50 mm. Rolki powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru i zabezpieczone przed rozwijaniem się.

Składowanie i transport

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odl. 120 cm od grzejników. Rolki należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odl. między stosami powinna wynosić nie mniej niż. 80 cm.

Transport - Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy.

Kontrola jakości

Materiały izolacyjne

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

### Posadzki

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek PN-79/B-O6711

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

    - nie zawierać domieszek organicznych,

    - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

Przepisy związane .

  - PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

  - PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.

  - Obliczenia statyczne. Postanowienia ogólne.

  - PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiały.

  - PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Konstrukcje.

  - PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Złącza.

  - PN- 75/0-01001 - Tarcica. Podział, nazwy i określenia.

  - PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

  - PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

  - wytrzymałościowymi.

  - PN-84/M-81 000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.

  - PN-82/M-82054.00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.

  - Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. - Środki ochrony drewna.

### Roboty malarskie

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

Spoiwa bezwodne

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

    - wodę do farb wapiennych,

    - terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych,

    - inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb emulsyjnych:

Wyroby chlorokauczukowe

    - Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 7261-000-XXX, wydajność-6-10m2/dm3, max. czas schnięcia-24h,

    - Farba chlorokauczukowa do runtowania rzeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna "Cykofan", wydajność -15-16m2/dm3, max. czas schnięcia - 8h,

    - Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, 7241- 000-000- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

    - Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych, 8152-000-000 ogólnego stosowania biały, do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych.

Wyroby epoksydowe

    - Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna, wydajność-6-10m2/dm3, max. czas schnięcia-2h,

    - Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN- 86/6113-32, wydajność - 4,5-5m2/m3, czas schnięcia - 24h,

    - Emalia epoksydowa chemoodporna biała 7462-000-010 wydajność 5- 6m2/dm3, max. czas schnięcia-24h,

    - Emalia epoksydowa chemoodporna szara, 7462-000-930, wydajność 6-8m2/dm3, czas schnięcia 24h,

    - Lakier bitumiczno - epoksydowy, 7419-012-990, wydajność 1,2- 1 5m2/dm3

Farby olejne i ftalowe

    - Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajność 6-8m2/dm3, czas schnięcia - 12h,

    - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN- 79/6113-44, wydajność 6-1 Om2/dm3

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

    - lepkość umowna: min. 60, . gęstość: max. 1,6g/cm3,

    - zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%, . roztarcie pigmentów: max. 90m,

    - czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max.2godz.

Wymagania dla powłok:

    - wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, grubość - 100-120 11m,

    - przyczepność do podłoża - 1 stopień,

    - elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,

    - twardość względna - min.0,1,

    - odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki,

    - odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C- 81400.

Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1 :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości, powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Przepisy związane

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.

Wytyczne ogólne

BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.

BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.

BN- 79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

### Roboty izolacyjne

Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITS.

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m2.

Wymagania wg PN-89/B-27617.

    - wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, . powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu,

    - dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

    - przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy,

    - dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy,

    - papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

    - wymiary papy w rolce:

    - długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, .

    - szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm.

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w w/w normie.

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników.

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 80 cm.

Lepik asfaltowy na gorąco

Wymagania wg PN-57/B-24625:

    - temperatura mięknienia 60-80°C,

    - temperatura zapłonu 200°C,

    - zawartość wody - nie więcej niż 0,5%,

    - spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°,

    - zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy

Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-74/8-24622.

### Roboty elewacyjne

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą.

Masa tynkarska powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydzielać zapachu wskazującego na procesy gnilne.

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym

Wygląd zewnętrzny

    - proszek do zarobienia wodą,

    - ciekła masa gotowa do stosowania.

Konsystencja:

    - do nakładania ręcznego - 10 ± 1 cm stożka opadowego,

    - do nakładania maszynowego - 12 ± 1 cm stożka opadowego.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia.

Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką wg dowiązującej instrukcji ITB Nr 334/96 "Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką' stawia wymagania odnośnie stosowanych do ociepleń materiałów budowlanych.

Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaninę szklaną odpowiadającą wymaganiom PN-92/P-85010. Muszą to być tkaniny z włókna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiadać następującym wymaganiom:

a) wymiary oczek 3 - 5mm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku,

b) siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej niż 1250 N,

c) siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu NaOH - nie mniej niż 600 N,

d) wydłużenie względne w stanie powietrzno - suchym - nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki siłą równą 1250 N,

e) wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni - nie więcej niż 3,5% przy obciążeniu próbki siłą równą 600 N.

Płyty styropianowe

Izolacja termiczna z płyt styropianowych o wymiarach 100 50 cm lub 120 x 60 cm grubo 12 cm. Styropian samogasnący twardy PS-EPM-B-20130 FS 15.

Materiały klejące oraz nanoszone na zewnętrzną powierzchnię ocieplenia

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym.:. Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy klejące lub masy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. .

Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą

kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym:

- wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia wodą,

b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania, c) ciekła masa do wymieszania z cementem;

- konsystencja - I + I cm stożka opadowego,

- przyczepność do styropianu:

a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niż 0,1 N/mm2,

b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie

powietrzno - suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być podany czas przydatności do użycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą

Masa tynkarska powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydzielać zapachu wskazującego na procesy gnilne.

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadać następującym wymaganiom

szczegółowym

Wygląd zewnętrzny

a) proszek do zarobienia wodą,

b) ciekła masa gotowa do stosowania.

Konsystencja:

a) do nakładania ręcznego - 10 ± 1 cm stożka opadowego,

b) do nakładania maszynowego - 12 ± 1 cm stożka opadowego.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia.

Przepisy związane

PN-85/B-04500-Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100-Roboty tynkowe.

PN- 75/C-04630-Woda do celów budowlanych.

PN-86/B-30020-Wapno.

PN-79/B-Kruszywa mineralne i piaski.

PN-90/B-14501-Zaprawy cem.-wapienne.

PN-81 /B-6732-12-Ciasto wapienne.

PN-85/B-04500-Zaprawy budowlane.

PN- 70/B-1 01 GO-Roboty tynkowe.

PN- 75/C-04630-Woda do celów budowlanych.

PN-86/B-30020-Wapno.

PN- 79/B-Kruszywa mineralne i piaski.

PN-90/B-1450 1-Zaprawy cem .-wapienne.

PN-81/B-6732-12-Ciasto wapienne.

### Konstrukcje stalowe

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych

Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

Wyroby walcowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX, St3SY wg PN-88/H-84020

Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6 - 40 mm, Blachy grube wg PN-80/H-92200

Uwaga: do produkcji elementów z blach, a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych.

Bednarka wg. PN-76-H-92325 Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 - 5 mm i szerokościach 20 - 200 mm w kręgach o masie:

    - przy szerokości do 30 mm - do 60 kg

    - przy szerokości 30 - 50 mm - do 100 kg

    - przy szerokości 50 do 100 mm - 120 kg Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy

Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00. Pręty dostarcza się o długości:

    - przy średnicy do 25 mm - 3 - 10m

    - przy średnicy 25 - 50 mm - 3 - 9 m

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22

    - Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań.

    - Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem

    - Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, chropowatości są dopuszczalne jeżeli

    - mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek

    - nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki o grubości większej

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

    - znak wytwórcy

    - profil

    - gatunek stali

    - numer wyrobu lub partii

    - znak obróbki cieplnej

Cechowanie materiałów walcowanych na profilach lub na wywieszkach metalowych

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem ,że usterki w czasie odbioru międzyoperacyjnego zostały usunięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.

Łączniki

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER- 346 lub ER-546

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji

stalowych narażonych do obciążenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieć:

    - zaświadczenie jakości

    - spełniać wymagania norm przedmiotowych

    - opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta

Śruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

śruby z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82101 klasy:

    - dla średnic 8-16mm -4,88-II

    - dla średnic powyżej 16 mm - 5,6 -II

Stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01

Tolerancje wg. PN-02/M-82054/02

Własności mechaniczne wg. PN-82/M-82054/0

Śruby fundamentowe wg. PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P

Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144

Własności mechaniczne wg PN-82/M/82054/09

Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-78/M-82005

Podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009

Podkładki klinowe do ceowników wg. PN-79/M-82018

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach

Składowanie materiałów i konstrukcji

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształcaniem. Elementy w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyścić i naprawić powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

Konstrukcję należy układać w pozycji na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 od siebie.

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocią. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzyniach lub beczkach.

Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: .

    - jakości materiałów, spoin, otworów na śruby

    - zgodności z projektem

    - zgodności z atestem wytwórni

    - jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji

    - jakości powłok antykorozyjnych ,

### Konstrukcje drewniane

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - "Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem".

Dla robót stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych:

    - PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

    - PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiały.

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w Mpa podaje poniższa tabela.

| Oznaczenie | Klasa drewna |
| --- | --- |
|  | K27 |
| Zginanie | 27 |
| Rozciąganie wzdłuż włókien | 0,75 |
| Ściskanie wzdłuż włókien | 20 |
| Ściskanie w poprzek włókien | 7 |
| Ścinanie wzdłuż włókien | 3 |
| Ścinanie w poprzek włókien | 1,5 |

Dopuszczalne wady tarcicy.

| Wady | K27 |
| --- | --- |
| Sęki w strefie marginalnej | 1/4do1/2 |
| Sęki na całym przekroju | 1/4do1/3 |
| Skręt włókien | do 10% |
| Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zabitki a) głębokie | 1/2 |
| b) czołowe | 1/1 |
| Zgnilizna | niedopuszczalna |
| Chodniki owadzie | niedopuszczalne |
| Szerokość słojów | 6mm |
| Oblina | Dopuszczalna na długości dwóch krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości |

Wichrowatość - 6% szerokości

Krzywizna poprzeczna - 4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość - niedopuszczalna.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

    - dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

    - dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchyłki wymiarowe bali powinny być nie większe:

    - w długości: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilości,

    - w szerokości: do 3mm lub do 1 mm,

    - w grubości: do 1 mm lub do 1 mm;

b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

- dla łat o grubości do 50mm:

    - w grubości: do 1 mm i do 1 mm dla 20% ilości,

    - w szerokości: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilości

- dla łat o grubości powyżej 50mm:

    - w szerokości: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilości,

    - w grubości: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilości;

c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż do 3mm i do 2mm;

d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 3mm i 2mm.

Łączniki

Gwoździe -Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

Śruby - Należy stosować:

    - śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-821 01,

    - śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakrętki - Należy stosować:

    - nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144,

    - nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151 IE

Podkładki pod śruby - Należy stosować:

    - podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkręty do drewna - Należy stosować:

    - wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501,

    - wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503,

    - wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/1TB- ITD./87 z 05.08.1989r.

    - środki do ochrony przed grzybami i owadami,

    - środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,

    - środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

Składowanie materiałów i konstrukcji

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji.

Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

### Wykładziny ceramiczne

Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

    - sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

    - próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia.

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

### Stolarka okienna i drzwiowa

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzą:

    - drzwi wewnętrzne i zewnętrzne,

    - okna i naświetla.

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Drzwi wewnątrz lokalowe typowe płytowe, ościeżnice drewniane.

Drzwi zewnętrzne drewniane, dwuskrzydłowe , antywłamaniowe, ciepłe od środka malowane w kolorze ścian.

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe.

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wymagania ogólne dotyczące urządzeń

Wszystkie urządzenia powinny być nowe i najlepszej jakości.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie całkowitej zgodności dostarczanych instalacji elektrycznych i automatyki z wyposażeniem i urządzeniami mechanicznymi. Każde Urządzenie lub jego komponent powinny być sprawdzone w działaniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych Robotach. Inżynier będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanych Urządzeń. W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że Materiał lub Urządzenie są jakości gorszej niż wymagana, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt.

Urządzenia i Sprzęt Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnątrz powinien być odporny na działanie warunków atmosferycznych.

Należące do Urządzeń wyposażenie, urządzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny być zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniających zalecane warunki pracy. Tam gdzie konieczne Urządzenia powinny być zadaszone.

Wszystkie urządzenia będą dostosowane do pracy z mediami o temperaturze min. 40°C. Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.

Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu Urządzenia tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej.

Razem z Rysunkami Powykonawczymi Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego dla każdego Urządzenia co następuje:

    - gwarancje,

    - wyniki testów silnika w warunkach porównywalnych z nominalnymi warunkami pracy, włączając prąd wirnika i sprawność;

    - rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacji połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem Urządzenia;

    - schemat elektryczny połączeń silnika;

    - kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału;

    - charakterystykę silników dostarczanych z wyposażeniem;

    - specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem;

    - zalecenia dotyczące magazynowania i montażu; .

    - instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli urządzenie jest produkcji zagranicznej

    - inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiającego.

Specyfikacja techniczna wykonania i montażu urządzeń technologia uzdatniania wody

- Układ technologiczny uzdatniania wody wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, zastrzegając sobie prawo do oceny równoważności. Dla oceny propozycji równoważnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu i niezależnych ekspertów.

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji w wykonawstwie technologii SUW muszą być poprzedzone obliczeniami i szczegółowymi rysunkami technicznymi.

- Stację wykonać jako pracującą całkowicie automatycznie. Sterownik stacji powinien być sterownikiem swobodnie programowalnym z możliwością transmisji danych za pomocą dobudowanego modemu GSM oraz możliwością komunikacji w zakresie zmiany nastaw urządzeń i diagnozowania stanów awaryjnych oraz graficznego przedstawiania (panel dotykowy w wyświetlaczem ciekłokrystalicznym) stanów pracy obiektów i urządzeń technologicznych.

- Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek PVC ciśnieniowych przystosowanych do klejenia.

- Uzdatnianie powinno odbywać się poprzez napowietrzenie wody w centralnym aeratorze a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w filtrach ciśnieniowych.

- Układ rurociągów i armatury (6 niezależnych rurociągów technologicznych) powinien zapewnić w trybie całkowicie automatycznym prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów technologicznych uzdatniania wody obejmujących:

    - napowietrzanie i proces filtracji w trybie uzdatniania,

    - odpowiednie obniżenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające proces wzruszania złoża powietrzem,

    - wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem,

    - płukanie złoża filtracyjnego wodą,

    - stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu,

    - powrót do procesu filtracji w trybie uzdatniania

- Regeneracja filtrów powinna się odbywać w systemie powietrznym i wodnym. Złoże filtracyjne każdego filtra powinno być wzruszane powietrzem za pośrednictwem dmuchawy oraz płukane wodą za pomocą wody uzdatnionej podawanej przez pompownię IIo.

- Aerator i filtr muszą posiadać odpowietrzniki wykonane ze stali nierdzewnej dobrane stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza. Przepustnice powinny posiadać dyski ze stali nierdzewnej.

- Układy pompowe - zestaw hydroforowy, powinien być wykonany w standardzie zapewniającym nowoczesność i wysoką jakość wykonania. Kolektory i orurowanie oraz inne elementy mające kontakt z wodą powinny być wykonane z rur PVC. Nie dopuszcza się zastosowania orurowania i ramy wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej.

## Urządzenia elektryczne

Wyposażenie i materiały powinny posiadać atesty Polskiego Biura Badań Jakości (BBJ SEP);

Do sterowania silnikami należy dostarczyć niezbędne zespoły spełniające wymagania najnowszych międzynarodowych, europejskich i polskich przepisów i norm, dotyczących konstrukcji wyposażenia elektrycznego.

Wszystkie urządzenia elektryczne i rozdzielnice muszą odpowiadać IP 54 według lEC 529 (PN-92/E-08106), jeżeli szczególne wymagania nie podajs inaczej.

Zdolność wyłączania wszystkich urządzeń wyłączania mocy będzie odpowiadała lEC 947.2 ICS.

Sprzęt łączeniowy do ochrony personelu i Urządzeń, włączając wszystkie typy wyłączników, wybieraków, końcówek itd. będzie odpowiadał lEC 947.

Wszystkie urządzenia technologiczne, napędzane elektrycznie będą dostarczane przez producenta razem ze skrzynkami przyłączowo -sterowniczymi, w obudowach o IP 65, z tworzywa, w których znajdą się odpowiednie zabezpieczenia - chyba, że w opisie urządzenia wskazano inaczej.

## Silniki elektryczne

Wszystkie silniki elektryczne będą standardowymi znormalizowanym silnikami zgodnie z normą lEC 34 z izolacją minimum klasy izolacji F, jeśli szczególne zastosowanie nie wymaga niższej.

W pobliżu wszystkich silników będzie umieszczony wyłącznik bezpieczeństwa z

zamknięciem na kłódkę. Wyłącznik ten będzie odcinał wszystkie linie zasilające do danego silnika lub Urządzenia. W tablicy rozdzielczej będzie umieszczone wyposażenie zabezpieczenia przed przeciążeniem.

Silniki sterowane przy pomocy częstotliwości będą wyposażone w termistory we wszystkich uzwojeniach.

Ochrona silników będzie odpowiadać lEC 947-4-1 typ 2.

Wszystkie Urządzenia będą poddane próbom fabrycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Dodatkowo pola tablicy sterowniczej będą poddane próbie funkcjonalnej przed wysyłką.

## Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice i sprzęt łączeniowy będą przewidziane dla zasilania w energię elektryczną 230/400 V, prądu zmiennego, częstotliwości 50 Hz.

Rozdzielnice będą wyposażone w bloki aparaturowe z odpowiednią aparaturą zabezpieczającą i łączeniową.

Duże rozdzielnice będą w wykonaniu szafowym w obudowie z blach stalowych, o stopniu ochrony IP 41 (PN-92/E-081 06) jeśli rozdzielnica stoi w wydzielonym pomieszczeniu) lub o stopniu ochrony IP 65 jeśli rozdzielnica stoi w pomieszczeniu technologicznym). Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna blach obudowy będzie pokryta farbą proszkową, poliestrowo - epoksydową, o dużej odporności na czynniki chemiczne.

Mniejsze rozdzielnice oraz skrzynki sterownicze, znajdujące się w pomieszczeniach technologicznych, będą w wykonaniu skrzynkowym, w obudowie o IP 65, z tworzywa

Normy przywołane:

    - lEC 529 (PN-92/E-081 06) lEC Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

    - lEC 947 (PN-90/E-06150.1 O) Aparatura rozdzielcza i sterownicza

    - niskonapięciowa.

    - lEC 947.2 lEC 60947-2 (1998-03) (PN-90/E-06150.20) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.

    - lEC 34 PN-IEC-34) Maszyny elektryczne wirujące.

    - lEC 947-4-1:1990 (PN-90/E-06150.41) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Styczniki i rozruszniki do silników

## Zbiorniki - filtry ciśnieniowe

Wymagania ogólne

Zbiorniki filtrów pośpiesznych stanowią zasadniczą część stacji uzdatniania wody. Po wypełnieniu zbiornika złożem filtracyjnym i połączeniu z mieszaczem wodno-powietrznym służą do usuwania związków żelaza, manganu i innych zanieczyszczeń zawartych w surowej wodzie. Zbiorniki przeznaczone są do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu podstawowym 6 bar.

Konstrukcja

Konstrukcja zbiornika filtra pozwala na zastosowanie tego urządzenia w szerokim zakresie natężeń przepływu wody, umożliwia również zastosowanie różnych wysokości wielowarstwowych złóż filtracyjnych.

## Siłowniki elektryczne

Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obsługiwane będą przy pomocy siłowników elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem.

Każdy siłownik będzie w pełni wodoszczelny, wyposażony w wyłączniki krańcowe i wyłączniki momentu obrotowego.

Wszystkie lokalne regulatory zostaną zabezpieczone zamykaną osłoną.

Wielkość każdego siłownika zostanie odpowiednio dopasowana. Siłowniki będą posiadały opcję ciągłego wzorcowania. Mechanizm siłownika każdej zastawki musi być w stanie otworzyć lub zamknąć wrota w warunkach różnicy poziomów równej maksymalnemu roboczemu ciśnieniu.

Przekładnia musi być smarowana olejem lub smarem i powinna być przystosowana do montażu w każdym ustawieniu.

Powinna być przewidziana możliwość alternatywnej obsługi ręcznej. Rozmiary pokrętła wraz z przekładnią z przełożeniami redukującymi siłę (o ile jej zastosowanie będzie wskazane) będą pozwalały na bezproblemową ręczną obsługę prowadzoną przez dwóch ludzi. W trakcie prowadzonej ręcznej obsługi urządzenia, nastąpi samoczynne rozłączenie jego napędu elektrycznego. Podczas operacji zamykania pokrętło będzie przekręcane zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Pokrętła zostaną opatrzone czytelnymi napisami "OTWIERAĆ" i "ZAMYKAĆ" oraz strzałkami wskazującymi kierunek otwierania i zamykania. Wszystkie siłowniki z wyjątkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostaną wyposażone we wskaźniki pełnego otwarcia/zamknięcia zastawki. Należy zamocować przezroczystą osłonę chroniącą gwint podnoszonego wrzeciona.

Wszystkie ruchome wrzeciona, przekładnie i wrzecienniki zostaną wyposażone w punkty smarowania.

## Pomiar przepływu wody

Ilość wody kierowana do procesu płukania i filtracji  kontrolowana będzie za pośrednictwem wodomierzy o następującej charakterystyce:

- typ						- MW 50 ÷ 80

- nominalny strumień objętości			-  15 ÷ 40 m3/h

- maksymalny strumień objętości		- 70 ÷ 150 m3/h

- minimalny strumień objętości			-   0,7 ÷ 0,8 m3/h

Konstrukcja

    - możliwość zabudowy w przewodach poziomych pionowych i skośnych przy usytuowaniu liczydła do góry, na boku, względnie w położeniach pośrednich

    - udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła

    - os wirnika równoległa do osi przewodu

    - sprzęgło magnetyczne

    - zgodność z wymaganiami norm PN-ISO 4064, BS 5728

## Zestaw hydroforowo pompowy

Ilość pomp w zestawie:

    - pompy pracujące 3 szt.

Pompy podłączone są do wspólnych kolektorów: ssącego i tłocznego. Wszystkie pompy zestawu

wyposażone zostaną w następującą armaturę:

    - po stronie ssącej i tłocznej pomp - zawory odcinające

    - po stronie tłocznej - zawory zwrotne

Na kolektorze tłocznym zamontowane zostaną:

    - manometr z kurkiem manometrycznym,

    - kompensatory

    - przetwornik ciśnienia z wyjściem sygnałowym do sterownika 4 - 20 mA.

Sterowanie zestawem odbywa się poprzez rozdzielnię zasilająco - sterującą (zgodnie z PN- 92/E-081 06) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo, zabudowaną kompaktowo na ramie zestawu (z boku lub z przodu).

Elementem zarządzającym pracą układu jest sterownik mikroprocesorowy najnowszej generacji, a płynną regulację obrotów pomp, realizuje się poprzez przetwornicę częstotliwości z wbudowanym filtrem przeciwzakłóceniowym. Zastosowanie przetwornicy pozwala na utrzymanie stabilnego ciśnienia na wyjściu z zestawu niezależnie od ciśnienia w kolektorze ssącym oraz zmiennego zapotrzebowania na wodę bytowo - gospodarczą.

## Zbiornik retencyjny

Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne służą do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyrównanie okresowych deficytów wody, spowodowanych najczęściej zbyt małą wydajnością studni na ujęciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowią jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie źródła wody z przeznaczeniem do celów przeciwpożarowych.

Konstrukcja zbiornika retencyjnego

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane są z elementów stalowych (stal

niskowęglowa lub nierdzewna), atestowanych. Zbiornik składa się z płaszcza w

kształcie pionowego prostopadłościanu zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od

góry stożkowym dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku.

Wymiary zbiornika:

    - pojemność 100 m3

    - średnica 5 040 mm

    - wysokość 7 300 mm

Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne:

- na dachu właz prostokątny z pokrywą,

- w dolnej części płaszcza właz okrągły.

Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzi również wewnętrzne orurowanie.

Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie

po=1 ,0MPa i znajdują się w konstrukcji ściany zbiornika, co wymaga uwzględnienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelność połączeń spawanych sprawdzana jest u producenta metodą penetracyjną.

Izolacja oraz zabezpieczenia antykorozyjne

Od środka zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH o nazwie handlowej "BRANTHO-KORRUX". Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika malowane są dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane są w wersji ocynkowanej.

Transport zbiorników retencyjnych

W zależności od pojemności zbiornika retencyjnego oraz odległości od miejsca jego eksploatacji zbiorniki dostarczane są w całości lub w elementach

## Zestawienie urządzeń

| Element | Ilość |
| --- | --- |
| Filtracja - odżelazianie : -filtr DN 1400, przepustnice z napędami pneumatycznymi, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie z PVC ciś. drenaż rurowy ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza, złoże filtracyjne kwarcowe i katalityczne, | 5 |
| Napowietrzanie aerator dynamiczny DN 500, , odpowietrznik ze stali nierdzewnej, | 1 |
| przepustnice z dźwignią ręczną, złoże z pierścieni Raschiga, sprężarki | 1 |
| Dmuchawa dmuchawa 5,5 kW, zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający, zawór zwrotny, łącznik amortyzacyjny, orurowanie z PVC ciś., | 1 |
| Wodomierz MW 50 | 1 |
| Wodomierz MW 80 | 1 |
| Wodomierz MW 100 NK | 1 |
| Wodomierz studzienny MK-01 DN80 | 2 |
| Rozdzielnia energetyczna typ RE IC | 1 |
| Zbiornik retencyjny | 1 |
| Chlorator | 1 |
| Rury, kształtki PVC, , obejmy, łączniki amortyzacyjne | 1 |
| Osuszacze powietrza | 2 |
| Pompownia IIo | 1 |
| Agregat prądotwórczy | 1 |
| Pompownia ścieków | 1 |
| Osadnik wód popłucznych | 1 |
| Sprężarka | 1 |
| Pompa głębinowa | 2 |

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

Transport rur kanałowych

Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. .

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegły kanalizacyjnej

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem.

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.

Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami)

Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

    - 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15Co;

    - 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20Co;

    - 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30Co

Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

## Roboty ziemne

Przygotowanie do prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi.

Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co około 30_A50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki światki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas

prowadzenia robót.

W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające,

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i

konserwować przez cały czas trwania robót.

Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu

wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.

Wykonywanie wykopów

- Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy przeprowadzać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunków opracowanych dla danej budowy.

- Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny spływ wody z wykopu w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie.

- Wykopy wąsko przestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór, ściany wykopów szeroko przestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją usztywniającą.

- W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. I m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów.

- Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.

- Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop należy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6, a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych kanału.

- Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienie budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem

- Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienie. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm.

Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wady gruntowe. Teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H; dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN74/8-02480 wynoszą:

w gruntach skalistych litych niespękanych - 4,0 m

w gruntach spoistych - 1,5 m

w pozostałych -1,0 m

Wykopy otwarte o ścianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementów i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiałów)

przyjętych w następstwie przeprowadzonych obliczeń statycznych powinny być podane w dokumentacji.

Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, powinny być zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych właściwych dla danego materiału.

2.Zabezpaeczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane conajmniej następujące warunki:

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren,

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu,

c) w przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych rowami odległość w planie, pomiędzy krawędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu, nie powinna być mniejsza od obliczonej zgodnie ze Szczegółowymi warunkami bezpieczeństwa pracy.

d) wprowadzenie wód z rowów odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Ścianka szczelna

Ścianki szczelne stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiałów wg typów określonych w dokumentacji należy stosować do:

a) całkowitego, stałego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem ścianki w wykopie w celu zastąpienia drenażu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu dla umożliwienia wykonania stabilizacji podłoża, ułożenia drenażu poziomego, ułożenia przewodu zastępując drenaż pionowy,

c) rozparcia ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości, powyżej 6 m i szerokości wykopu w dnie powyżej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu z pozostawieniem ścianki w wykopie. Zastosowanie ścianek szczelnych dla póz. a) i b) powinno być

uzasadnione w dokumentacji analizą techniczno-ekonomiczną, a wykonanie ich zgodne z dokumentacją.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją; przy głębokości wykopu do 4 m i nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:

    - w gruntach bardzo spoistych - 2: 1,

    - w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1: 1,

    - w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25

    - w gruntach niespoistych -1: 1,5,

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadków skarp wykopu nie powinny przekraczać +5%.

Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy

W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni powinna być nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b>Htg- +0,5 [m] (1)

Φ

w którym:

H - głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu,

Φ - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zależny od rodzaju gruntu wg dokumentacji

Odległość a krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane zgodnie z dokumentacją specjalne zabezpieczenia, nie powinna być mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

a> H−h+0,3tgΦ+0,5 [m] (2)

w którym:

H i Φ jak we wzorze (1)

h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczonej od rzędnej terenu do rzędnej

posadowienia fundamentu budowli, m..

Zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli w przypadku niemożliwości zachowania warunków określonych powyżej powinno dla ochrony przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów przebiegać następująco:

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić oględziny, czy nie występują spękania ścian i w przypadku ukazania się spękania należy założyć na nich plomby szklane, a w szczególnych przypadkach należy osadzić w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonując roboty ziemne należy pozostawić obudowę wykopu ewentualnie zbudować mur

oporowy; optymalnie zagęścić zasyp i wykonać jego stabilizację lub wykonać zabezpieczenie w inny równorzędny sposób.

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej I m dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta 4>u stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść nacisk spowodowany obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany, zgodnie z dokumentacją.

W przypadku niemożności zachowania warunków określonych powyżej wydobyty grunt powinien być wywieziony na odkład stały zgodnie z dokumentacją lub przesunięty; tak aby odległość c podnóża nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi była równa głębokości wykopu H, lecz nie mniejsza niż 5 m.

Odległość d w planie pomiędzy przyległymi równoległymi krawędziami dna jednocześnie wykonywanych sąsiadujących ze sobą wykopów głębszych od 1 m nie powinna być mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b>H−1tgΦ +0,5 [m] (1)

w którym:

H - głębokość wykopu głębszego liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, m,

Φ - jak we wzorze (1). przy czym wykop głębszy powinien być wykonywany wcześniej.

Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją uprzednio uzgodnioną, w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń.

Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzględniającymi najniekorzystniejsze oddziaływanie na obudowę wykopu przenoszonego na nią naporu gruntu przy obciążonym naziomie. Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.

Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu  metodą mechaniczną powinien być ,przewidziany z każdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych stopni wykopu powinno być przewidziane

odprowadzenie wody dla uniemożliwienia jej spływania na stopnie niżej położone.

## Wykonywanie zbrojenia

Czystość powierzchni zbrojenia.

    - pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota;

    - pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń;

    - czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

    - pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane;

    - haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264;

    - łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy

PN-84/B- 03264;

    - skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

Montaż zbrojenia.

    - zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań;

    - nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych

    - montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu;

    - montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego;

    - zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie;

    - dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

Kontrola Jakości

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

## Roboty betoniarskie

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie składników:

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

    - 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

    - 3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji

przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie składników

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia: .

    - w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

    - warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.

    - przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

Zagęszczenie betonu

przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

    - wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;

    - podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;

    - podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 5-8 cm warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;

    - kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m;

    - belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

    - czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu wynosić od 30 do 60 sekund;

    - zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

    - usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych odruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

    - obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

Obranie próbek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-88/B-O6250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

    - badanie składników betonu

    - badanie mieszanki betonowej

    - badanie betonu

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu - temperatura otoczenia

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie w czasie opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej OOC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielęgnacja betonu

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielęgnacji

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN - 63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

Wykańczanie powierzchni betonu

Równość powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

    - wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię;

    - pęknięcia są niedopuszczalne;

    - rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;

    - pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni odpowiedniej ściany.

Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.

Faktura i naprawa uszkodzeń

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

    - wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków;

    - raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.

Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania pod betonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym.

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

Przepisy związane

    - PN-88/B-06250 Beton zwykły :

    - PN-88/B-04300 Cement. Metody badań

    - PN-88/B-03000 Cement portlandzki

    - PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami

    - PN-88/B-03002 Cementy specjalne

    - PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

## Kanalizacja sanitarna

Podłoże

- Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowany podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

- Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane są dwa rodzaje podłoża:

    - podłoże naturalne, które stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niż w dokumentacji technicznej; jeżeli warunek ten jest niespełniony, należy stosować podłoże wzmocnione;

    - podłoże wzmocnione należy wykonywać zgodnie z p. 5.

Dla kanałów na terenach objętych szkodami górniczymi grubość podsypki nie maże być mniejsza niż 0,15 m, a minimalna grubość obetonowania mniejsza niż 0,10 m.

- Podłoże naturalne I u b podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwić wyprofilowanie kształtu spodu przewodu.

- Podłoże naturalne stosuje się aa gruntach suchych (normalnej wilgotności) takich jak: piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste gliniasto-piaszczyste, z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

- Podłoże wzmocnione należy wykonywać jako:

a) podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;

b) podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:

    - przy gruntach nienawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły torf itp.) o małej grubości po ich usunięciu,

    - przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających),

    - w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów,

    - jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kanałów murowanych, betonowych i żelbetowych monolitycznych lub z elementów prefabrykowanych;

    - w razie konieczności obetonowania rur (szczególnie przy przejściach pod torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektów budowlanych itp.)

    - w razie konieczności budowy kanału na palach;

c) mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych - przy nawodnionych gruntach słabych, mało ściśliwych i nasypowych.

- Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogą przekraczać 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla przewodów pozostałych 5 cm.

- Różnica rzędnych, wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości 5 cm dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz kanałów sieci cieplnej. Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera.

Odbiory robót

Przed przystąpieniem da właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:

    - wykonanie wykopu i podłoża,

    - zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu.

    - stan odeskowania wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

    - kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

    - wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm. i być przymocowane do deskowań, tak, aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu.

Zasyp przewodu

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować, uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiał zsypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim.

Ogólne warunki układania (montażu) przewodów

Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od O°C do 30°C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5°C. Odnosi się to w szczególności do łączenia

elementów z PVC z elementami z innych materiałów. Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od O°C jest możliwy. Jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż O°C.

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną .

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.

Układanie przewodu na dnie wykopu

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 m) przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Układanie odcinka przewodu może odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy połączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej.

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.

Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,

Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Jednakże minimalne spadki nie powinny być niższe niż:

    - 0,7 % dla średnicy 160 mm

    - 0,5 % dla średnicy 200 mm

    - 0,4 % dla średnicy 250 mm

    - 0,33% dla średnicy 315 mm

    - 0,25 % dla średnicy 400 mm

    - 0,17 % dla średnicy 600 mm

    - 0,14 % dla średnicy 700 mm

    - 0,12 % dla średnicy 800 mm

    - 0,11 % dla średnicy 900 mm

    - 0,1 % dla średnicy 1000 mm

Maksymalne spadki kanałów wynikają z maksymalnej prędkości przepływu ścieków. Szacunkowe wartości tych spadków można przyjmować wg tablicy 3.1.

Nie wolno wyrównywać spadku przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.

Przewody układane przy bardzo dużych spadkach, np., w terenach górzystych, powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem wzdłużnym. Sposoby takich zabezpieczeń, uwzględniające miejscowe warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny być podane w dokumentacji technicznej wraz z obliczeniami uzasadniającymi. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m.

W przypadku przewodów z PE maksymalna długość montowanego rurociągu na powierzchni terenu jest wyznaczona z rozstawem studzienek i innych węzłów sieci.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to; aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur z PEHO może wynosić 50xO (0- średnica zewnętrzna).

Orientacyjne wartości maksymalnych spadków przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych przy założonej prędkości maksymalnej

| Tablica 3.1. Średnica [mm] | Spadek maksymalny [%] przy maksymalnej |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kanalizacja gospodarcza Vmax=5 m/s | Kanalizacja deszczowa i gospodarcza ogólnospławna Vmax=7 m/s |
| 200 | 23.0 | 45.1 |
| 250 | 16,0 | 32.9 |

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż O°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Połączone odcinki rur lub też fragmenty rur odwiniętych z bębna są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia.

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy, lokalizacji studzienki innych węzłów oraz od rodzaju wykopu.

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu.

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia.

Złącza powinny pozostać odsłonięte da czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.

Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego a izolacja przewodów Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:

    - zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym

    - uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych

    - niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednia w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala ogólnie norma.. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć głębokość przykrycia o 0,01 m większą od głębokości przemarzania gruntu. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodów powinny być takie jak w tablicy 3.2.

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone; np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego. Przewody prowadzone w kanałach zbiorczych powinny być prowadzone w dnie kanału wg indywidualnego rozwiązania podanego w dokumentacji technicznej.

Tablica 3.2. Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu

| Głębokość przemarzania gruntu hz[m] | Głębokość przykrycia przewodu hz[m] |
| --- | --- |
| 0.8 | 1.0 |
| 1.0 | 1.2 |
| 1.2 | 1,3 |
| 1,4 | 1,5 |

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. Sposoby rozmieszczenia przewodów ułożonych w kanałach zbiorczych oraz w gruncie powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odrębnych przepisach

W tablicach 8.3. i 3.4. podano minimalne odległości przewodów kanalizacyjnych ułożonych w gruncie od innych elementów uzbrojenia podziemnego

Poza tym zaleca się aby przewody były prowadzone w miarę możliwości poza jezdniami, a w przypadku prowadzenia pod jezdniami, studzienki powinny być zlokalizowane w osi jezdni.

Ponadto, przy szerokości ulic ponad 30 m i obustronnej zabudowie zaleca się, aby przewody drugorzędne były ułożone po obu stronach ulicy.

Tablica 3.3. Odległości między przewodem kanalizacyjnym a przewodami wodociągowymi i ciepłowniczymi

| Odległość pionowa | Minimalna odległość pozioma [m] |  |
| --- | --- | --- |
| 0<a<O,5 | DN<200 mm | b>1.5 |
|  | DN>200 mm | b>3.0 |
| a>0.5 | Wartość jak w tablicy 3.4. |  |
| 0<h<5,0 | c>1.5+h |  |
| h>0,5 | Wartość jak w tablicy 3.4. |  |

Przewody nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz ani wewnątrz. Tylko w przypadku zagrożenia kontaktem z produktami, takimi jak np. smoła czy asfalt, należy je zabezpieczyć przed negatywnym wpływem tych substancji poprzez np. zainstalowanie rury osłonowej, owinięcie grubą folią polietylenową.

Tablica 3.4. Minimalne dopuszczalne odstępy między zewnętrzną ścianą przewodu kanalizacyjnego ułożonego w gruncie a zewnętrzną powierzchnią innych elementów uzbrojenia podziemnego

| Rodzaj przewodu | Minimalny dopuszczalny odstęp |
| --- | --- |
| Energetyczny | 0.5 |
| Teletechniczny | 2.0 |
| Gazowy niskiego | 2.0 |
| Gazowy średniego | 2.0 |
| Ciepłowniczy | wg tablicy 3.3. |
| Wodociągowy | wg tablicy 3.3. |

Łączenie elementów przewodów

Elementy wykonane z PVC mogą być łączone, oprócz elementów z PVC, również z elementami wykonanymi z innych materiałów, takich jak: żeliwo, kamionka, żelbet, PE. Zaś łączenie odbywa się na ogół za pomocą złącz:

    - kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC)

    - kielichowych z pierścieniem gumowym, (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi - elementy z PVC z elementami z żeliwa, kamionki i żelbetu.)

    - kielichowo-kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z żeliwa i stali)

    - kołnierzowych z kołnierzami luźnymi oraz uszczelkami gumowymi i tuleją klejoną (elementy z PVC, elementy z PVC z elementami żeliwnymi)

    - kielichowych klejone (elementy z PVC)

    - nasuwkowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC) .

    - nasuwkowych klejone (elementy z PVC)

    - kołnierzowych z nasuwką dzieloną (elementy z PVC)

    - sprzęgłowo-kołnierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC z elementami żeliwa)

    - kielichowych blokujących (elementy z PVC z elementami z PE) Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność.

Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz, w szczególności połączenia elementów z PVC z elementami innych materiałów, są podawane ,przez producentów wyrobów z PVC. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej.

W praktyce najczęściej stosuje się połączenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

Przed wykonaniem tego połączenia należy sprawdzić czy bosy koniec rury (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie należy sfazować. Sfazowanie powinna mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2xg (g- grubość ścianki rury).

Odcinki rur zakupione u producenta powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu kielicha umieszczoną uszczelkę.

Wewnętrzne powierzchnie kielicha oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie środki zalecane przez producenta).

Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładność jego przylegania w kielichu.

Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich nożna użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.

Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym,

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy basy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.

Wykonanie złącz klejonych wymaga spełnienia określonych warunków. Warunki te dotyczą zarówno jakości kleju, jak i zachowania dokładnej procedury wykonywania złącza i powinny być szczegółowo określone przez producentów rur i kleju.

W związku z tym należy przede wszystkim zwrócić uwagę ma:

    - rodzaj kleju, jaki zaleca producent

    - czas i sposób rozprowadzania kleju na powierzchniach końców rur

    - czas oczekiwania na całkowite związanie kleju (złączenie powierzchni klejonych), po których można dopiero przystąpić do próby szczelności.

Nie wolno stosować kleju po upływie terminu przydatności do użycia. Niezależnie od

powyższych wymagań i rodzaju używanego kleju, konieczne jest dokładne odtłuszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewnętrznej powierzchni bosego końca rury i wewnętrznej powierzchni kielicha przed przystąpieniem da nakładania kleju. Głównym czynnikiem mającym wpływ na prawidłowość i efekt wykonania połączenia jest temperatura. Należy unikać klejenia przewodów w temperaturze poniżej 5°C.

Rury polietylenowe należy łączyć przez zgrzewanie czołowe lub z zastosowaniem złączek elektrooporowych.

W przypadku konieczności łączenia przewodów w niskiej temperaturze otoczenia, należy wykonywać tę operację, np, w specjalnie przygotowanym ogrzewanym namiocie.

W przypadku cięcia rur należy operację tę wykonywać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi rury.

Zmiany kierunku przewodu w poziomie i w pionie należy dokonywać za pomocą odpowiednich łuków i trójników.

Można również wykorzystać w tym celu właściwość elastyczności rur i złącz kielichowych z pierścieniem gumowym. W tym drugim wypadku, ograniczeniem są maksymalne wartości kąta odchylenia osi i ugięcia rury.

Należy w tym wypadku przestrzegać zaleceń i warunków ustalonych przez danego producenta. Np. wg danych jednego z producentów, wyginać można tylko na zimno rury o średnicy w zakresie 100-200 mm. Natomiast rury o średnicach 250 - 500 mm należy traktować jako sztywne, w związku z czym ich wyginanie jest niedopuszczalne.

Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejścia przewodu przez takie przeszkody; jak tory kolejowe i tramwajowe, drogi o istotnym znaczeniu komunikacyjnym itp. powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i pozwolenia wydanych przez ich właścicieli. Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują między innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki

opisane niżej. W przypadka wąskich i o małym znaczeniu komunikacyjnych dróg, można prowadzić przewody bez rury osłonowej. Należy przy tym zachować głębokość przykrycia co najmniej 1,5 m.

W większości trudnych przypadków, takich jak przejście pod torami, drogami o intensywnym ruchu i itp. przeszkody należy prowadzić w rurach osłonowych.

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe, żeliwne, a także z PVC o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kielichem z kilku centymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz.

W zasadzie należy unikać umieszczenia złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane są do przewodu, np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, stali itp.; których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć, podpory powinny zapewniać kontakt z przewodem na 30-50% obwodu i mieć szerokość kilku centymetrów. Na końcach rur osłonowych powinny być wykonane studzienki lub kamory rewizyjne.

Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem (zarządzającym) obiektu.

Przejścia przewodem nad powierzchnią terenu (rzeki, jary i itp.) tj. podwieszenie rurociągu, powinny być wykonane wg oddzielnych części dokumentacji. Powinny być w nich uwzględnione takie między innymi aspekty jak sposób i rozstaw zamocowań izolacja termiczna.

W miejscach przejść przewodu przez ścianę obiektów, nie wolno umieszczać złącz. W tych przypadkach przewód powinien znajdować się w rurze osłonowej, a przestrzeń między rurą osłonową i przewodem powinna być wypełniona materiałem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa lub z jednoczesnym zabezpieczeniem rury z tworzywa.

Studzienki kanalizacyjne

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących

zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych

| Średnica przewodu odprowadzającego | Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | przelotowej | połączeniowej | spadowej kaskadowej |
| 0.20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 0.25 |  |  |  |
| 0.30 |  |  |  |
| 0.40 |  | 1,40 |  |
| 0.50 | 1.40 |  | 1.40 |

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: "

    - studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,

    - studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,

    - wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),

    - studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

    - studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

    - w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe,

    - studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w "Katalogu powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa. Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

    - komory roboczej,

    - komina włazowego,

    - dna studzienki,

    - włazu kanałowego,

    - stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051.

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój I zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu ! maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kinetą powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-0 I.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowe stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:

    - sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do I cm,

    - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą

    - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

    - badanie odchylenia osi kolektora,

    - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

    - badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

    - sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

    - sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

    - badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

    - sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

    - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

    - odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 cm,

    - odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

    - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać   3 cm,

    - odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,

    - odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5mm,

    - odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

    - wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9,

    - rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

Przepisy związane

- PN-8-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-8-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania

- PN-8-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

- PN-8-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

- PN-8-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

- PN-8-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary

- PN-8-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

- PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

- PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

- PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)

- PN-H-74051 -02 Włazy kanałowe. Klasy 8, C, D (włazy typu ciężkiego)

- PN-H- 7 4080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

- PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

- PN-H- 7 4086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych '

- PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

- BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe " Wipro"

- BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

- Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

- Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.1 0.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (paździemik 1983)

KB 1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm

- "Katalog powtarzalnych elementów drogowych". "Transprojekt"- Warszawa, 1979-1982 r.

- Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.

## Sieci wodociągowe

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

    - górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;

    - powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;

    - w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczna odległość.

Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.

Dla rur żeliwnych o średnicy powyżej 400 mm na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do 15 nie mniej niż 0,95.

Roboty montażowe

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-S1/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej i tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:

    - w strefie o hz = 0,8 m, hn= 1,2 mi 1,0 m

    - w strefie ohz= 1,0 m, hn=I,4mi 1,2m

    - w strefie o hz= 1,2 m, hn= 1,6 m i 1,4 m

    - w strefie o hz = 1,4 m, hn= 1,S mi 1,6 m.

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na n i m wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku:

    - dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,

    - dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 200 mm i kącie odchylenia większym niż 10°.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów, tj. o obciążeniu jezdni ruchem powyżej 10 000 ton na dobę, liczbę pojazdów powyżej 2300 na dobę oraz przez obiekt powinny być wykonane w rurze ochronnej.

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od I do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowów odwadniających - poza nimi. Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna się kończyć w studzienkach lub komorach (w których przewód powinien być przystosowany do demontażu). Zasuwy odcinające powinny znajdować się na zewnątrz studzienek.

Pod pozostałymi drogami rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi i zaopatrzyć w rurkę sygnalizacyjną średnicy 25 mm wprowadzoną do poziomu terenu, a jej zakończenie umieścić w skrzynce do zasuw.

Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

Armatura odcinająca

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:

    - w komorze montażowej i kontrolnej obudowy tunelowej,

Ogólne zasady odbioru robót

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:

    - roboty przygotowawcze,

    - roboty przygotowawcze,

    - roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

    - przygotowanie podłoża,

    - roboty montażowe wykonania rurociągów,

    - roboty montażowe wykonania przyłączy wodociągowych

    - wykonania pompowni wody

    - wykonanie studzienek wodociągowych,

    - wykonanie rur ochronnych,

    - wykonanie izolacji,

    - próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych i PCW, w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW około 600 m, z rur stalowych około 1000 m.

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia

uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.

Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega na:

    - sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

    - badanie szczelności studzienki,

    - badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B- 10725 [11]),

    - badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

Przepisy związane

- P N-87/B-O 1 060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

- PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

- PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-06250 Beton zwykły.

- PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.

- PN-86/B-O6712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. Wymagania i badania.

- PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.

## Pokrycia dachowe z obróbkami blacharskimi

Podkłady pod pokrycia z papy

Wymagania ogólne:

    - równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

    - podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

    - w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

Krycie papą

Podlega ogólnym zasadom krycia na podłożu suchym z klejeniem do podłoża za pomocą lepiku. Przy klejeniu następnej warstwy należy pamiętać o zasadzie mijania się styków poszczególnych arkuszy.

Obróbki blacharskie-z blachy powlekanej.

    - obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

    - roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od-15°C,

    - robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Kontrola jakości

Kontrola jakości wyrobu w zakresie objętym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy trybu i zasad kontrolnych badań oraz technicznej oceny jakości wyrobu na podstawię wyników tych badań .Badania kontrolne i ocenę jakości wyrobu należy wykonywać w trybie i według postanowień określonych w punktach 5.2-5.6.

Badania odbiorcze należy wykonywać dla każdej partii papy przedstawionej do odbioru.

Skład partii.

W skład partii pokryciowej powinna wchodzić papa tego samego rodzaju z tymi samymi rodzajami powłok I tej samej barwy.

Ocena partii blach

Partię blach należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli właściwości blach płaskich są potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badań odbiorczych i okresowych blach powlekanych są pozytywne.

Odbiór podłoża

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później jest utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

    - podłoża,

    - jakości zastosowanych materiałów,

    - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

    - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

    - dokumentacja techniczna, .

    - dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

    - zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

    - protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Odbiór pokrycia z papy:

    - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z papy polega na oględzinach i stwierdzeniu braków, dziur i pęknięć,

    - sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy, sprawdzenie to należy przeprowadzić w złączach prostopadłych i równoległych do okapu oraz na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych,

    - sprawdzenie powinno być dokonywane w trakcie robót.

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:

    - sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

    - sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

## Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 8° C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej -1°C.

W niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

    - całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

    - całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

    - całkowitym ułożeniu posadzek,

    - usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania

powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita.) zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

Kontrola jakości

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

    - sprawdzenie wyglądu powierzchni,

    - sprawdzenie wsiąkliwości,

    - sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

    - sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

    - dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

    - dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C, przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

    - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

    - sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

    - dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzaniu podlega:

    - Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

    - Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

    - Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

    - Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

## Roboty izolacyjne

Przygotowanie podkładu

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkładu

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową, z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych.

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1 ,5mm.

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

Kontrola jakości

Materiały izolacyjne

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

    - dokumentacja techniczna,

    - dziennik budowy, .

    - zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

    - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

    - protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

    - wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.

Przepisy związane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I – Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll.

- PN - 69/ B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje.

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli przed wilgocią i wodą. lTB Warszawa 1970.

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972.

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.

- Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym przy temp. -15°C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

- Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB - RPI Budowlane. Katowice 1974.

- Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.

- Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. Świadectwo ITB nr 351/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów butadieno - styrenowych wykonane metodą natryskową.

## Roboty elewacyjne

Zaprawa tynkarska.

Na powłoki wykończeniowe przewiduje się tynk cementowy grubo 1.5cm o fakturze kamyczkowej z ziarnem 1.5mm oraz tynk mozaikowy.

Podłoże powinno być suche, nie przemoczone, nie pylące, wolne od wykwitów.

Dla uzyskania właściwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest równość i gładkość podłoża.

Tynki mogą być dostarczane na budowę jako materiał suchy w proszku, w opakowaniach workowych 25 kg.

Do pojemnika na zaprawę wlać potrzebną na 25 kg materiału ilość zimnej, czystej wody i dodawać powoli zawartość worka mieszając przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała konsystencja była odpowiednia do użycia. Czas mieszania ok. 5 minut.

Temperatura powietrza podczas nakładania nie może być niższa niż +8°C.

Farba

Tynki malowane farbami akrylowymi.

Kolory farb i ich rozmieszczenie na elewacjach podano w projekcie kolorystyki budynku.

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych należy:

    - ustawić rusztowanie i zawiesić w razie potrzeby folię zabezpieczającą,

    - wykonać próbę przyczepności tynku do podłoża,

Układanie masy tynkarskiej.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem układania masy tynkarskiej ścianę należy zagruntować podkładem.

Podłoże musi być suche, nie zamarznięte, wolne od kurzu, wolne od wykwitów i luźnych cząstek.

Tynk winien być mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadłem, nie należy mieszać masy z innymi produktami. Tynk nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej grubości ziarna i zacierać

Faktura tynku - kamyczkowa, o ziarnistości 1,5mm. Tynku nie można układać:

    - w temperaturach poniżej +8° C,

    - przy dużym nasłonecznieniu,

    - podczas deszczu, mgły lub silnego nawilgocenia,

    - przy silnym wietrze.

Malowanie

W przypadku użycia bezbarwnych powłok elewacyjnych /wszystkie nowo wykonane tynki należy malować farbami akrylowymi, w kolorach podanych w projekcie kolorystyki elewacji. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie:

    - montaż rusztowań (warunki montażu rusztowań określają odrębne przepisy),

    - przygotowanie ścian,

    - wykonanie wyprawy tynkarskiej,

    - wykonanie obróbek blacharskich.

Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania płyt styropianowych do podłoża oraz do mocowania siatek z włókna szklanego do tych płyt stosować należy uniwersalną masę klejowo - szpachlową. Zaprawa stosowana jest do:

    - przyklejania płyt styropianowych,

    - szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z włókna szklanego.

Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i nienatłuszczone.

Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą.

Zgodnie z Instrukcją ITS nr 334/96, przed rozpoczęciem ocieplania budynku należy wykonać próbę przyczepności płyt styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane na typowych odcinkach ścian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi odbywać się w obecności inspektora nadzoru, a fakty te winny być poświadczone wpisem do dziennika budowy.

Płyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe twarde PS - E PN - S - 20130 ,FS 15, grubości 12 cm.

Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe, aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną płaszczyznę, aby ograniczyć konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie).

Zaprawa tynkarska

Na powłoki wykończeniowe przewiduje się cienkowarstwowy tynk akrylowy lub mineralny o strukturze drapanej.

Podłoże powinno być suche, nie przemoczone, nie pylące, wolne od wykwitów.

Dla uzyskania właściwego rysunku na powierzchni wyprawy, 1stotna jest równość i gładkość podłoża.

Tynki mineralne dostarczane są na budowę jako materiał suchy w proszku, w opakowaniach workowych 25 kg.

Do pojemnika na zaprawę wlać potrzebną na 25 kg materiału ilość zimnej, czystej wody i dodawać powoli zawartość worka mieszając przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała konsystencja była odpowiednia do użycia. Czas mieszania ok. 5 minut.

Temperatura powietrza podczas nakładania nie może być niższa niż +8°C.

Farba

W przypadku użycia bezbarwnych mineralnych powłok elewacyjnych otynkowane ściany winny być malowane farbą elewacyjną silikatową.

Szczegółowy opis zastosowania i wymagania podano w Karcie Informacyjnej T 130/1 wydanej przez CARAPOL Polska.

Kolory farb i ich rozmieszczenie na elewacjach podano w projekcie kolorystyki budynku.

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych należy:

    - ustawić rusztowanie i zawiesić w miejscach rozbiórek folię zabezpieczającą,

    - wykonać próbę przyczepności kleju do podłoża,

    - wykonać próbę nośności kołków do poszczególnych podłoży,

    - wykonać osłony okienne z folii na czas prowadzenia robót,

    - ściany z gazobetonu należy oczyścić szczotkami m.in. z kurzu, a następnie należy zmyć silnym strumieniem wody przy jednoczesnym czyszczeniu i spłukać pod ciśnieniem,

    - na ścianie przykleić tzw. bazy i wyznaczyć płaszczyzny za pomocą żyłek lub sznura murarskiego; otwory w ścianach po demontażu kołków rozporowych należy wypełniać masą silikonową,

    - zgodnie ze Świadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na złączach prefabrykatów większe niż 10 mm należy wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej. Świadectwo podaje dokładną technologie realizacji.

Przyklejanie płyt styropianowych

    - przyklejanie płyt masą klejowo - szpachlową, .

    - przyklejanie płyt do podłoża musi być poprzedzone próbą przyczepności,

    - układ płyt na ścianie - w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku,

    - mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych (po wyschnięciu kleju),

    - szczegół wykonania ocieplenia naroży, wzmocnień, ościeży okiennych, attyk, dylatacji i innych detali.

Przyklejanie siatki

Powierzchnię zamocowanych płyt należy pokryć masą klejowo - szpachlową, następnie nałożyć siatkę i "wtapiać" ją w świeżą masę. Ściana winna być gładka i wolna od śladów packi lub jakichkolwiek innych nierówności.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zakład siatki ma wysokość 10 cm (Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm).

W narożach otworów okiennych i drzwiowych należy wklejać kawałki tkaniny wzmacniającej.

Szerokość siatki winna być tak dobrana, aby można wyprowadzić ją na wszystkie płaszczyzny ościeży okiennych i drzwiowych.

W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji, w poziomie parteru stosuje się dodatkową siatkę naklejaną bezpośrednio na płyty.

Układanie masy tynkarskiej

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem układania masy tynkarskiej ścianę należy zagruntować podkładem.

Podłoże musi być suche, nie zamarznięte, wolne od kurzu, wolne od wykwitów i luźnych cząstek.

Tynk winien być mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadłem, nie należy mieszać masy z innymi produktami. Tynk nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej

grubości ziarna i zacierać Faktura tynku - drapana, o ziarnistości 2,5 - 3,0 mm.

Tynku nie można układać:

    - w temperaturach poniżej +8° C,

    - przy dużym nasłonecznieniu,

    - podczas deszczu, mgły lub silnego nawilgocenia,

    - przy silnym wietrze.

Malowanie

W przypadku użycia bezbarwnych powłok elewacyjnych/ tynk mineralny /wszystkie nowo wykonane tynki należy malować farbami silikatowymi, w kolorach podanych w projekcie kolorystyki elewacji.

Przepisy związane

- Instrukcja ITB Nr 334/96 - "Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekka".

- PN - 92/P - 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej.

- PN -B - 20130 - Płyty styropianowe.

## Konstrukcje stalowe

Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste bez naderwań, gradu i zadziorów, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

Prostowanie i gięcie

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące

granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

Połączenia spawane

Brzegi do wraz przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.

Kąt ukosowania połączenia i wielkości progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.

Rzeczywista grubość spoin może być większa od normowej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą

    - 5% - dla spoin czołowych

    - 10 - dla pozostałych.

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny.

Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne:

    - spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

    - wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem,  natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, brak przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

Połączenia na śruby

    - długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie

    - najmniejszą liczbę podkładek I przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje

    - nakrętka i łeb śruby powinna bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni

    - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru

    - śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym

Montaż konstrukcji

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności I układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zamontowanych.

W miejscu wyburzeń na otwory zaprojektowano nadproża stalowe oparte na istniejących ścianach. W rejonie wykonywanych nadproży należy przed rozpoczęciem robót podstemplować elementy konstrukcyjne opierające się na niniejszych nadprożach.

Ze względu na skomplikowany charakter prac, przed ich rozpoczęciem konieczne jest opracowanie planu bezpieczeństwa i organizacji robót I który musi zawierać opis technologii robót dostosowany do wyposażenia technicznego i doświadczenia wykonawcy. Belki stalowe połączyć ze sobą za pomocą śrub M 16 . Między górne półki belek i ścianę wbijać co 30cm kliny stalowe z blachy I szczelinę wypełnić zaprawą montażową niekurczliwą.

Przepisy związane

- PN-87/B-066200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

- PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki

- PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania

- PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

## Konstrukcje drewniane

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

Więźba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczna,.

Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 1 mm.

Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak O,5mm.

Dopuszcza się następujące odchyłki:

    - W rozstawie belek lub krokwi:

    - do 2 cm w osiach rozstawu belek,

    - do 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

    - W długości elementu do 20 mm,

    - W odległości między węzłami do 5 mm,

    - W wysokości do 10 mm.

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane warstwami papy.

Przepisy związane

- PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.  Obliczenia statyczne. Postanowienia ogólne.

- PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiały.

- PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Konstrukcje.

- PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Złącza.

- PN-75/D-01001 - Tarcica. Podział, nazwy i określenia. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

- PN-84/M-81 000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-82/M-82054.00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.

- Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. - Środki ochrony drewna.

## Wykładziny ceramiczne

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.

W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2 -3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub S, narzut z plastycznej zaprawy cementowo'- wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 5oC.

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

## Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie ościeży

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

| Wymiary zewnętrzne (cm) |  | liczba punktów zamocowań | Rozmieszczenie punktów zamocowań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wysokość | szerokość |  | w nadprożu i progu | na stojaka |
| do 150 | do 150 | 4 | nie mocuje się | po 2 |
|  | 150 ÷ 200 | 6 | po 2 | po 2 |
|  | powyżej 200 | 8 | po 3 | po 2 |
| powyżej 150 | do 150 | 6 | nie mocuje się | po 3 |
|  | 150 ÷ 200 | 8 | po 1 | po 3 |
|  | powyżej 200 | 10 | po 2 | po 3 |

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżnicach.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przekryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

    - 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

    - 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

    - 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Osadzenie stolarki drzwiowej. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektową.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu.

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

| miejsca luzów | wartość luzu i odchyłek |  |
| --- | --- | --- |
|  | okien | drzwi |
| luzy między skrzydłami | 2 | 2 |
| miedzy skrzydłami i ościeżnicą | 1 | 1 |

Przepisy związane

- PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.

- PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.

- PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

- BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.

- BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

- BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32. - Pokost lniany.

- BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

- BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

- BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

- BN-79/6115-38. - Emalie olejno - żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania

- Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 84.

# KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

## Kontrola Jakości

System Zapewnienia Jakości

W ramach Kontraktu winien być opracowany i wdrożony System Zapewnienia Jakości (OA) i System Kontroli Jakości (OC). System winien zawierać:

    - Uregulowania ogólne obejmujące system utrzymania jakości w firmie Wykonawcy pokazujący ogólną organizację oraz podział odpowiedzialności, sposób monitorowania i sposób funkcjonowania systemu. Określone winny być ogólne zasady i procedury planów zapewnienia jakości oraz planów kontroli dla określonych projektów, wykonawców, podwykonawców i dostawców.

    - Uregulowania dla Robót objętych Kontraktem obejmujących Plan Zapewnienia Jakości (QAP) oraz Plan Kontroli (CP).

Wykonawca przedstawi System Zapewnienia Jakości w firmie, Plan Zapewnienia Jakości oraz Plany Kontroli w odniesieniu do Robót objętych Kontraktem, opisując wszystkie ważne i krytyczne działania kontrolne, inspekcje oraz wykonywane próby.

Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakości winien zawierać rozwiązania dla co najmniej następujących zagadnień:

    - Sposób organizacji personelu i kierownictwa Wykonawcy przyjęty dla realizacji Kontraktu, plan zarządzania oraz organizację kontroli jakości. Osoba odpowiedzialna u Wykonawcy za system kontroli jakości winna być upoważniona i posiadać stosowne kwalifikacje do podejmowania decyzji w kwestii zapewnienia jakości. Należy wyraźnie przedstawić, komu dana osoba podlega i jak przebiegają powiązania z ogólnym systemem jakości w firmie i jej kierownictwem. Osoby kontrolujące jakość i przeprowadzające próby nie mogą podlegać osobom wykonującym i nadzorującym Roboty.

    - Sposób tworzenia i obiegu dokumentów. Przyjęty przez Wykonawcę system zarządzania bieżącą dokumentacją dotyczącą wykonania Robót winien obejmować Podwykonawców i dostawców oraz szczegółowo opisywać:

      - w jaki sposób zapewni się, że przy wykonywaniu Robót zastosowane będą jedynie ważne i zaakceptowane dokumenty,

      - metodę rejestracji różnic i zmian dokumentacji.

    - Sposób dokonywania zamówień.

    - Zasady kierowania pracą Podwykonawców oraz wymagania dotyczące ich systemów zapewnienia jakości. .

    - Sposób kontroli materiałów i wykonawstwa, uszkodzeń oraz zgodności materiałowej, itp.

    - Rozwiązywanie kwestii odstępstw, nadmiarów lub różnic w stosunku do Kontraktu.

Wstępnie proponowane przez Wykonawcę Plany Kontroli opisujące ważne i krytyczne czynności weryfikacyjne oparte będą na Wymaganiach Zamawiającego oraz własnej wiedzy Wykonawcy w zakresie realizacji Robót.

## Kontrola Wykonawcy i dokumentacji

W okresie objętym Kontraktem, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami Inżyniera, udokumentować, że Roboty spełniają wymagania zapewnienia jakości określone w Kontrakcie lub przyjęte w okresie objętym Kontraktem.

W oparciu o przyjęty Plan Zapewnienia Jakości i Plan Kontroli, Wykonawca przeprowadzać będzie w czasie wykonywania Robót i odpowiednio dokumentować kontrolę jakości oraz jej zgodność z określonymi wymaganiami.

Kontrola jakości Wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialności za Roboty wynikające z Kontraktu.

Jeżeli Inżynier wykaże, że kontrola i dokumentacja prowadzone przez Wykonawcę winny być rozszerzone, Wykonawca postąpi zgodnie z pisemnymi wskazówkami Inżyniera oraz na własny koszt i w uzgodnionym czasie wprowadzi zmiany.

Metoda prowadzenia dokumentacji w czasie wykonywania Robót

Wszystkie działania kontrolne określone w Planie Kontroli winny być dokumentowane. Plan Kontroli i inne kwestie związane z Systemem Zapewnienia Jakości winny być prowadzone i utrzymywane przez Wykonawcę w odpowiednim archiwum, które winno się znajdować na Placu Budowy przez cały okres realizacji Kontraktu.

Na podstawie Planu Zapewnienia Jakości i Planu Kontroli, Wykonawca opracuje niezbędne formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed Datą Rozpoczęcia.

Wszelka dokumentacja winna być opatrzona informacją identyfikacyjną, datą oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna winna zawierać co najmniej nazwę projektu, numer czynności zgodny z Planem Kontroli, czas i miejsce czynności kontrolnej.

Inżynier będzie posiadał pełny dostęp do systemu archiwalnego i może bez powiadomienia zlecić audyt jakości.

Wykonawca będzie prowadził "Dziennik budowy" zgodnie z wymaganiami polskich przepisów.

Dokumenty wymagane przy dostawie

W momencie dostawy materiałów i towarów, Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi w oryginale i dwóch potwierdzonych kopiach:

    - wszystkie świadectwa, dokumentację testów, itp. dla Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do zabudowania w Robotach,

    - wszystkie dokumenty potwierdzające, że inspekcję, kontrolę oraz testy wykonano zgodnie z Kontraktem,

## Okres Zgłaszania Wad

Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawcę w Okresie Zgłaszania Wad podlegają tym samym warunkom kontroli jak same Roboty.

System archiwizacji dokumentów Systemu Zapewnienia Jakości winien być utrzymywany przez Wykonawcę przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad.

## Inspekcje, próby przedodbiorowe i odbiorowe

Wykonawca przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi standardami wszystkie testy, jakie Inżynier uzna za konieczne, aby udowodnić, że Roboty są wykonane zgodnie ze Wymaganiami Testy mogą być przeprowadzone u producenta, na Placu Budowy lub w dowolnym innym miejscu.

Jeżeli wszystkie wymagane przez Inżyniera testy i inspekcje zostały przeprowadzone, wszystkie atesty i wyniki testów zostały sprawdzone, Inżynier potwierdzi akceptację na piśmie.

Jeżeli będzie miała miejsce nieautoryzowana dostawa, Wykonawca może być zobowiązany do oddania Urządzeń do producenta w celu dokonania inspekcji i testowania kontrolnego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy Podwykonawcy dostali kopie Wymagań Zamawiającego. Szczegółowe informacje odnośnie proponowanych metod testowania dla każdego urządzenia zostaną przedstawione Inżynierowi.

Ceny ujęte w Kontrakcie będą uwzględniały koszty przeprowadzenia testów, łącznie z tymczasowymi konstrukcjami, kosztami pracy, zużyciem materiałów, wykonaniem pomiarów, kosztami magazynowania, zużyciem paliwa i energii.

Przyrządy potrzebne do przeprowadzenia prób

Wykonawca zaspokoi wymagania Inżyniera odnośnie przyrządów niezbędnych do wykonania testów oraz przedstawi, jeżeli wyniknie taka potrzeba, najnowsze świadectwa wzorcowania bądź dokona wzorcowania na swój koszt w niezależnym instytucie.

## Świadectwa próby

Dostarczone będą świadectwa próby, zawierające pełen zapis wszystkich przeprowadzonych testów elektrycznych i mechanicznych dla sprzętu i materiałów zarówno podczas prac produkcyjnych jak i na Placu Budowy.

Należy również przedstawić kopie i świadectwa przeprowadzenia wszelkich testów hydraulicznych.

Wykonawca ma obowiązek uzyskać oraz przedstawić Inżynierowi i innym wskazanym przez niego stronom, w przeciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia testów komisyjnych, świadectwa próby i wyniki testów dla wszystkich urządzeń testowanych, które uzyskały wyniki pozytywne. Poza tym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych testów.

Kopie świadectw próby dla głównych Urządzeń zostaną dołączone do Instrukcji Obsługi i Konserwacji.

## Próby hydrauliczne urządzeń

Wszystkie urządzenia będące pod wpływem ciśnienia ścieków takie, jak zbiorniki ciśnieniowe, pompy, rury, mocowania i zawory, zostaną poddane testom hydraulicznym na odporność na ciśnienie co najmniej 1,5 razy większego od maksymalnego ciśnienia roboczego.

Dla wszystkich ww. urządzeń należy przedstawić zaświadczenia o przeprowadzeniu testów. Losowo wybrane przez Inżyniera urządzenia testowane hydraulicznie będą poddane dodatkowo testom. Należy dostarczyć Inżynierowi zawiadomienie z datą przeprowadzenia testów.

## Kontrola urządzeń, testy i gwarancje

Schematy szczegółowe będą przygotowane przez Wykonawcę dla poniższych urządzeń, łącznie z gwarantowanymi parametrami urządzeń proponowanych do określonych zadań. Warunki te będą wiążące i nie będą mogły ulec zmianie bez pisemnej zgody Inżyniera. Pełne testy komisyjne zgodne z odpowiednimi standardami oraz z danymi gwarancjami będą wymagane dla następujących urządzeń:

    - Wszystkie urządzenia mechaniczne

    - Wszystkie panele kontrolne i sterowania

    - Wszystkie wyłączniki automatyczne

    - Wszystkie kondensatory korygujące współczynnik mocy dla instalacji wysokiego napięcia

    - Wszystkie urządzenia sterujące procesem oraz wskaźniki

    - Wszelkie urządzenia do pomiarów elektrycznych oraz mierniki

    - Wszystkie programowalne kontrolery logiczne (PLC).

Dodatkowo, wszystkie części wyposażenia nie podlegające testowaniu komisyjnemu będą okresowo testowane i udostępniane do inspekcji.

Inspekcje, testy, sprawdzanie funkcjonowania, nie zwalniają Wykonawcy od jego zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Inżynier będzie miał dostęp do wszystkich urządzeń koniecznych do przeprowadzenia testów komisyjnych oraz/lub inspekcji wszystkich części wyposażenia na terenie fabryki producenta. Inżynier może zalecić, na swoją odpowiedzialność, przeprowadzenie testów pod swoją nieobecność. Wszystkie testy powinny być wówczas przeprowadzone tak jak podczas jego obecności, a kopie protokołów z przeprowadzenia testów przedstawione zostaną Inżynierowi.

Jeżeli części wyposażenia mają identyczne wymiary i zastosowanie może być

wystarczające, według uznania Inżyniera, przeprowadzenie testów na ograniczonej liczbie urządzeń.

Jeżeli po przeprowadzeniu inspekcji lub próby dowolnego urządzenia lub materiału, Inżynier stwierdzi, iż dane elementy lub ich części są wadliwe, lub niezgodne ze Wymaganiami czy wymaganiami eksploatacyjnymi, może odrzucić powyższe elementy lub ich części, dając Wykonawcy w odpowiednim czasie zawiadomienie na piśmie o odrzuceniu z podaniem przyczyny odrzucenia. Wszelkie ponowne próby odbędą się na koszt Wykonawcy.

Jeżeli Inżynier uzna, że dana część Robót przeszła pozytywnie przez wszystkie wymagane próby, powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na piśmie.

## Zakres kontroli i testów

Badania i próby hydrauliczne powinny być wykonane przez Wykonawcę w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania i bezpieczeństwa oraz gotowości obiektu do przeprowadzenia próbnej eksploatacji.

Badania powinny dotyczyć całego wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania.

Urządzenia niskiego napięcia

    - Wyłączniki niskiego napięcia będą dostarczone z oznaczeniem CE zgodnie z normami dla niskiego napięcia.

    - Styczniki niskiego napięcia będą dostarczone z oznaczeniami CE zgodnie z normami dla niskiego napięcia.

    - Wszystkie inne urządzenia elektryczne będą dostarczone z oznaczeniami CE zgodnie z odpowiednimi normami.

Wyłączniki niskiego napięcia o prądzie znamionowym 100 A lub wyższym będą poddane procedurze pomiaru rezystancji styków głównych w torach prądowych. Pomiar będzie polegał na zmierzeniu na głównych końcówkach każdego toru z zamkniętymi stykami, napięcia i natężenia prądu stałego ( natężenie prądu pomiarowego musi wynosić minimum 100 A). Zmierzona rezystancja dla dwóch podobnych elementów nie może się różnić o więcej niż 20%.

Poza tym, powyższe urządzenia będą testowane pod następującymi względami:

a) Rezystancja izolacji

Należy zmierzyć rezystancję izolacji szyn zbiorczych urządzenia rozdzielczego włącznie z aparaturą łączeniową w głównych torach prądowych, oraz sprawdzić w przypadku rozbudowanych systemów rozdzielczych ciągłość systemów szynowych i oporności przejścia.

b) Wymienność

Wszystkie komponenty o tej samej konstrukcji i znamionach, zaprojektowane jako wtykowe, będą przetestowane jako wymienne.

c) Zabezpieczenie i sterowanie obwodem

## Koordynacja programu testowego na budowie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za koordynację programu testowego na budowie dla wszystkich urządzeń i dopilnowanie, aby wszystkie zainteresowane strony były obecne przy testowaniu.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

## Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane sąw systemie SI (zgodnie z ISO). Użyte jednostki pokazano poniżej.

Czas

sekunda 1 s

minuta 1 min = 60 s

godzina 1 h = 3600 s

doba 1 d = 86 400 s

Długość

metr 1 m

milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia

metr kwadratowy 1 m2

Objętość

metr sześcienny 1 m3

litr 1 I = 0,001 m3 ,

Masa

kilogram 1 kg

tona 1 T = 1000 kg

Siła

niuton 1 N = 1 m kg/s2

kiloniuton 1 kN = 1000 N

Naprężenie

1 kN/m2

1 N/mm2

Ciśnienie

paskal 1 Pa = 1 N/m2

Moc

wat 1 W = 1 m kg/s

kilowat 1 kW = 1000 W

Temperatura

stopień Celsjusza 1°C ,

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.

## Zasady określania ilości robót i materiałów

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inżyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera.

Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.

Cement i wapno będą mierzone w megagramach.

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje.

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej.

## Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

## Wagi i zasady ważenia

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.

Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu.

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana.

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%.

## Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

## Przedmiary robót

Przedmiary robót zostały sporządzone na etapie opracowania dokumentacji technicznej i są integralną częścią niniejszego opracowania.

# OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## Rodzaje odbiorów robót

roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

    - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

    - odbiorowi częściowemu,

    - odbiorowi końcowemu,

    - odbiorowi ostatecznemu.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych

ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach

dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.

## Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

## Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności.

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

## Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

    - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

    - szczegółowe specyfikacje techniczne,

    - uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

    - recepty i ustalenia technologiczne,

    - dzienniki budowy i księgi obmiaru,

    - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

    - atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

    - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

    - sprawozdanie techniczne,

    - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

    - zakres i lokalizację wykonywanych robót,

    - wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

    - uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

    - datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

## Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

# OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmować:

    - robociznę bezpośrednią,

    - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

    - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

    - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz . koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

    - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

    - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Oferent wypełni karty obmiarowe stanowiące załącznik do niniejszej ST.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

Inwestycja pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w

Kruszwicy". będzie realizowana w oparciu o dokumenty:

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414/ wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr 80 poz. 718/

- Ustawa z dn. 18.07.2002 r. - Prawo wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami /

- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 667 z późniejszymi zmianami /

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 14.03.2002 r. - w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody / Dz. U. Nr 8 poz. 70/

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

- Rozporządzenie Min. Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

- Ustawa z dn. 07.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 72 poz. 747/

- Wodociągi i Kanalizacja - Zestaw Polskich Norm

- Ustawa o drogach publicznych/ Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 r. - tekst jednolity z późniejszymi zmianami

- Pełną dokumentację techniczną w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i modernizacji SUW opracowaną przez mgr inż. Zygmunta Biernackiego i HYDROTERM Zygmunt Biernacki, ul.Grunwaldzka 235, 85-438 Bydgoszcz, tel. 052 3410049