Opracowanie zawiera:

Audyt oświetleniowy, projekt energetyczno-oświetleniowy uwzględniającego redukcję poboru mocy o min. 50 % i składający się z następujących części:

- inwentaryzacja i audyt oświetleniowy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu o sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1220) zawierające :

a) zestawienie mocy punktów świetlnych,

b) wyznaczenia zapotrzebowania na energię elektryczną na cele oświetleniowe,

c) wyznaczenie emisyjności instalacji oświetleniowej ;

- opis techniczny wymiany opraw oświetleniowych, zawierający obliczenia fotometryczne wybranych odcinków dróg z instalacją podlegającą modernizacji, potwierdzające zgodność z normą PN-EN 13201 obejmujący:

- dobór mocy i rodzaju oprawy ze względu na krzywą światłości w celu zapewnienia zgodności z PN-EN 13201,

- projekt koncepcyjny doboru klasy oświetleniowej dróg i opraw oświetleniowych,

- wyznaczenia zapotrzebowania na energię elektryczną na cele oświetleniowe po modernizacji,

- wyznaczenie emisyjności instalacji oświetleniowej po modernizacji,

- koncepcję systemu i/lub sposobu sterowania oświetleniem, w celu uzyskania większej oszczędności na energii .

Spis treści

1. 	Wstęp										  4

2. 	Cel audytu									  4

3. 	Podstawa opracowania audytu						  5

4. 	Inwentaryzacja oświetlenia drogowego					  6

5. 	Analiza stanu aktualnego							  7

5.1. 	Stan systemu na dzień audytu					  7

5.2. 	Wnioski z inwentaryzacji i oceny punktów świetlnych		  8

6. Analiza wyników wykonanych obliczeń fotometrycznych 			19

metodą komputerową – program DiaLUX

7. 	Zestawienie opisów i parametrów dróg i instalacji			25

8. 	Zapotrzebowanie na energię elektryczną 				34

oraz wyznaczenie emisyjności

8.1.	Wyznaczenie zapotrzebowania na energię elektryczną	34

na cele oświetleniowe przed modernizacją

8.2. 	Wyznaczenie emisyjności instalacji oświetleniowej 		35

przed modernizacją

8.3.	Wyznaczenie zapotrzebowania na energię elektryczną	36

na cele oświetleniowe po modernizacji

8.4. 	Wyznaczenie emisyjności instalacji oświetleniowej 		36

po modernizacji

9. 	Koncepcja systemu i/lub sposobu sterowania oświetleniem, 		37

w celu uzyskania większej oszczędności na energii

10. 	Audyt jako czynnik stymulujący sposób myślenia o oświetleniu 	42

w gminie Zakrzewo - strategiczne cele audytu oświetlenia ulicznego

11. 	Podsumowanie						 		44

Załączniki 										45

1. Wstęp

Przedmiotem niniejszego audytu jest:

- opracowanie inwentaryzacji eksploatowanego oświetlenia drogowego przy drogach gminnych na terenie gminie Zakrzewo,

- przedstawienie koncepcji modernizacji oświetlenia drogowego,

- określenie możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji,

- wskazanie zasadności (lub braku zasadności) podjęcia zadania - modernizacji oświetlenia drogowego.

W audycie uwzględniono usprawnienia umożliwiające uzyskanie oszczędności energii - zastosowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych ze źródłami LED.

W ramach realizacji audytu dokonano wizji lokalnej, podczas której wykonano ocenę eksploatowanych opraw oświetleniowych przy drogach gminnych na terenie gminy Zakrzewo, zidentyfikowano stan i moce poszczególnych opraw.

2. Cel audytu

Celem audytu oświetlenia było przeprowadzenie badania całego układu i określenie możliwości podniesienia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia kosztów użytkowania oświetlenia, a także określenie celowości podjęcia inwestycji modernizacyjnej i wskazanie optymalnego sposobu jej realizacji.

3. Podstawa opracowania audytu

- Umowa na wykonanie Audytu oświetleniowego, projektu energetyczno-oświetleniowego uwzględniającego redukcję poboru mocy o min. 50 % zawarta pomiędzy ALS Investment sp. z o.o., ul. Braniborska 7/2, 53-680 Wrocław a Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

- Normy PN-EN 13201 - 2, 3, 4 - Oświetlenie dróg.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.).

- Materiały otrzymane od Zamawiającego (zestawienia opraw w obwodach, zestawienia stacji istniejącego oświetlenia drogowego na terenie gminy Zakrzewo itp.) – osoba przekazująca Jan Bąk, sekretarz@zakrzewo.pl, tel. +48 660458723

- Materiały otrzymane od Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - Radziejów (zestawienia opraw w obwodach, zestawienia stacji istniejącego oświetlenia drogowego na terenie gminy Zakrzewo itp.) – osoba przekazująca Wiesław Czynsz, wieslaw.czynsz@energa.pl, tel. +48 785 858 934

4. Inwentaryzacja oświetlenia drogowego

Inwentaryzacja została przeprowadzona na podstawie materiałów przekazanych przez pracownika Urzędu Gminy Zakrzewo Panem Janem Bąkiem i pracownika Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Panem Wiesławem Czynszem oraz w trakcie wizji lokalnej zrealizowanej w dniach 14-18 sierpnia 2024 roku. Wykonano wizję lokalizacji i oceny stanu opraw oświetleniowych w następujących miejscowościach:

|  | Bachorza (wieś) |
| --- | --- |
|  | Wola Bachorna (wieś) |
|  | Gęsin (wieś) |
|  | Lepsze (wieś) |
|  | Gosławice (wieś) |
|  | Sinki (wieś) |
|  | Kobielice (wieś) |
|  | Kolonia Bodzanowska (wieś) |
|  | Kuczkowo (wieś) |
|  | Michałowo (wieś) |
|  | Seroczki (wieś) |
|  | Kolonia Serocka (wieś) |
|  | Sędzin (wieś) |
|  | Siniarzewo (wieś) |
|  | Ujma Duża (wieś) |
|  | Zakrzewo (wieś) |
|  | Zarębowo (wieś) |

Inwentaryzacja obejmowała ocenę stanu technicznego eksploatowanych opraw oświetleniowych ze źródłami wyładowczymi. Dla wybranych odcinków dróg oceniono stan zużycia eksploatowanych słupów i opraw oświetleniowych, sprawdzono również rozmieszczenie słupów i opraw korzystając z programu Geoportal https://mapy.geoportal.gov.pl/. Ogółem zinwentaryzowano 429 opraw ze źródłami wyładowczymi o mocy znamionowej 150W i 100W.

5. Analiza stanu aktualnego

Oświetlenie dróg i dróg w ciągu roku, w ponad połowie czasu (ok. 4610 godzin) zapewnione jest w sposób naturalny poprzez oddziaływanie słońca w sposób bezpośredni jak i pośredni (odbicia od nieboskłonu oraz obiektów otaczających). W pozostałym czasie (tj. 4150h) ulice i drogi oświetlane są z wykorzystaniem sztucznego źródła światła głównie ze źródeł korzystających z energii elektrycznej.

Elementy wchodzące w skład systemu oświetleniowego to punkty świetlne, sieć linii zasilających punkty świetlne, konstrukcje wsporcze odrębne dla punktów świetlnych, systemy sterowania pracą oświetlenia oraz rozliczania zużytej energii elektrycznej.

Zgodnie z definicją punktu świetlnego zalicza się do niego również element nośny, do którego jest on zamocowany. W przypadku sieci oświetlenia skojarzonego z przesyłowymi liniami nn. - abonenckimi (napowietrzne) jest to wysięgnik montowany do słupów linii przesyłowej. Elementy te, często po wieloletniej eksploatacji, znajdują się w różnym stanie technicznym często kwalifikującym je do wymiany. Z uwagi na możliwość zastosowania wysięgników o innych wymiarach niż dotychczas stosowane - można uzyskać większe wartości uzyskiwanego natężenia oświetlenia. Dzięki temu także wymiana wysięgników staje się źródłem uzyskania oszczędności poprzez możliwość instalacji na nich opraw o mniejszej mocy niż przy użyciu wysięgników istniejących.

Inne konstrukcje zaliczane do punktu świetlnego to słupy i maszty w liniach kablowych typowo oświetleniowych, na których oprawy są montowane bezpośrednio lub z zastosowaniem wysięgników nasadzanych lub zintegrowanych ze słupem.

5.1. Stan systemu na dzień audytu

Stan ogólny instalacji oświetleniowych przy drogach na terenie gminy Zakrzewo należy określić, jako dostateczny i nie odbiegający od przeciętnego poziomu spotykanego na terenie gmin podobnej wielkości na terenie naszego kraju. Widać to zarówno poprzez typ stosowanych urządzeń (sprzętu) oświetleniowych (rodzaj źródeł światła, konstrukcji nośnych dla oświetlenia), wieku instalacji jak i stanu technicznego ocenianego po wyglądzie stopnia zużycia (np. czystość kloszy opraw oświetleniowych, stanu ochrony antykorozyjnej słupów metalowych itp.).

Systemy oświetlenia na terenie Gminy Zakrzewo są w większości „skojarzone” z napowietrzną siecią elektroenergetyczną (413 opraw). Są zamontowane na wspólnych konstrukcjach z liniami przesyłu energii elektrycznej n.n.. Zasilanie oświetlenia liniami kablowymi jest zrealizowane w niewielkim stopniu (Zakrzewo – ulice: Kujawska 9 opraw, ulica Krótka – 4 oprawy; ulica Dworcowa 3 oprawy).

Oświetlenie dróg zrealizowane jest w przeważającej części na słupach metalowych lub betonowych zbrojonych. Wszystkie oprawy są wyposażone w źródła sodowe. Niestety zainstalowane są one najczęściej w sposób daleki od optymalnego z punktu widzenia celu jakiemu służą. W zakresie mocy opraw widoczne jest, że część opraw instalowanych było przed wielu laty, stąd dominacja najbardziej rozpowszechnionej mocy opraw sodowych ze źródłami światła 150 i 70W. Niesprzyjającą okolicznością w tym przypadku w realizacji oświetlenia dróg są znaczne i niepowtarzalne odległości słupów od ich krawędzi. Funkcjonujące w systemie oprawy mają często za sobą ponad 15 i więcej lat eksploatacji. Należy przypuszczać, że nie były poddawane gruntownym remontom. Praktyka wykazuje, że konserwacja oświetlenia na terenie niemal całego kraju, polegała na sprawdzeniu „świecenia” źródła światła” i wszystkie ewentualne zabiegi konserwatora ograniczały się do wymiany źródła światła i bezpiecznika.

Z inwentaryzacji wynika, że moc znamionowa systemu oświetlenia drogowego wynosi 55,26 kW. Wartość mocy instalacji może być zmniejszona tylko w przypadku przeprowadzenia modernizacji oświetlenia drogowego na oświetlenie ze źródłami wykonanymi w technologii LED.

5.2. Wnioski z inwentaryzacji i oceny punktów świetlnych

Zinwentaryzowano 429 punkty świetlne własności Gminy Zakrzewo oraz Energa.

Szczegółowa struktura parametrów i rozmieszczenia punktów świetlnych zamieszczona jest w załączniku.

Punkty świetlne zasilane są poprzez sieć kablową jak i napowietrzną. Linie kablowe prowadzone są bezpośrednio w ziemi jak i w rurach osłaniających.

Wybrane zdjęcia z inwentaryzacji:

| Bachorza (wieś) |  |
| --- | --- |
| Wola Bachorna (wieś) |  |
| Gęsin (wieś) |  |
| Lepsze (wieś) |  |
| Gosławice (wieś) |  |
| Sinki (wieś) |  |
| Kobielice (wieś) |  |
| Kolonia Bodzanowska (wieś) |  |
| Kuczkowo (wieś) |  |
| Michałowo (wieś) |  |
| Seroczki (wieś) |  |
| Sędzin (wieś) |  |
| Siniarzewo (wieś) |  |
| Zakrzewo (wieś) |  |
| Zarębowo (wieś) |  |

6. Analiza wyników wykonanych obliczeń fotometrycznych metodą komputerową – program DiaLUX, dobór klasy oświetleniowej

Wykonawca dokonał doboru opraw na podstawie obliczeń komputerowych parametrów fotometrycznych. Opis techniczny opraw oświetleniowych, zawierający obliczenia fotometryczne wybranych odcinków dróg z instalacją podlegającą modernizacji, potwierdzające zgodność z normą PN-EN 13201 obejmujący:

- Dobór mocy i rodzaju oprawy ze względu na krzywą światłości w celu zapewnienia zgodności z PN-EN 13201,

załącznik plik „ZAKRZEWO DIALUX WYNIKI.pdf”

załącznik plik „Karta_katalogowa_Ledolux_Poland_LUXA_DOB.pdf”

- projekt koncepcyjny doboru klasy oświetleniowej dróg i opraw oświetleniowych,

W porze ciemnej, po zmierzchu, warunki widzenia bardzo się pogarszają, co wiąże się ze spadkiem bezpieczeństwa oraz mniejszą wygodą użytkowników dróg. Zastosowanie elektrycznego oświetlenia stwarza możliwość zmiany tej sytuacji i zapewnienia użytkownikom (kierującym pojazdami i pieszym) warunków dla zachowania bezpieczeństwa jazdy i bezpieczeństwa poruszania się osób.

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opracował projekt normy EN13201, która została przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) przyjęta jako obowiązująca norma „Oświetlenia dróg”. Obecnie obowiązująca norma składa się z czterech części: 1 - CEN/TR 13201-1:2016-02 Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia 2 - PN-EN 13201-2: 2016-03 Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania eksploatacyjne 3 - PN-EN 13201-3: 2016-03 Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych 4 - PN-EN 13201-4: 2016-03 Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia 5 - PN-EN 13201-5: 2016-03 Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej

Parametry i kryteria w oświetleniu dróg

A. W przypadku oświetlenia dróg na których dominujące znaczenia ma ruch samochodowy, podstawowymi czynnikami są: - poziom luminancji, - równomierność luminancji, 
- ograniczenie olśnienia, - prowadzenie wzrokowe.

Parametry te wpływają na komfort widzenia oraz na wydolność wzrokową kierowcy.

Bardzo ważnym parametrem jest luminancja nawierzchni - parametr określający jaskrawość danej drogi, widziany przez obserwatora poruszającego się w określonym kierunku. Wartość luminancji zależy nie tylko od poziomu natężenia oświetlenia, ale również od rodzaju opraw, jasności drogi i odbić od nawierzchni.

B. W przypadkach, kiedy mamy do czynienia z drogami o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym lub są to obszary kolizyjne, skrzyżowania, ronda wtedy norma zaleca stosowanie kryteriów opartych o natężenie oświetlenia.

| Tabela 1. Kryteria oświetlenia drogowego Wymagania oświetleniowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poziom luminancji | Równomierność luminancji | Olśnienie |
| Wydolność wzrokowa | Średnia luminacja nawierzchni Lśr | Całkowita równomierność luminacji U0=Lmin/Lśr | Przyrost progowy TI |
| Komfort widzenia | Średnia luminacja nawierzchni Lśr | Równomierność wzdłużna Ul=Lmin/Lmax | Wskaźnik ograniczenia olśnienia G |

Wybór klasy oświetlenia

Pierwszym etapem jest sprecyzowanie sytuacji oświetleniowej, jaka panuje na danej drodze. Proces ten wymaga określenia:

• dopuszczalnych prędkości,

• głównych użytkowników drogi,

• dopuszczalnych użytkowników drogi,

• wykluczonych użytkowników drogi.

Wymagania oświetleniowe

Po określeniu klasy oświetleniowej należy z tabel odczytać wartości parametrów, jakie powinny zapewnić prawidłowe oświetlenie danej drogi.

Poniżej zaprezentowane są podstawowe klasy oświetleniowe.

Dla dróg o dużym i średnim natężeniu ruchu kryteria są opracowane w oparciu o poziom luminancji jezdni, czyli klasy M.

| Tabela 3. Klasy oświetlenia M |  |  | Luminancja jezdni przy suchej nawierzchni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa | Lśr [cd/m2] (wartość najniższa wartość oczekiwana) | Uo (wartość najniższa) | U1 (wartość najniższa) | fTI w % (wartość największa) | REI (wartość najniższa) |
| M1 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 10 | 0,35 |
| M2 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 10 | 0,35 |
| M3 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 15 | 0,30 |
| M4 | 0,75 | 0,4 | 0,6 | 15 | 0,30 |
| M5 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 |
| M6 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 20 | 0,30 |

Odpowiednio dobrane i wykonane oświetlenie drogowe jest jednym z najważniejszych zagadnień w technice świetlnej, ponieważ ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Odpowiednio zaprojektowana oraz wykonana infrastruktura oświetleniowa zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort w ruchu pojazdów i pieszych. Najważniejszym etapem podczas projektowania oświetlenia drogowego jest odpowiedni dobór opraw oraz źródeł światła, które powinny łączyć energooszczędność oraz niewielkie koszty konserwacji. Od opraw wymaga się aby były specyfikowane do celów oświetlenia dróg, natomiast źródła światła powinny charakteryzować się dużą skutecznością świetlną. Koszty ponoszone na eksploatację oświetlenia drogowego (wymiana zużytych bądź uszkodzonych lamp i opraw, naprawy interwencyjne i rachunki za energię elektryczną) to najczęściej bardzo znaczące pozycje w budżetach administrujących nim podmiotów, stąd dobrze zaplanowana i wykonana inwestycja może być źródłem poważnych oszczędności.

| Tabela 2a. Dobór klasy oświetleniowej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR | WARTOŚĆ | OPIS | WAGA |  |  |
| DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ | BARDZO DUŻA | v ≥ 100km/h | 2 |  |  |  |
|  | DUŻA | 70 < v < 100km/h | 1 |  |  |  |
|  | ŚREDNIA | 40 < v < 70km/h | -1 | X | -1 |  |
|  | MAŁA | v 40km/h | -2 |  |  |  |
| RUCH UŻYTKOWNIKÓW RUCHU | DUŻY |  | 1 |  |  |  |
|  | ŚREDNI |  | 0 | X | 0 |  |
|  | MAŁY |  | -1 |  |  |  |
| UŻYTKOWNICY RUCHU | Różni użytkownicy z przewagą niezmotoryzowanych |  | 2 |  |  |  |
|  | Różni |  | 1 | X | 1 |  |
|  | Zmotoryzowani |  | 0 |  |  |  |
| ROZDZIELENIE JEZDNI | Nie |  | 1 | X | 1 |  |
|  | Tak |  | 0 |  |  |  |
| INTENSYWNOŚĆ WĘZŁÓW | WYSOKA |  | 1 |  |  |  |
|  | ŚREDNIA |  | 0 | X | 0 |  |
| ZAPARKOWANE SAMOCHODY | OBECNE |  | 1 | X | 1 |  |
|  | BRAK |  | 0 |  |  |  |
| OŚWIETLENIE OTOCZENIA | DUŻE |  | 1 |  |  |  |
|  | ŚREDNIE |  | 0 | X | 0 |  |
|  | MAŁE |  | -1 |  |  |  |
| TRUDNOŚĆ W KIEROWANIU POJAZDEM | BARDZO TRUDNE |  | 2 |  |  |  |
|  | TRUDNE |  | 1 |  |  |  |
|  | ŁATWE |  | 0 | X | 0 |  |
| SUMA |  |  |  |  | 2 |  |
| 6 – SUMA |  |  |  |  | 4 |  |
| KLASA OŚWIETLENIOWA |  |  |  |  | M4 |  |

| Tabela 2b. Dobór klasy oświetleniowej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR | WARTOŚĆ | OPIS | WAGA |  |  |
| DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ | BARDZO DUŻA | v ≥ 100km/h | 2 |  |  |  |
|  | DUŻA | 70 < v < 100km/h | 1 |  |  |  |
|  | ŚREDNIA | 40 < v < 70km/h | -1 | X | -1 |  |
|  | MAŁA | v 40km/h | -2 |  |  |  |
| RUCH UŻYTKOWNIKÓW RUCHU | DUŻY |  | 1 |  |  |  |
|  | ŚREDNI |  | 0 | X | 0 |  |
|  | MAŁY |  | -1 |  |  |  |
| UŻYTKOWNICY RUCHU | Różni użytkownicy z przewagą niezmotoryzowanych |  | 2 |  |  |  |
|  | Różni |  | 1 | X | 1 |  |
|  | Zmotoryzowani |  | 0 |  |  |  |
| ROZDZIELENIE JEZDNI | Nie |  | 1 | X | 1 |  |
|  | Tak |  | 0 |  |  |  |
| INTENSYWNOŚĆ WĘZŁÓW | WYSOKA |  | 1 |  |  |  |
|  | ŚREDNIA |  | 0 | X | 0 |  |
| ZAPARKOWANE SAMOCHODY | OBECNE |  | 1 | X | 1 |  |
|  | BRAK |  | 0 |  |  |  |
| OŚWIETLENIE OTOCZENIA | DUŻE |  | 1 |  |  |  |
|  | ŚREDNIE |  | 0 |  |  |  |
|  | MAŁE |  | -1 | X | -1 |  |
| TRUDNOŚĆ W KIEROWANIU POJAZDEM | BARDZO TRUDNE |  | 2 |  |  |  |
|  | TRUDNE |  | 1 |  |  |  |
|  | ŁATWE |  | 0 | X | 0 |  |
| SUMA |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 – SUMA |  |  |  |  | 5 |  |
| KLASA OŚWIETLENIOWA |  |  |  |  | M5 |  |

| Tabela 2c. Dobór klasy oświetleniowej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR | WARTOŚĆ | OPIS | WAGA |  |  |
| DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ | BARDZO DUŻA | v ≥ 100km/h | 2 |  |  |  |
|  | DUŻA | 70 < v < 100km/h | 1 |  |  |  |
|  | ŚREDNIA | 40 < v < 70km/h | -1 | X | -1 |  |
|  | MAŁA | v 40km/h | -2 |  |  |  |
| RUCH UŻYTKOWNIKÓW RUCHU | DUŻY |  | 1 |  |  |  |
|  | ŚREDNI |  | 0 |  |  |  |
|  | MAŁY |  | -1 | X | -1 |  |
| UŻYTKOWNICY RUCHU | Różni użytkownicy z przewagą niezmotoryzowanych |  | 2 |  |  |  |
|  | Różni |  | 1 | X | 1 |  |
|  | Zmotoryzowani |  | 0 |  |  |  |
| ROZDZIELENIE JEZDNI | Nie |  | 1 | X | 1 |  |
|  | Tak |  | 0 |  |  |  |
| INTENSYWNOŚĆ WĘZŁÓW | WYSOKA |  | 1 |  |  |  |
|  | ŚREDNIA |  | 0 | X | 0 |  |
| ZAPARKOWANE SAMOCHODY | OBECNE |  | 1 | X | 1 |  |
|  | BRAK |  | 0 |  |  |  |
| OŚWIETLENIE OTOCZENIA | DUŻE |  | 1 |  |  |  |
|  | ŚREDNIE |  | 0 |  |  |  |
|  | MAŁE |  | -1 | X | -1 |  |
| TRUDNOŚĆ W KIEROWANIU POJAZDEM | BARDZO TRUDNE |  | 2 |  |  |  |
|  | TRUDNE |  | 1 |  |  |  |
|  | ŁATWE |  | 0 | X | 0 |  |
| SUMA |  |  |  |  | 0 |  |
| 6 – SUMA |  |  |  |  | 6 |  |
| KLASA OŚWIETLENIOWA |  |  |  |  | M6 |  |

Optymalnym kryterium jest policzenie, nakładem jakiej mocy elektrycznej zrealizujemy to samo zadanie oświetleniowe przy porównywalnych założeniach dla dwóch wariantów. Podstawowy parametr, czyli skuteczność świetlna samej oprawy, jest dla lamp LED w mocach „gminnych” (P<100W) wyższa, dla mocy średnich i wysokich – taka sama lub wyższa. Dodatkową zaletą opraw diodowych są bardzo precyzyjne układy optyczne, które znacząco ograniczają światło rozproszone, trafiające poza jezdnię. Dzięki temu strumień świetlny użyteczny w opcji LED jest wyższy niż w technologii sodowej. Od strony jakościowej bezwzględnie należy zaznaczyć, że nie zawsze jest to zaleta i cecha oczekiwana, gdyż najczęściej budując pole widzenia dla kierowcy nie chcemy ostro odcinać jezdni od otoczenia.

Zawsze rozpatrywana w kombinacji z planem konserwacji oświetlenia i przyjętym w projekcie współczynnikiem utrzymania gwarantującym, że przez założoną liczbę godzin świecenia parametry fotometryczne na płaszczyźnie roboczej będą zachowane. Dla lamp sodowych zazwyczaj jest to 16 000h, co przy średniej liczbie godzin pracy, wynoszącej 4000h na rok, oznacza grupową wymianę lamp co 4 lata. Trwałość oprawy drogowej, szacowana zazwyczaj na ok. 15 lat, oznacza 60 000h świecenia i 3 wymiany grupowe lamp. Wśród opraw diodowych coraz większa liczba dobrej klasy produktów ma trwałości użytkowe rzędu 50 000h z deklarowanym spadkiem strumienia świetlnego po tym czasie na poziom powyżej 80% wartości początkowej i wskaźnikiem awaryjności mniejszym niż 5% próbki. Pozwala to planować grupową wymianę lamp diodowych tylko raz w ciągu 15-letniego życia oprawy. Wymiana kompletnego modułu LED wraz z układem optycznym może znacząco przedłużyć czas eksploatacji takiej oprawy. Nierozstrzygnięta natomiast pozostaje sprawa zasilacza LED, który teoretycznie również powinien zostać wymieniony, bo niekoniecznie będzie nadawał się do zasilenia modułu LED wyprodukowanego np. w 2025 roku. W aspekcie eksploatacji opraw drogowych diodowych możliwość wymiany całego modułu LED na nowy jawi się jako bardzo pożądana funkcjonalność.

Jak powszechnie wiadomo, lampy sodowe mają bardzo niski ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra na poziomie 20) i emitują światło o barwie bardzo ciepłej (CCT ok. 2000 K). Dobrej klasy lampy LED gwarantują Ra powyżej 70 i bardzo szerokim wachlarzu CCT – od 3000 do nawet 10 000 K (zazwyczaj z przedziału 4000-6500 K). W kontekście parametru CCT warto wspomnieć o dwóch praktycznych kwestiach. Po pierwsze, w obecnej technologii wytwarzania LED światła białego im wyższa CCT tym znacząco większa skuteczność świetlna (do 20% różnicy dla skrajnych wartości). Po drugie maksimum skuteczności widzenia oka ludzkiego dla widzenia zmierzchowego (tzw. mezopowego) przesuwa się w kierunku fal krótszych, co sprawia, że teoretycznie używając bardziej zimnego światła efektywniej oddziałujemy na proces widzenia. Te dwa aspekty sprawiają, że jest tendencja na rynku do używania wyższych CCT w oprawach diodowych. Inne, takie jak: natychmiastowy zapłon, brak wpływu liczby włączeń i wyłączeń na trwałość, brak zawartości rtęci czy ogromna łatwość w sterowaniu.

Wśród słabych stron technicznych opraw diodowych oświetlenia drogowego należy wskazać dużą wrażliwość zasilaczy na przepięcia oraz brak standaryzacji dla modułów LED. Dodatkowo, ceny profesjonalnych opraw o dobrych, gwarantowanych i weryfikowalnych parametrach są ciągle jeszcze dość wysokie, co sprawia, że trudno mimo większej redukcji zużycia energii elektrycznej, uzyskać konkurencyjne do opraw sodowych czasy zwrotu inwestycji. Niesamowicie kłopotliwe, choć brzmi to nieracjonalnie, jest także zabójcze tempo rozwoju technologii LED. Skutkuje to bardzo krótkim cyklem życia produktów LED, które w ciągu kilku miesięcy wypierane są przez nowe generacje. Jest to cecha wielu nowych technologii, na szczęście w świecie LED poziom zmian powoli już się stabilizuje. Podsumowując aktualną sytuację na rynku opraw diodowych oświetlenia drogowego, należy postawić wyraźną granicę między profesjonalistami a podmiotami, które na nowej fali chcą się szybko „dorobić” oferując rozwiązania niskiej jakości. Stąd tak ważna przy planowanej modernizacji oświetlenia drogowego jest ekspercka konsultacja dotycząca proponowanych rozwiązań zarówno na poziomie produktu jak i całego projektu.

Aktualnie funkcjonujący na terenie Gminy Zakrzewo system oświetlenia drogowego jest w pełni dostosowany do przeprowadzenie kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego. Modernizacja może być przeprowadzona w formie prostej wymiany oprawy za oprawę. Wymiana taka nie wymaga ingerowania w system zasilania opraw i jest najszybciej przynoszącą efekt oszczędnościowy. Stosowanie wymiany oprawa za oprawę nie zwolnił inwestora od wykonania projektów oświetlenia w oparciu o zapisy norm serii 13201. Wstępne projekty są wykonane i zamieszczone w załączniku.

7. Zestawienie opisów i parametrów dróg i instalacji

| SOŁECTWO BACHORZA: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 18 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | Malaga 2, Selenium |
| Ilość opraw | 18 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 150 W, 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-0055 Nr SO/TO TO-0055 STA6-0056 Nr SO/TO SO-0056 |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO GĘSIN: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 10 + 6 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | OUSd , OUSc |
| Ilość opraw | 10 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-0376 Nr SO/TO SO-0376/1 STA6-0376 Nr SO/TO SO-0376/2 STA6-0377 Nr SO/TO SO-0377 STA6-0574 Nr SO/TO SO-0574 |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO GOSŁAWICE: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 14 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | OUSc |
| Ilość opraw | 14 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-0378 Nr SO/TO SO-0378 STA6-0388 Nr SO/TO SO-0388 |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO KOBIELICE: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 12 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | Malaga 2, Ambar 2 |
| Ilość opraw | 12 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-0496 Nr SO/TO SO-0496 STA6-0497 Nr SO/TO SO-0497 |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO KOLONIA BODZANOWSKA: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 23 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | Malaga 2, OUSc |
| Ilość opraw | 23 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 150 W, 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-0128 Nr SO/TO TO-0128 STA6-0129 Nr SO/TO SO-0129 STA6-0130 Nr SO/TO SO-0130 |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO KUCZKOWO: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 19 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | Malaga 2, OUSc, OUSd |
| Ilość opraw | 19 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-0551 Nr SO/TO SO-0551/1 STA6-0551 Nr SO/TO SO-0551/2 STA6-0552 Nr SO/TO SO-0552 |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO LEPSZE: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 ; M 4 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 7 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | OUSc, OUSd |
| Ilość opraw | 7 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-0572 Nr SO/TO SO-0572 STA6-1739 Nr SO/TO SO-1739 |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO MICHAŁOWO: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 20 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | Malaga 2, Selenium, OUSc, OUSd |
| Ilość opraw | 20 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 150 W, 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-0694 Nr SO/TO SO-0694 STA6-0695 Nr SO/TO SO-0695 |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO SEROCZKI: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 ; M 4 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 12 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | OUSc |
| Ilość opraw | 12 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-1104 Nr SO/TO SO-1104 |  |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO KOLONIA SEROCKA: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 9 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | OUSc |
| Ilość opraw | 9 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-1106 Nr SO/TO SO-1106 |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO SĘDZIN: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 ; M 5 ; M 4 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 65 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | Malaga 2, Selenium, Ambar 2, OUSd, OUSc |
| Ilość opraw | 65 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 150 W, 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-1110 Nr SO/TO SO-1110 STA6-1111 Nr SO/TO SO-1111 STA6-1112 Nr SO/TO SO-1112 STA6-1113 Nr SO/TO SO-1113 STA6-1114 Nr SO/TO SO-1114 |  |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO SINIARZEWO: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 ; M 5 ; M 4 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 53 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | Malaga 2, OUSc, OUSd |
| Ilość opraw | 53 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 150 W, 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-1130 Nr SO/TO SO-1130 STA6-1131 Nr SO/TO SO-1131 STA6-1132 Nr SO/TO SO-1132 STA6-1133 Nr SO/TO SO-1133 STA6-1565 Nr SO/TO SO-1565 |  |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO SINKI: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 7 - 10 m |
| Typ słupa | 1 – 5 m |
| Ilość słupów | 35 - 55 m |
| Wysokość słupa | 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 3 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 -50 m |
| Rodzaje opraw | Selenium, OUSc |
| Ilość opraw | 15 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-1135 Nr SO/TO SO-1135 STA6-1136 Nr SO/TO SO-1136 |  |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO UJMA DUŻA: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 ; M 4 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 18 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | OUSd |
| Ilość opraw | 18 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 150 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-1308 Nr SO/TO SO-1308 STA6-1308 Nr SO/TO SO-1309 STA6-1310 Nr SO/TO SO-1310 |  |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO WOLA BACHORNA: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 14 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | Malaga 2, Ambar 2, OUSc |
| Ilość opraw | 14 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-1364 Nr SO/TO SO-1364 STA6-1365 Nr SO/TO SO-1365/1 STA6-1365 Nr SO/TO SO-1365/2 |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO ZAKRZEWO: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 ; M 5 ; M 4 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 94 + 9 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | Malaga 2, OUSc, OUSd, ZSD |
| Ilość opraw | 94 + 9 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 150 W, 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna , Kablowa |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-1430 Nr SO/TO SO-1430 STA6-1432 Nr SO/TO SO-1432 STA6-1433 Nr SO/TO SO-1433/1 STA6-1433 Nr SO/TO SO-1433/2 STA6-1435 Nr SO/TO SO-1435 |  |
| Barwa światła: | Żółta |

| SOŁECTWO ZARĘBOWO: | OPISY I PARAMETRY |
| --- | --- |
| Kategoria oświetleniowa | M 6 |
| Nawierzchnia drogi | asfalt |
| Szerokość drogi | 3,5 - 7 m |
| Typ słupa | betonowy ŻN, wirowy |
| Ilość słupów | 11 |
| Wysokość słupa | 7 - 10 m |
| Odległość od krawędzi jezdni | 1 – 5 m |
| Odległości między słupami | 35 - 55 m |
| Rodzaje opraw | OUSc |
| Ilość opraw | 11 |
| Typ źródła światła | Sodowe, |
| Moc opraw | 100 W |
| Wysokość wysięgnika | Na wys. 7 m -10 m |
| Długość wysięgnika | 0,5 -1 m |
| Kąt wysięgnika | Różny: 0° - 15° |
| Rodzaj linii | Napowietrzna |
| Zasilanie | Nr stacji STA6-1439 Nr SO/TO SO-1439 |  |
| Barwa światła: | Żółta |

8. Zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wyznaczenie emisyjności

8.1. Wyznaczenie zapotrzebowania na energię elektryczną na cele oświetleniowe przed modernizacją

Poniżej przedstawiono zestawienie eksploatowanych opraw ze źródłami wyładowczymi przy drogach na całym terenie Gminy Zakrzewo.

| Linia rodzaj | Źródło Sodowe [szt.] |
| --- | --- |
| Napowietrzna | 413 |
| Kablowa | 16 |
| Suma | 429 |

Tabela 4. Wartości mocy - stan istniejący sierpień 2024

| STAN BAZOWY dla Wszystkich opraw - inwentaryzacja sierpień 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprawy ze źródłami wyładowczymi |  |  |  |
| MOC OPRAWY | ILOŚĆ | SUMA MOCY OPRAW | ŁĄCZNA MOC OPRAW |
| [W] | [szt.] | [W] | [kW] |
| 100 | 366 | 43920,00 | 43,92 |
| 150 | 63 | 11340,00 | 11,34 |
| SUMA |  |  | 55,26 |

Tabela 4b. Wartości zużywanej energii elektrycznej

stan istniejący sierpień 2024

| STAN BAZOWY dla Wszystkich opraw - inwentaryzacja sierpień 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprawy ze źródłami wyładowczymi |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA MOC NOMINALNA OPRAW | ILOŚĆ | CZAS EKSPLOATACJI wg rozporządzenia | ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (prognozowane) | KOSZT ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (prognozowany) |
| [kW] | [szt.] | [h] | [kWh] | [zł] |
| 55,26 | 429 | 4150 | 229329,00 | 91731,60 |

Przyjęto roczny okres świecenie opraw oświetleniowych na 4150h, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2017.1912 z dnia 2017.10.13) Załącznik nr 2; Tabela nr 6. Koszt energii 0,40 zł /kWh.

8.2. Wyznaczenie emisyjności instalacji oświetleniowej przed modernizacją

Głównym celem niniejszego o opracowania jest analiza pod kątem modernizacji oświetlenia drogowego w Gminie Zakrzewo w celu uzyskania oszczędności ekonomicznej oraz zmniejszenia emisji CO2 przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia w Gminie oraz wskazaniu wytycznych związanych z przyszłymi pracami w zakresie oświetlenia.

Inwestycja pozytywnie oddziałuje na środowisko naturalne przyczyniając się do redukcji zużycia energii elektrycznej czynnej, a co za tym idzie gazów cieplarnianych. Związany jest z tym tzw. efekt ekologiczny, który obliczany zgodnie z metodyką i wskazaniami opracowań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) na rok 2023.

Przy szacowaniu wskaźników dotyczących redukcji emisji CO2 oparto się na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) na rok 2023, źródło danych: http://www.kobize.pl/pl/file/wskazniki-

emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-za-rok-2022-opublikowane-w-grudniu-2023r

„WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ” na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok (grudzień 2023 r.)

wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący

WE = 685 kg/MWh (czyli 0,685 kg/kWh)

Tabela 4c. Wartości zużywanej energii elektrycznej

stan istniejący sierpień 2024

| STAN BAZOWY dla Wszystkich opraw - inwentaryzacja sierpień 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprawy ze źródłami wyładowczymi |  |  |  |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (prognozowane) | ILOŚĆ | wskaźnik emisji CO2 | emisja CO2 |
| [kWh] | [szt.] | [kg/kWh] | [kg] |
| 229329,00 | 429 | 0,685 | 157090,37 |

8.3. Wyznaczenie zapotrzebowania na energię elektryczną na cele oświetleniowe po modernizacji

Tabela 5. Wartości mocy - stan istniejący sierpień 2024

| STAN BAZOWY dla Wszystkich opraw |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprawy ze źródłami LED |  |  |  |
| MOC NOMINALNA OPRAWY | ILOŚĆ | SUMA MOCY NOMINALNEJ OPRAW | ŁĄCZNA MOC NOMINALNA OPRAW |
| [W] | [szt.] | [W] | [kW] |
| 50 | 384 | 19200,00 | 19,20 |
| 90 | 45 | 4050,00 | 4,05 |
| SUMA |  |  | 23,25 |

Tabela 5b. Wartości zużywanej energii elektrycznej

stan istniejący sierpień 2024

| ŁĄCZNA MOC NOMINALNA OPRAW | ILOŚĆ | CZAS EKSPLOATACJI wg rozporządzenia | ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (prognozowane) | KOSZT ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (prognozowany) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [kW] | [szt.] | [h] | [kWh] | [zł] |
| 23,25 | 429 | 4150 | 96487,50 | 38595,00 |

8.4. Wyznaczenie emisyjności instalacji oświetleniowej po modernizacji

Tabela 5c. Wartości zużywanej energii elektrycznej

stan istniejący sierpień 2024

| STAN BAZOWY dla Wszystkich opraw |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprawy ze źródłami LED |  |  |  |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (prognozowane) | ILOŚĆ | wskaźnik emisji CO2 | emisja CO2 |
| [kWh] | [szt.] | [kg/kWh] | [kg] |
| 96487,50 | 429 | 0,685 | 66093,94 |

Odmiennie niż w oprawach lamp wyładowczych konstrukcja opraw LED posiada zawsze źródło światła zamontowane w oprawie bez zakładania jego wymienności na drugie z uwagi na znaczną trwałość diod LED przewyższającą technicznie uzasadniony czas ich eksploatacji.

Dobór opraw LED został poparty obliczeniami fotometrycznymi (załącznik).

W wypadku realizacji równoważnej, gdzie moc całkowita opraw nie może być wyższa niż założona, a sam strumień świetlny niższy. Należy wykonać obliczania potwierdzające spełnienie normy PN-EN 13201:2007 oraz wykazać wyniki nie gorsze niż pierwotnie założone we wszystkich wyznaczanych parametrach, tak aby nie pogorszyć parametrów oświetlenia względem tych projektowanych.

Oprawy równoważne (nie gorsze) to takie które realizują równoważne (nie gorsze) lub lepsze wyniki czyli nie są produktem słabszym w efekcie oświetlenia niż pierwotnie projektowane.

Należy zastosować identyczne parametry geometrii dróg, lokalizacje oraz parametry słupów, współczynnik utrzymania oraz inne mające wpływ na wynik obliczeń zmienne instalacji. Należy spełnić wszystkie postawione parametry jakościowe oraz cechy techniczne i technologiczne w celu osiągnięcia planowanej jakości modernizacji, funkcjonalności oraz walorów użytkowych.

Autorzy opracowania nie biorą odpowiedzialności za finał realizacji jeśli powyższe założenia nie zostaną spełnione na poziomie określonej równoważności, gdy wyniki fotometryczne będą na gorszym poziomie niż w projekcie referencyjnym.

9. Koncepcja systemu i/lub sposobu sterowania oświetleniem, w celu uzyskania większej oszczędności na energii

System sterowania i zarządzania oświetleniem zwany dalej SYSTEMEM musi być zgodny z podanym poniżej opisem oraz spełniać wyszczególnione wymagania dotyczące schematu działania, montażu oraz parametrów

I. Schemat działania SYSTEMU

Oprawy wyposażone w sterowniki SYSTEMU komunikują się dwukierunkowo ze stacją bazową. Komunikacja w układzie gwiazdowym. Nie dopuszcza się układów kratowych zwanych także mesh ani komunikacji typu oprawa do oprawy. Stacje bazowe zapewniają redundancje SYSTEMU - w razie uszkodzenia lub zaniku zasilania któreś ze stacji inne przejmują komunikację ze sterownikami tworząc tymczasową konfigurację gwiazdową systemu do czasu usunięcia awarii. Stacja bazowa poprzez sieć GSM komunikuje się z centralnym serwerem, na którym jest zainstalowane oprogramowanie. Dostęp do oprogramowania poprzez urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową oraz dostęp do sieci, zabezpieczone hasłem. Sterowanie SYSTEMEM przez operatora za pomocą oprogramowania.

II. Montaż elementów SYSTEMU

SYSTEM wymaga montażu sterowników systemu w oprawach, stacji bazowych oraz centralnego serwera.

Sterowniki SYSTEMU muszą być uniwersalne – wykorzystywać sterowanie zarówno sygnałem cyfrowym DALI jak i analogowym 0-10V. Sterowniki wyposażone we wtyk NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. Montaż sterowników w oprawach wyposażonych w gniazda NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. Sterowniki SYSTEMU służą do włączania napięcia na oprawę (jej układ zasilania świecenia źródła światła) za pomocą wewnętrznego układu przełączającego zapewniające włączenie obciążenia o mocy mniejszej lub równej 500W z wykorzystaniem 3 złączy oraz sterują poziomem świecenia oprawy za pomocą 2 złączy gniazda. Sterownik SYSTEMU realizuje wszystkie pomiary parametrów oprawy. Sterownik w trybie czuwania nie może pobierać większą moc niż 1W. Przykład schematu połączeń w oprawie poniżej.

Właściwe okablowanie gniazda w oprawie leży po stronie producenta oprawy. Oprawa jest zasilana z sieci oświetlenia ulicznego w sposób stały 24 godziny na dobę.

Stacje bazowe SYSTEMU montuje się na słupach oświetlenia ulicznego za pomocą dostarczonych wraz ze stacją metalowych opasek zaciskowych - widok tylnej strony stacji bazowej poniżej

Stacja bazowa zasilana jest z sieci oświetlenia ulicznego w sposób stały 24 godziny na dobę poprzez złącze szczelne na końcu przewodu zasilającego stacji 3x2,5mm2. Przewód i złącze w komplecie ze stacją. Zadaniem wykonawcy instalacji elektrycznej jest doprowadzenie zasilania do złącza i jego właściwe podłączenie.

Serwer SYSTEMU musi być zainstalowany w zabezpieczonej serwerowni na terenie Unii Europejskiej. Jego montaż i obsługa leży po stronie dostawcy SYSTEMU. Użytkownik/operator SYSTEMU musi być wyposażony w urządzenie zapewniające dostęp do internetu poprzez przeglądarkę.

III. Parametry SYSTEMU

SYSTEM musi spełniać następujące parametry:

1. SYSTEM jest systemem otwartym, dopuszczającym stosowanie opraw różnych producentów

2. SYSTEM musi mieć w standardzie montaż elementów SYSTEMU w oprawie za pomocą gniazda w standardzie NEMA lub Zhaga, bez dodatkowej ingerencji w oprawę.

3. SYSTEM jest oparty na komunikacji radiowej lub GSM, pomiędzy punktem zbiorczym – radiostacją bazową a bezpośrednio wszystkimi oprawami w zasięgu komunikacji punktu zbiorczego. Komunikacja musi być oparta na licencji otwartej, zgodna z normą EN 300 220 lub jej krajowymi odpowiednikami. Obecność w pobliżu innych systemów wykorzystujących komunikację radiową lub GSM nie może mieć wpływu na skuteczność transmisji danych na potrzeby systemu sterowania oświetleniem.

4. Konfiguracja gwiazdowa SYSTEMU jest wymagana, większość opraw musi się kontaktować bezpośrednio z punktem zbiorczym. Wymagana jest pełna dwukierunkowość transmisji punktów zbiorczych z oprawami.

5. SYSTEM musi zapewniać możliwość redundancji – oprawa po utracie komunikacji z początkową stacją bazową musi mieć możliwość automatycznego skomunikowania się z inną stacją bazową będącą w jej zasięgu

6. Punkty zbiorcze, radiostacje bazowe muszą komunikować się z centralnym serwerem za pomocą komunikacji GSM, nie dopuszczalna jest komunikacja za pomocą sieci Wi-Fi. SYSTEM w skali całego zadania ma posiadać nie więcej niż 5 punktów komunikacji SYSTEMU z centralnym serwerem.

7. Oprogramowanie SYSTEMU – interface – musi komunikować się z użytkownikiem w języku polskim. Dostęp do interface/oprogramowania musi być dostępny z komputera, smartfonu, tabletu lub innego urządzenia wyposażonego w dostęp do internetu oraz przeglądarkę internetową. Dostęp do oprogramowania musi być zabezpieczony hasłem.

8. Wszystkie elementy SYSTEMU muszą być montowane na wysokości powyżej 4m od poziomu gruntu

9. Wszystkie elementy SYSTEMU muszą mieć stopień szczelności równy lub wyższy od IP65, temperaturę pracy z minimalnego zakresu od -20C +/- 2C do 50C +/- 5C, wszystkie elementy SYSTEMU muszą być odporne na promieniowanie UV. Element SYSTEMU montowany w oprawie musi mieć możliwość załączania obciążenia większego niż 450W.

10. SYSTEM musi zapewniać zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez sieć internetową z poziomu przeglądarki internetowej – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostęp do interfejsu użytkownika jest możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do internetu i przeglądarkę internetową

11. SYSTEM musi mieć możliwość sterowania - ściemniania wszystkimi oprawami w okresie świtu i zmierzchu z wykorzystaniem pomiaru światła dziennego, odchyłka dokładności pomiaru natężenie oświetlenia nie większa niż 3% dla każdej oprawy.

12. Centralny serwer musi zapewniać za pomocą interface: graficzną lokalizację opraw na ogólnie dostępnych mapach typu GoogleMaps, przedstawienie wszystkich mierzonych parametrów, generowanie raportów, programowanie parametrów pracy opraw, ręczną zmianę parametrów.

13. SYSTEM musi się komunikować z różnymi systemami zasilaczy stosowanych w oprawach LED ze ściemnianiem, minimalne wymagania to sterowanie sygnałem 0-10V lub DALI, zakres sterowania od 0% do 100% świecenia

14. SYSTEM musi mierzyć następujące parametry w każdej oprawie indywidualnie z dokładnością nie gorszą niż 1%:

- elektryczne: moc, prąd, współczynnik mocy

- zasilania: bieżące napięcie, przeciętne napięcie, za niskie napięcie, zaniki napięcia

- mocy: moc czynną, pobór mocy

- czasu: czas załączenia opraw, czas świecenia

- opraw: uszkodzenia, załączenia, czas świecenia, temperatury, utraty łączności

15. SYSTEM musi mierzyć czas z odchyłką nie większą niż 0,1s na rok

16. SYSTEM musi być wyposażony w następujące możliwości sterowania:

- włączanie i wyłączanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza, natężenia oświetlenia dziennego

- redukcja mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw

- załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy

- możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie

- redukcję ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej instalacji

- możliwość ustawienia różnych parametrów świecenia opraw w ciągu tygodnia z rozróżnieniem na dni robocze i w weekendy

- możliwość ustawienia różnych parametrów świecenia opraw na bazie kalendarza w zależności od sezonu roku oraz świąt

- możliwość sterowania oprawą w zakresie: włącz/wyłącz, ściemnienie do jednego poziomu w zadanym okresie w ciągu nocy, ustawienie w ciągu nocy do minimum ośmiu poziomów ściemnienia oprawy

- możliwość dowolnego definiowania grup, podgrup i przypisywanie do nich poszczególnych opraw

- dostęp do historycznych parametrów pracy systemu

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napięcia zasilającego, błędów komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury

- generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów i innych raportów z mierzonych parametrów przez SYSTEM

- dodawanie nowych punktów świetlnych do systemu

- tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością zmiany w dowolnym momencie

- możliwość zmiany parametrów świecenia opraw poprzez operatora

17. Oprawy muszą się komunikować automatycznie ze stacją bazową, bez konieczności ingerencji operatora po awaryjnym zaniku i powrocie napięcia zasilania

18. Oprawy sterowane poprzez SYSTEM muszą mieć utrzymany stały strumień z oprawy przy wysterowaniu na maksymalny poziom w trakcie jej okresu eksploatacji

19. SYSTEM musi zapewniać zdalną aktualizacje oprogramowania elementów SYSTEMU

20. SYSTEM musi rejestrować dane z opraw z całej historii pracy systemu

21. SYSTEM musi mieć w standardzie współpracę z systemem pomiaru natężenia ruchu pojazdów.

22. SYSTEM umożliwia dodawanie opraw do systemu oraz innych elementów inteligentnego miasta jak zarządzanie systemem wody i ścieków, odczyt wodomierzy, pomiar skażenie powietrza, hałasu itp.

10. Audyt jako czynnik stymulujący sposób myślenia o oświetleniu w gminie Zakrzewo - strategiczne cele audytu oświetlenia ulicznego

Podstawowym celem przeprowadzonego audytu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakrzewo była analiza stanu istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie gminy. Opisy poszczególnych ulic, klasy oświetleniowe oraz wyniki badań są częścią niniejszego opracowania. Uważamy jednak, iż nasz audyt powinien sięgać dalej. Audyt powinien wskazać kierunki rozwoju oświetlenia, sposób zarządzania kwestiami oświetlenia, kierunki rozwoju polityki oświetleniowej oraz miejsce oświetlenia oraz energii elektrycznej w życiu gminy.

Nowoczesne zarządzanie oświetleniem ulicznym w gminie powinno obejmować:

Kompleksowe podejście do tematu oświetlenia ulicznego:

Gminy stale konkurują w zakresie odpowiednich narzędzi przyciągania turystów, nowych mieszkańców, inwestorów. Elementem kluczowym w tworzeniu pozytywnego wizerunku jest odpowiedni marketing gminy. Proponujemy zintensyfikowanie działań w zakresie marketingu gminy opartego na świetle. Walory gminy można podziwiać zarówno w dzień i w nocy. Właściwe wskazanie nocnych akcentów może przyciągnąć dodatkowych turystów, zachęcić do zainwestowania w gminie, osiedlenia się. Znane stwierdzenie, iż „światło przyciąga” powinno zyskać w gminie nowe znaczenie. Istotne jest aby jak najwięcej podmiotów tworzących „nocną panoramę” gminy skupiło się na realizacji wyznaczonych przez „Marketing Oświetlenia” celów. Gmina nie jest jedynym kreatorem nocnej panoramy miasta. Do programu powinno włączyć się Marketing, który poprzez oświetlenie powinien ukazać piękno gminy, silniej zidentyfikować mieszkańców i stworzyć pozytywny wizerunek miasta nocą.

Masterplan oświetleniowy

Stworzenie planu zarządzania, rozbudowy i modernizacji oświetlenia w gminie. Podział gminy na specjalne strefy oświetleniowe : centrum gminy (strefa prestiżu), strefy rekreacyjne (zielone), strefy komunikacyjne (obszary typowo z drogami tranzytowymi), strefy mieszkalne. W strefach tych stosowana będzie odmienna polityka oświetleniowe (inne wzornictwo, inna barwa światła). Gmina powinna stworzyć specjalną politykę ukierunkowaną na kwestię oświetlenia ulic. Polityka powinna obejmować również elementy dekorowania światłem: iluminacje obiektów oraz dekoracje świąteczno - noworoczne.

Strategia uniezależniania się od Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Długookresowe działania gminy powinny być ukierunkowane na uniezależnienie się od Energa Oświetlenie w zakresie kwestii własności urządzeń oświetlenia ulic. Należy w miarę możliwości finansowych budować nowe oświetlenie uliczne już należące do gminy. Uzależnienie od ENERGA OŚWIETLENIE prowadzi obok kwestii czysto ekonomicznych (wysokie koszty urządzeń, stawki za konserwację,) do nie możności prowadzenia skutecznej , własnej polityki oświetleniowej np. część jednej ulicy jest oświetlona przez ENERGA OŚWIETLENIE , część ulicy przez urządzenia należące do gminy.

Efektywność energetyczna, energooszczędność

Uważamy, iż Zakrzewo jest gminą, która powinna wdrażać rozmaite innowacje i nowoczesne rozwiązania. Powinniśmy dbać o budżet gminy oraz o środowisko na terenie gminy. Dlatego proponujemy aby jednym z celów nowej strategii oświetlenia, masterplanu oświetleniowego było wdrażanie energooszczędnych rozwiązań LED. Wynikiem audytu jest prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie systemów sterowania oświetleniem.

Spółka Międzygminna zajmująca się całością spraw oświetlenia, energetyki, itd.

Kwestię oświetlenia ulic oraz wszystkich spraw związanych z energią elektryczną powinny zostać skupione w jednej komórce np. spółce między komunalnej Mogłaby to być spółka funkcjonująca w oparciu o Związek Gmin obsługująca zadania z zakresu energetyki. Spółka taka zajmowałaby się całością spraw związanych z oświetleniem i energetyką:

- Projektowaniem i zarządzanie oświetleniem na terenie gminy.

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

- Zarządzanie całością spraw związanych w zakupem energii elektrycznej.

- Konserwacją sygnalizacji świetlnej.

- Iluminacją budynków i obiektów w gminie.

- Dekoracją świąteczną gminy.

- Udostępnianiem słupów oświetleniowych do celów informacyjnych.

Zakrzewo jest gminą, która wymaga nowego podejścia do kwestii oświetlenia. Oświetlenie niesie ze sobą potężny potencjał promocyjny, możliwości oszczędności środków budżetowych oraz ogromne możliwości i wpływania na ochronę środowiska. Dlatego Władze Gminy powinny pokusić się o stworzenie specjalnego podejścia do kwestii oświetlenia na terenie gminy we współpracy z innymi gminami regionu.

## 11. Podsumowanie

- liczba przeznaczonych do modernizacji energetycznej punktów oświetleniowych wynosi [szt.]:

429 szt.

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] jako ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w dystrybucji w ciągu pełnego roku po zakończenia projektu w stosunku do roku bazowego; różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu:

132,84 MWh.

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2/rok] wskaźnik ten jest obliczany przy inwestycjach bezpośrednio zmierzających do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub w celu zmniejszenia zużycia energii poprzez oszczędność energii; wskaźnik pokaże łączny szacunkowy, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na koniec okresu, a nie całkowity spadek w całym okresie,

91,00 tony CO2.

- stopień poprawy efektywności energetycznej w % w odniesieniu do stanu początkowego oraz stopień redukcji CO2 odprowadzonego do atmosfery, który pozwoli na zweryfikowanie wartości redukcji gazów cieplarnianych na podstawie wartości redukcji wyrażonej w ekwiwalencie CO2,

42,07 %.

Załączniki :

- plik „ZAKRZEWO DIALUX WYNIKI.pdf”

- pliki oprawy Ledolux

- plik „Zestawienie opraw gmina Zakrzewo”.xlsx

- Karta Audytu Efektywności Energetycznej ZAKRZEWO