CPV 45.31.61.10-9.

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( STWiOR)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania:  >Remont i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i  Gminy Złoczew  <

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych STWiOR

- Roboty, których dotyczą specyfikacje obejmują wszystkie wymagania ogólne, wspólne dla robót związanych z realizacją zadania: Remont i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie  Gminy Złoczew

Określenia podstawowe

- Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- a. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

- b. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- c. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

- d.. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją  remontu i modernizacji i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e.  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może równiej obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

f. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

g. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

h. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji remontu i modernizacji.

i. przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)

j. Oprawa oświetleniowa- urządzenie służące do rozdziału , filtracji i przekształcenia strumienia świetlnego, wysyłanego przez źródło światła.

k. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych , wwypadku pojawienia sioę na nich napięcia w warunkach awaryjnych

l. Dokumentacja remontu i modernizacji - dokumenty , które wskazują lokalizację , charakterystykę i obmiary obiektu będącego przedmiotem zadania

ł. Słup oświetleniowy – konstrukcja osadzona w gruncie służąca do przenoszenia lini energetycznych oraz zamontowania oprawy oświetleniowej

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją remontu,  STWiOR  i poleceniami Inspektora  nadzoru.

- 1.5.1. Przekazanie terenu budowy

- Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy jeśli jest on wymagany oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i  STWiOR.. Uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi oraz kwestie dopuszczeń do pracy na linii n/n z właściwym Rejonem Energetycznym leżą w gestii Zamawiającego i Wykonawcy wspólnie.

- 1.5.2. Dokumentacja projektowa

- Dokumentacja remontu i modernizacji zawiera  obliczenia, rysunki  i dokumenty niezbędne do realizacji zadania.

- 1.5.3. Zgodność robót z dokumentacji projektową i STWiOR

- Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zmawiającego  Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR lub w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę dokumentacji równoważnej z danymi w niej zawartymi.. Dane określone w dokumentacji remontu i modernizacji i w STWiOR oraz ewentualnie w dokumentacji równoważnej  będą uważane za wartości docelowe . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją remontu  lub STWiOR oraz  ewentualnie z dokumentacją równoważną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to roboty nie zostaną odebrane przez Zamawiającego do czasu poprawnego wykonania przez Wykonawcę.

- 1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych ("pod ruchem"). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,  w okresie trwania realizacji remontu i modernizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi  Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 	w okresie trwania robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 	sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora .

- Fakt przystąpienia do robót Wykonawca zgłosi Inwestorowi przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru .

- Koszt uzgodnień i  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę podana w ofercie Wykonawcy..

- 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu  Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w należytym porzadku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

- 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

- Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

- 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych .

- 1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

- Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będa dopuszczane do prac na terenie robót

- 1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Przed realizacja zadania należy udzielic pracownikom ustnego instruktażu w zakresie kolejności wykonywanbia prac oraz przestrzegania przepisów BHP. Ponadto każdy pracownik powinien posiadac aktualne szkolenie BHP zgodne z Rozporządzeniem Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05. 1996

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty.

- 1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora).

- Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

- Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- 1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach. Przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

MATERIAŁY

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy , lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Stosowanie materiałów równoważnych

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania  równoważnych materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora  o swoim zamiarze w złożonej ofercie przetargowej . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony.

2.4. Do realizacji remontu przewidziane zostały następujące materiały:

a.      przewody zasilające oprawy

- zgodne z normą PN-87/E-90060

- żyły miedziane jednodrutowe wg. PN-HD 383 S2 klasy 1

YDY lub YDYp

- Izolacja polwinitowa

- napięcie 750 V

b.      zaciski przebijające izolację

- przewód główny 10-95Al , 1,5-70Cu

- przewód odgałęźny 10-95Al,  1,5-70Cu

- moment dokręcania 26 Nm

c.      zaciski odgałęźne

- przewód Al. 10-50

- przewód Cu  2,5-10

- moment dokręcania 20Nm

d.      wysięgniki

- rura stalowa ocynkowana

- średnica 6/4 cala

- grubość ścianki do 5 mm

- długość wysięgu i kąt rozwarcia podany w tabelach czynności

wykonawczych

e.      osłony bezpiecznikowe kompletne

- osłony bezpiecznikowe wyposażone w zabezpieczenie topikowe

instalacyjne szybkie 6A służące do zabezpieczenia opraw oświetleniowych

mocowanych do zacisku prądowego izolowanego

f.     oprawy oświetleniowe i źródła światła

- - dla opraw jednokomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP-65

- - dla opraw dwukomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP-65 dla

- komory lampy i IP44  dla komory osprzętu elektrycznego,

- - odbłyśnik oprawy  jednoczęściowy pełny , odporny na  korozję, , chroniony od

- góry pokrywą przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych.

- - klosz i korpus oprawy odporne na działanie promieniowania UV,

- - wymiana źródła światła od dołu bez użycia narzędzi, klosz podczas wymiany

- powinien być podwieszony do korpusu.

- - oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej,

- - źródła światła sodowe wysokoprężne tabularne o podwyższonym strumieniu  i

- trwałości użytkowej min 16.000 godzin

- - oprawy i źródła światła muszą posiadać atesty BBJ (znak B), lub deklaracje

- zgodności wystawione przez producenta

- - napięcie znamionowe oprawy 230 V

- - oprawy zgodnie z PN bazującej na EN 60598 muszą być wyposażone w stateczniki

- z termowyłącznikiem.

g)- dane fotometryczne oprawy muszą znajdować się w komputerowym programie

fotometrycznym. Oprawa musi być policzalna.

h) -     farba ochronna

- farba ochronna do stosowania na powierzchniach ocynkowanych oraz w przypadku renowacji istniejących słupów w ciągu ulicy Oławskiej bezpośrednio na rdzę

i) Oprawy parkowe powinny posiadac parametry techniczne nie gorsze niż :

- Oprawa musi posiadać układ oddychania zapewniający wyrównanie ciśnień pomiędzy komorą optyczna a otoczeniem,

-stopień szczelności komory optycznej min.IP65, komory osprzętu elektrycznego min. IP44

-klosz wykonany z  poliwęglanu , odporny na udary mechaniczne oraz promieniowanie UV,

-odbłyśnik aluminiowy pełny , jednoczęściowy wykonany jako tłoczony zapewniający optymalny rozsył światła na oświetlaną drogę,

-oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej,

-dane fotometryczne oprawy muszą znajdować się w komputerowym programie fotometrycznym. Oprawa musi być policzalna.

-Oprawa musi posiadać układ oddychania zapewniający wyrównanie ciśnień pomiędzy komorą optyczna a otoczeniem,

-Oprawa musi posiadać certyfikat na znak B wydany przez BBJ ,dopuszczający ją do stosowania na terenie kraju, lub deklarację zgodności wydana przez producenta

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 	na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji remontu i modernizacji. Wykonawca powinien  dysponować minimum 2 szt podnośników koszowych PHM lub podobnych .

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoźonych materiałów. Wykonawca powinien  dysponować minimum  1 szt środka transportowego oraz 1 szt samochodu skrzyniowego do 5 t,

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR  w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą, być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. ZAKRES i WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji remontu, STWiOR , ewentualną dokumentacja równoważną  lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wykonania robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji remontu i modernizacji , ewentualnej dokumentacji równowaznej  i w STWiOR , a także w zalecanych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni dane z kart katalogowych materiałów ,  wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną, kwestię.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1  zakres prac remontowych

UWAGA. Zakres obejmuje dobudowę100 szt nowych opraw wraz z osprzętem, w ramach istniejącego zasilania , w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania.

a.) Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w ilości 910 sztuk

- demontaż elementów instalacji (oprawy, źródła światła, przewody,tabliczki bezpiecznikowe, ),

- montaż opraw na gotowym podłożu (złożenie oprawy, wkręcenie źródła światła, podłączenie przewodów, sprawdzenie działania przed zamontowaniem, zamontowanie dodatkowych detali jak klosze, siatki, odbłyśniki),

- transport pionowy.

- przyjęto transport technologiczny na odległość 60 m.

- posegregowanie zdemontowanych materiałów i odniesienie na wskazane miejsce składowania na placu budowy.

b.) Wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg mocowanych na słupie 900 szt

-  Demontaż wysięgnika.

-  Założenie konstrukcji mocującej (w przypadku mocowania na boku słupa).

-  Zamocowanie wysięgnika.

-  Nałożenie i uszczelnienie kaptura (w przypadku montażu na trzonie słupa).

-  Uzupełnienie malowania.

c.)  Montaż  przewodów w rurze wysięgnika przy wys.latarni 10 m - jedna oprawa na wysięgniku

- Ucięcie przewodu na odpowiednią długość.

-  Odizolowanie przewodu.

- Montaz  przewodu w rurze wysięgnika.

- Wykonanie oczka na przewodzie jednodrutowym lub wielożyłowego

- Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod

zaciski lub śruby

d.) Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 990 szt

-  Określenie obwodu.

- . Oględziny instalacji.

- . Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach.

- . Odłączenie odbiorników.

- . Pomiar stanu izolacji i ciągłości obwodu.

- . Podłączenie odbiorników.

f.) Podłączenie wysięgnika do przewodu zerowego 1000 szt ( ASxSN 1x25  dł 1,5 mb)

-  Oczyszczenie rur w miejscach styczności z mostkiem bocznikującym.

-  Wykonanie mostków bocznikujących.

g. )  Montaż  bezpieczników napowietrznych 1000 szt ( BZO-02 +BiWts 6	A )

- . Zamocowanie bezpiecznika lub odgromnika do konstrukcji.

-   Podłączenie bezpiecznika lub odgromnika do przewodu fazowego linii (z balkonu podnośnika lub po wejściu na słup).

h.)  Dopuszczenie do pracy przez ZE oraz dojazd

-  usługa wg. kalkulacji  RE Wieluń

i.)  Dostarczenie zdemontowanych materiałów do magazynu RE

Przewóz materiałów budowlanych ( 20.000 kg )

-  Uruchomienie pojazdu.

-  Przejazd z ładunkiem.

- Przebycie drogi powrotnej.

j. )  Malowanie wysięgników

- . Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.

-   Malowanie elementów.

k. ) Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych

-   Podstawienie pojazdu pod załadunek.

-   Manewrowanie, ręczne załadowanie materiałów, zabezp)ieczenie ładunku.

-   Podstawienie pojazdu na stanowisko rozładowcze.

- Ręczne rozładowanie materiałów.

l. ) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego w ilości 80 szt.( dobudowa 80 szt x 70W , 20 szt x 100W )

-  Zamocowanie na wysięgniku.

-  Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie.

-  Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia.

ł. ) Montaż wysięgników jednoramiennych w ilości 100 szt ( długość 2 mb , kąt 0 stopni

-  Zamontowanie konstrukcji mocującej (w przypadku mocowania na boku słupa).

-  Zamocowanie wysięgnika.

-  Zamocowanie wysięgnika.

m.) Montaż przewodów nieizolowanych linii n/n ( 6500 mb x Al. 35 )

- Ustawienie bębnów z przewodami na podnośnikach.

-  Założenie rolek montażowych na słupy.

-  Rozciągnięcie przewodu wzdłuż trasy.

-  Połączenie przewodu.

-  Naprężenie przewodów i wyregulowanie zwisów.

-  Przymocowanie przewodów do izolatorów.

-  Zdjęcie rolek montażowych.

-  Montaż bezpiecznych zawieszeń przewodów.

-  Montaż mostków.

n.) Montaz przewodów izolowanych linii n/n ( 900mb ASXSN 2X25 )

-  Ustawienie bębnów z przewodami na podnośnikach.

-  Założenie rolek montażowych na słupy.

-  Przeciągnięcie liny konopnej przez rolki.

-  Założenie opończy na końce przewodów.

-  Wciągnięcie przewodów na słupy.

-  Naprężenie przewodów i wyregulowanie zwisów.

-  Przymocowanie przewodów do haków i uchwytów.

-  Zdjęcie rolek montażowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przed przystąpieniem do prac harmonogramu i zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące poprawne wykonanie robót

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

Część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-  bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ,

- 6.2. Zasady kontroli jakości robót

- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

- 6.3. Badania i pomiary

- Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,  materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

- Inspektor,  będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR i dokumentacji  na podstawie wyników pomiarów i danych dostarczonych przez Wykonawcę.. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją. . W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

- 6.4. Certyfikaty i deklaracje

- Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWiOR.

- W przypadku materiałów, dla których w.w. dokumenty są wymagane , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

- Produkty przemysłowe muszą posiadać w.w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

- Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- 6.6. Dokumenty budowy

- ( 1 ) Dziennik budowy

- Dziennik budowy ( w porzypadku gdy jest on wymagany ) jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

- Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

- Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

- Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w obotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

- Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

- (2) Protokoły pomiarów

- Protkoły pomiarów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora

- (3) Pozostałe dokumenty budowy

- Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach( 1 ) - (3) następujące dokumenty:

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, jeżeli jest ono wymagane

-protokoły przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoły odbioru robót,

-protokoły z narad i ustaleń,

-korespondencję na budowie.

- (4) Przechowywanie dokumentów budowy

- Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

- Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- 7. PRZEDMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót

- przedmiar robót  określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją remontu i modernizacji i STWiOR, w  ustalonych  jednostkach.

- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Rodzaje odbiorów robót

- Roboty podlegają następującym etapom odbioru.

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- 8.2. Odbiór częściowy

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

- Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

- 8.3. Odbiór ostateczny robót

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

- Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1 .

- Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  remontu i modernizacji , STWiOR oraz ewentualną dokumentacją równoważną.  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych i  robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

- 8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-dokumentację remontu i modernizacji  podstawową z naniesionymi zmianami , powykonawczą , dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

-szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

-wyniki pomiarów kontrolnych ( izolacja ,  )

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

- Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1. Ustalenia ogólne

- Podstawą platności jest cena brutto,oraz koszty finansowe skalkulowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

- Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na wykonanie modernizacji określone dla tej roboty w STWiOR   dokumentacji remontu i modernizacji oraz ewentualnej dokumentacji równowaznej.

- Cena  będzie obejmować:

-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

-ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny ,

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-koszty finansowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-EN 13032-1:2005 (U) – Światło i oświetlenie

2. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) – Oświetlenie dróg

3. PN-EN 60598-1:2005 (U) – Oprawy oświetleniowe

4. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) – Oświetlenie dróg

5. PN-90/E-01005/Ap1:2004 – Technika świetlna

6. PN-EN40-5:2004 – Słupy oświetleniowe

7. PN-IEC 60364-1 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

8. PN-IEC 60364-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

9. PN-IEC 60364-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10 PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze.

11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

12    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). PN-E-05100

13  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003

14 .PN – 80/B –03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne..