Przebudowa    oświetlenia ulicznego

na terenie  Gminy ZŁOCZEW

etap 1

- WSTĘP

  - 1. Cel I zakres opracowania

Celem przebudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złoczew jest obniżenie energochłonności wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na istniejącej siatce konstrukcji wsporczych jaką są istniejące słupy linii abonenckiej oraz oświetleniowej n/n,  poprzez ich wymianę . oraz dostosowanie systemu oświetlenia drogowego do wymagań normy PN EN-13201.

Zakres zadania podzielony został na dwa etapy:

### Etap 1 – objęty niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie przebudowy następujących elementów systemu :

- -istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki, mocowania , haki

- -istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody od granicy stron, skrzynki   bezpiecznikowe , bezpieczniki

- -wymiana istniejących punktów świetlnych – oprawy i źródła światła w miejscach

aktualnego zawieszenia

#### Etap 2 – nie objęty niniejszą dokumentacją w zakresie czynności wykonawczych na słupach linii abonenckich,uwzględniający jednakże w ramach zmodernizowanego w obu etapach systemu wymagane normą PN 13201 parametry fotometryczne w dostosowaniu do przyjętych klas oświetlenia . Rzeczowy zakres wykonania drugiego etapu będzie przedmiotem odrębnego opracowania w późniejszym terminie, w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych przez Inwestora

Wykonanie zakresu  niniejszej dokumentacji technicznej przebudowy  oświetlenia drogowego  na terenie Gminy Złoczew, umożliwi poprawę jakości oświetlenia drogowego na tym terenie  oraz pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności w kwotach przeznaczanych na energię elektryczną oraz utrzymanie oświetlenia ulic .

Do modernizacji wytypowane zostały istniejące stanowiska oświetleniowe na  ulicach, obwodach i miejscowościach wymienione w załączonych tabelach czynności wykonawczych

W opracowaniu projektu wykorzystano:

- wykaz miejscowości  leżących na terenie Gminy,

- plan ogólny Gminy ,

- inwentaryzację istniejącego sprzętu oraz sieci oświetleniowej,

- wizję lokalną przeprowadzoną w br.

- wykaz opraw i mocy zainstalowanej otrzymany z UM Złoczew

- zapisy normy PN EN 13201

1.2  Inwentaryzacja istniejących  opraw oraz sieci oświetleniowej

W ramach opracowania „Dokumentacji przebudowy oświetlenia ulicznego  Gminy Złoczew ” wykonana została inwentaryzacja instalacji i urządzeń oświetleniowych na analizowanym, wytypowanym do modernizacji obszarze. Inwentaryzacja ta obejmuje:

- pomiary parametrów geometrycznych ciągów komunikacyjnych,

- pomiary parametrów geometrycznych instalacji oświetleniowej na poszczególnych ciągach komunikacyjnych,

- inwentaryzację opraw oświetleniowych zainstalowanych w systemie oświetlenia drogowego ,

W załączonych projektach fotometrycznych podano uzyskane w wyniku inwentaryzacji, dane istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego zawierające.

- -Parametry geometryczne ciągów komunikacyjnych,

- -Parametry geometryczne instalacji oświetleniowej,

- -Wykaz  projektowanych opraw oświetleniowych,

Dane zebrane w terenie stanowiły podstawę do wykonania komputerowych obliczeń parametrów oświetleniowych z zastosowaniem energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz analizy technicznej, ekonomicznej i ekologicznej systemu oświetlenia drogowego.  Z danych zebranych w wyniku inwentaryzacji wynika, że zamontowane w chwili obecnej oprawy z  energochłonnymi źródłami światła powodują nieracjonalne wykorzystanie energii elektrycznej. Najczęściej stosowanymi oprawami oświetleniowymi w systemie oświetlenia ulicznego w chwili obecnejsą oprawy  rtęciowe o mocy 400, 250 oraz 125W o znacznym stopniu zużycia.

Istniejąca siatka konstrukcji wsporczych na linii abonenckiej jest w znacznym stopniu przypadkowa, wynikająca z potrzeb zasilania abonentów, a nie normatywnego oświetlenia ulic I chodników.

Sieć oświetleniową na analizowanym obszarze na terenie miejscowości gminy,jest  siecią napowietrzną skojarzoną z siecią abonencką nn, poprowadzoną głównie na słupach typu ŻN. Z faktu tego wynikają ograniczenia i niedoskonałości obecnego systemu oświetleniowego:

-rozstawy słupów są duże, dostosowane do potrzeb sieci rozdzielczej, a nie oświetleniowej,

-oprawy zamontowane są na słupach bez uwzględnienia wymagań oświetleniowych

Zastosowane oprawy w chwili obecnej nie  spełniają wymagania normy co do  natężenia oświetlenia, luminancji oświetlenia jezdni oraz jego równomierności, są przestarzałe technicznie, posiadają zardzewiałe odbłyśniki oraz brak lub małą szczelność komory układu optycznego co powoduje ograniczenie strumienia świetlnego nawet o 90% i znaczne straty pobieranej energii elektrycznej.

2. Ogólne założenia do wykonania modernizacji

2.1. Klasy  ulic oraz kategorie oświetlenia

Dla poszczególnych rodzajów dróg zróżnicowano poziomy wymagań oświetleniowych, dostosowując je do klasyfikacji technicznej i funkcjonalnej drogi oraz zaobserwowanego ruchu. Przyporządkowane poszczególnym rodzajom dróg (klasom ulic) odpowiednich  kategorii oświetlenia ustalono przy wykorzystaniu  normy PN  EN13201 oraz wskazówek Inwestora. Dla dróg zbiorczych o większym znaczeniu komunikacyjnym dobrano klasę  oświetlenia ME3,  ME4. Dla pozostałych dróg mniejszego znaczenia oraz dróg lokalnych w zależności wymagań  dobrano . ME5 , ME6 oraz S . Pełne dostosowanie remontowanego i modernizowanego oświetlenia do wymagalnych normą parametrów oświetleniowych na terenach miejscowości gminy  nastąpi po wykonaniu drugiego etapu prac

Doboru sprzętu oświetleniowego dokonano przy pomocy ogólnodostępnego programu komputerowego RELUX Profesional z wykorzystaniem matryc fotometrycznych opraw dostępnych na stronach internetowych producenta.

Zakładając ,że konserwacja i czyszczenie opraw oświetleniowych odbywać się będzie co 12 miesięcy, na analizowanym obszarze występuje niskie zapylenie oraz projektowane oprawy posiadają  IP  >  60. Dobrano współczynnik utrzymania = 0,8

Na wykonanych wydrukach obliczeń komputerowych   podane zostały:

a. opis parametrów stanowiska ( szerokość drogi , wysokość zamocowania oprawy, kąt wysięgu, moc oprawy , strumień źródła, numer matrycy zawierającej dane oświetleniowe oprawy),

b .siatkę na drodze wyników natężenia i luminancji w formie liczbowej,

c. podsumowanie obliczeń w formie tabelarycznej

uwzględniające wszystkie wymagane normą parametry dla danej klasy drogi.

Mimo zastosowania opraw sodowymi o mocach mniejszych niż źródła obecnie zainstalowane w oprawach na terenie Gminy , uzyskano wyniki znacznie przekraczają wartości obecnie występujące na poszczególnych drogach.

2.2. Proponowany sprzęt oświetleniowy

Oprawy i źródła  światła

Ze względu na decydujące znaczenie kryterium energooszczędności w opracowaniu proponuje się oświetlenie całego terenu wysokoprężnymi lampami sodowymi o podwyższonym strumieniu świetlnym. Lampy te charakteryzują się cechami, które sprawiają, że nadają się one doskonale do oświetlenia drogowego. Wysokoprężne lampy sodowe, w porównaniu z innymi źródłami światła, charakteryzują się:

- wysoką skutecznością świetlną

- dużą trwałością.

Ponadto światło lamp sodowych powoduje:

- większą kontrastowość przedmiotów a co za tym idzie większą ostrość widzenia,

- szybszą percepcję,

- niższy poziom odczuwalnego olśnienia.

Oprócz źródeł światła o jakości oświetlenia decyduje także w dużym stopniu jakość zastosowanej oprawy oświetleniowej. Powinna się ona charakteryzować wysokimi        parametrami technicznymi, gwarantującymi wysoką szczelność układu optycznego i elektrycznego . Poniżej zestawiono wymagane parametry techniczne i użytkowe jakimi powinny się charakteryzować wysokoprężne oprawy sodowe dobrej jakości. W niniejszej dokumentacji zastosowano oprawy SIEMENS – SITECO ST50 i ST100

## 2.3.1  Oprawy uliczne powinny posiadać parametry techniczne nie gorsze niż:

- - dla opraw jednokomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP-65 dla komory lampy i osprzętu elektrycznego,

- - dla opraw dwukomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP-65 dla komory lampy i IP-44 dla komory osprzętu elektrycznego,

- - odbłyśnik oprawy  jednoczęściowy pełny , odporny na  korozję, , chroniony od góry pokrywą przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych.

- - klosz i korpus oprawy odporne na działanie promieniowania UV,

- - wymiana źródła światła od dołu bez użycia narzędzi, klosz podczas wymiany powinien być podwieszony do korpusu.

- - oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej,

- - źródła światła sodowe wysokoprężne tabularne o podwyższonym strumieniu świetlnym  o trwałości użytkowej minimum 16 tys. godzin świecenia, PHILIPS SON-T PLUS PIA, OSRAM NAV T SUPER

- - oprawy i źródła światła muszą posiadać atesty BBJ (znak B) lub deklaracje zgodności ,

- - oprawy wyposażone w układ stabilizacyjny szeregowo- równoległy

- - oprawy  standardowo wyposażone w układ regulacji strumienia świetlnego

- - napięcie znamionowe oprawy 230 V

- - oprawy zgodnie z PN bazującej na EN 60598 muszą być wyposażone w stateczniki z termo wyłącznikiem.

- - dane fotometryczne oprawy muszą znajdować się w komputerowym programie fotometrycznym. Oprawa musi być policzalna.

2.3.2 Oprawy parkowe powinny posiadac parametry techniczne nie gorsze niż :

- Oprawa musi posiadać układ oddychania zapewniający wyrównanie ciśnień pomiędzy komorą optyczna a otoczeniem,

-stopień szczelności komory optycznej min.IP65, komory osprzętu elektrycznego min. IP44

-klosz wykonany z  poliwęglanu , odporny na udary mechaniczne oraz promieniowanie UV,

-odbłyśnik aluminiowy pełny , jednoczęściowy wykonany jako tłoczony zapewniający optymalny rozsył światła na oświetlaną drogę,

-oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej,

-dane fotometryczne oprawy muszą znajdować się w komputerowym programie fotometrycznym. Oprawa musi być policzalna.

-Oprawa musi posiadać układ oddychania zapewniający wyrównanie ciśnień pomiędzy komorą optyczna a otoczeniem,

-Oprawa musi posiadać certyfikat na znak B wydany przez BBJ ,dopuszczający ją do stosowania na terenie kraju, lub deklarację zgodności wydana przez producenta

Oprawy zaproponowane w niniejszej dokumentacji spełniają wszystkie powyższe wymogi postawione dla tego typu konstrukcji. Dopuszcza się stosowanie opraw innych producentów, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych od przedstawionych w niniejszej dokumentacji.

3. Efekty ekonomiczne

Po wykonaniu przebudowy wg zakresu określonego w dokumentacji , moc nowo zainstalowanych   żródeł światła opraw zmodernizowanych wynosić będzie 80,8 kW, czyli ulegnie zmniejszeniu o ok. 56,1  kW. tj. ok  41%. w stosunku do stanu pierwotnego

W tabeli poniżej podano porównanie energochłonności w stanie istniejącym i projektowanym modernizowanego oświetlenia .

|  |  | Stan istniejący | Stan projektowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość pkt. świetlnych | szt. | 910 | 1010 |
| Moc zainstalowana | KW | 138,9 | 82.8 |
| Redukcja mocy zainstalowanej dla opraw modernizowanych | % | 41% |  |
| Energochłonność na pkt. świetlny | W/pkt. | 150,5 | 81,9 |

4. Efekty ekologiczne

Przebudowa oświetlenia ma na celu oszczędność zużycia energii elektrycznej. W wyniku tych oszczędności zmniejszają się wielkości emisji do atmosfery i ilości popiołów produkowanych przez elektrownie węglowe. Do wyprodukowania 1 MWh energii elektrycznej zużywa się ok. 500 kg węgla. W związku z tym do atmosfery wyemitowane zostają następujące ilości związków chemicznych i pyłów lotnych (na podstawie publikacji zawartej w „Emitorze” 1997 r. „ Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych” ARE S.A. Warszawa 1998 r.): CO2 – 1130 kg, CO – 4 kg, SOx – 9,3 kg, NOx – 3,5 kg, pyły lotne – 2,2 kg. Emitowane pyły lotne zawierają nie wymienione wyżej pierwiastki promieniotwórcze oraz ołów, kadm i arsen. W wyniku planowanej modernizacji oświetlenia moc zainstalowana opraw oświetleniowych zostanie zmniejszona z ok. 136,9 kW do 80,8 kW, a tym samym zmniejszeniu ulegnie energia wykorzystywana do celów oświetleniowych.

Przy założeniu średnich rocznych czasów świecenia możemy otrzymać roczną oszczędność energii elektrycznej wynoszącą:

E = 56 kW * 4035 h / 1000 = 225,95 MWh

Zatem w skali roku, do atmosfery nie wyemitowane zostaną następujące ilości zanieczyszczeń:

|  | Wariant całościowy |
| --- | --- |
| Dwutlenek węgla CO2 | 245210 kg |
| Tlenek węgla CO | 868 kg |
| Tlenków siarki SOx | 2018 kg |
| Tlenków azotu NOx | 189 kg |
| Pyłów lotnych | 477 kg |

W rzeczywistości znaczenie powyższych danych należy oceniać uwzględniając korzystne skutki modernizacji w okresie min. 20 lat eksploatacji. Ponadto zmniejszenie zużycia energii elektrycznej zmniejsza negatywne skutki dla środowiska przez zmniejszenie szkód górniczych, oddziaływanie transportu i przeładunku węgla, składowanie popiołów w elektrowniach i innych.

5. Zakres przebudowy

1  Wymiana opraw i źródeł światła zgodnie z doborem oraz projektem fotometrycznym remontu i modernizacji oświetlenia w ilości  910 szt.

- OPRAWA 150W		-  102     szt.

- OPRAWA 100W		-  158     szt,

- OPRAWA   70W		-   535    szt  w tym 4 szt. opraw parkowych

- OPRAWA   50W                -   115    szt

- ŹRÓDŁO 150 W    	-   102       szt,

- ŹRÓDŁO 100 W      -   158       szt,

- ŹRÓDŁO   70 W      -   535       szt,

- ŹRÓDŁO    50W      -   115       szt.

2. Wymiana przewodów zasilających  904 szt X 5 mb, 6x12 mb

( YDY 2X2.5 ) . oraz zacisków prądowych Al.-Cu SM1.11 - 1778 szt oraz SL11.11

- 44 szt. dla opraw na sieci napowietrznej.

4,  Wymiana zabezpieczeń 900 szt. SV 19-25 lub BZO 02 z wkładkami BiWts 6A

5.  Wymiana  wysięgników jednoramiennych na nowe ocynkowane w ilości 900 szt w miejscach i o parametrach podanych w tabelach  . Wysięgniki należy połączyć metalicznie z przewodem zerowym linii napowietrznej linką izolowaną AL. 25mm

6. dostosować kąty wysięgników  do podanych w tabelach

7. wszystkie wysięgniki należy oczyścić i pomalować farbą ochronna do metalu

ocynkowanego koloru szarego

Ponadto w ramach istniejącego zasilania należy dobudować :

- 6500mb linki Al. 35

- 900 mb przewody AsxSN 2X25

- 100 szt kompletnych stanowisk oświetleniowych (o mocy 70W – 80 szt., oraz 100W – 20 szt. )  na istniejących słupach

w miejscowościach :

  - Biesiec S-739

  - Broszki S-0742

  - Kamasze S-761

  - Uników S-760

  - Czarna S-734

  - Łeszczyn S-879, S-746

  - Złoczew ul. Dolna S-1010

Po wykonaniu prac należy wykonać tabelę inwentaryzacyjną powykonawcza oraz jednokreskowe schematy powykonawcze linii oświetleniowych w 2  egzemplarzach , którą wraz z protokołami pomiaru izolacji wymienionych przewodów zasilających należy przekazać do RE Wieluń  oraz UM Złoczew

W związku ze zmniejszeniem mocy poszczególnych opraw i źródeł światła i w związku z tym zmniejszeniem mocy na poszczególnych obwodach zakłada się że skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zostanie zachowana , gdyż w chwili obecnej również jest zachowana .

Wszystkie prace winna wykonać osoba lub firma posiadająca odpowiednie uprawnienia, zgodnie z przedstawioną dokumentacją ,  oraz obowiązującymi przepisami BHP i normami  i w uzgodnieniu z właściwym Rejonem Energetycznym