OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie instalacji wod.-kan. i c.o. dla budynku kontenerowego szatniowo-socjalnego, Janikowo, ul. Sportowa, dz. nr 326/2.

Inwestor: Gmina Janikowo, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.

- Podstawa opracowania

- Projekt budowlano - architektoniczny,

- Mapa sytuacyjna 1: 500,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Przepisy i normy.

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania są rozwiązania techniczne instalacji wod.-kan. i c.w.u. oraz centralnego ogrzewania dla budynku kontenerowego szatniowo-socjalnego, Janikowo, ul. Sportowa, dz. nr 326/2.

- Rozwiązania techniczne

  - Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Zasilanie budynku w wodę zimną z istniejącej sieci wodociągowej z istniejących  opomiarowanych  przyłączy wodociągowych. Zawór antyskażeniowy zlokalizowany jest w studni wodomierzowej na głównym przyłączu wodociągowym. Instalacja ciepłej wody dla budynku zasilana będzie z istniejącego przyłącza miejskiego centralnego ogrzewania, zlokalizowanego w pom. technicznym w piwnicy budynku. Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji projektuje się z rur PE. Rurociągi układane  pod  posadzkami  lub  w  bruzdach  należy poprowadzić pod stropem parteru w rurach osłonowych i izolować termicznie izolacją THERMAFLEX gr. 13 mm. Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji po zamontowaniu należy poddać próbie szczelności wodą pod ciśnieniem 8 atmosfer w czasie 30 min. Próbę przeprowadzić przed zakryciem rurociągów.

    - Obliczenia zapotrzebowania wody pitnej

Obliczenia wykonano w oparciu o wyposażenie w urządzenia sanitarne.

Budynek nr 1						Wz./Cwu.

Umywalka		szt.   25 x 0,07 l/s = 1,75		0,87/0,87

Płuczka w.c.		szt.   13 x 0,13 l/s = 1,69		1,69/0,00

Brodzik z natrysk.	szt.   13 x 0,15 l/s = 1,95		0,97/0,97

Pisuar			szt.     2 x 0,15 l/s = 0,30		0,30/0,00

Pralka automat.	szt.     2 x 0,25 l/s = 0,50		0,50/0,00

Zawór ze złączką	szt.	6 x 0,30 l/s = 1,80		1,80/0,00

===============================

q = 7,99		6,13/1,85

    - Zestawienie elementów instalacji w.z., c.w.u. i cyrkulacji.

Budynek nr 1

| Lp | Nazwa elementu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rury PEX-a Ø 25 x 2,5 mm Ø 20 x 2,0 mm Ø 16 x 2,0 mm Zastosować przewody, w których dezynfekcja termiczna w temperaturze 70o do 80o nie spowoduje obniżenia trwałości instalacji c.w.u. | m m m | 60,00 100,00 212,50 |
| 2 | Otuliny termoizolacyjne PEX-a o gr. 13 mm dla rur Ø 25 x 2,5 mm Ø 20 x 2,0 mm Ø 16 x 2,0 mm | m m m | 60,00 100,00 212,50 |
| 3 | Baterie umywalkowe stojące | Szt. | 25 |
| 4 | Podejścia do baterii umywalkowych | Szt. | 50 |
| 5 | Panel prysznicowy | Szt. | 13 |
| 6 | Podejścia do baterii prysznicowych | Szt. | 26 |
| 7 | Zawór do płuczki ustępowej | Szt. | 13 |
| 8 | Podejścia do zaworów płuczki ustępowej | Szt. | 13 |
| 9 | Zawór do pisuaru | Szt. | 2 |
| 10 | Podejścia zaworów do pisuarów | Szt. | 2 |
| 11 | Zawór odcinający kulowy dn. 20 | Szt. | 7 |
| 12 | Zawór odcinający kulowy dn. 25 | Szt. | 9 |
| 13 | Zestaw wodomierzowy dn. 40 | Szt. | 1 |
| 14 | Podejścia do wodomierzy | Szt. | 1 |
| 15 | Zawór odcinający kulowy dn 15 + złączka elast. | Szt. | 87 |
| 16 | Zawór czerpalny z końcówką do węża – zastosować zawory czerpalne w kompakcie z zaworami antyskażeniowymi | Szt. | 6 |
| 17 | Podejścia do zaworów | Szt. | 6 |

3.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone będą przyłączem kanalizacyjnym PCVØ160 do gminnego kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Głównej poprzez system istniejących studni rewizyjnych. Instalację kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje się z rur i kształtek PCV o połączeniach kielichowych z uszczelnianiem uszczelkami gumowymi. Poziomy rozprowadzające na przyziemiu budynku sanitariatów układać pod posadzką lub w wykopie na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Poziomy rozprowadzające na przyziemiu budynków szatniowo-socjalnych podwieszać pod stropem w piwnicy.

Piony oraz podejścia do przyborów sanitarnych układać na ścianach lub w bruzdach oraz pod posadzką. Poziomy i podejścia kanalizacyjne układać ze spadkami podanymi na rozwinięciu kanalizacji. Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizję oraz rury wywiewne. Rury wywiewne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami.

    - Zestawienie elementów kanalizacji sanitarnej.

Budynek nr 1

| Lp | Nazwa elementu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rury PCV 160 mm Rury PCV 110 mm Rury PCV 50 mm | m m m | 50,00 32,00 10,00 |
| 2 | Podejścia do misek ustępowych | Kpl | 13 |
| 3 | Podejścia do umywalek | Kpl | 25 |
| 4 | Podejścia do pisuarów | Kpl | 2 |
| 5 | Podejścia do pryszniców | Kpl. | 13 |
| 6 | Miska ustępowa typu kompakt | Szt. | 13 |
| 7 | Umywalka | Szt. | 25 |
| 8 | Pisuar | Szt. | 2 |
| 9 | Kabina natryskowa | Kpl | 13 |
| 10 | Syfon umywalkowy | Szt. | 25 |
| 11 | Wpust podłogowy | Szt. | 8 |
| 12 | Syfon podłogowy | Szt. | 13 |
| 13 | Wywiewki kanalizacyjne | Szt. | 8 |

3.3.   Zasilanie budynków w ciepło.

Zasilanie w ciepło dla projektowanych budynków dla potrzeb c.o. i c.w. z istniejących przyłączy energii cieplnej z opomiarowanych węzłów cieplnych zlokalizowanych w piwnicach budynków.

3.4.	Instalacja c.o.

Projektuje się instalację c.o. wodną pompową o parametrach obliczeniowych 80/60°C. Instalację c.o. projektuje się z rur PEX-al-PEX o połączeniach zaciskanych. Przewody montowane pod stropem parteru oraz na ścianach w budynku należy wykonać z rur j.w. i mocować na specjalnych uchwytach. Przewody prowadzone pod posadzkami wykonać z rur PE TECEflex oraz izolować termicznie izolacją poliuretanową typu THERMAFLEX. Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki stalowe płytowe typu Cosmo-Nova. W łazienkach alternatywnie można zastosować grzejniki typu ”Suszarka – ARTEC”. Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne typu DANFOSS o średnicy Ø20 mm.

Na przewodach c.o. w najwyższych punktach zamontować odpowietrzniki automatyczne TACO Ø15 mm. Instalacje c.o. po zmontowaniu poddać próbie szczelności wodą pod ciśnieniem 4 atmosfer w czasie 30 min. Po próbie szczelności i trzykrotnym płukaniu przeprowadzić próbę instalacji c.o. na gorąco (próba palenia) w czasie 72 godzin. W czasie próby na gorąco dokonać regulacji instalacji.

3.4.1 Zestawienie grzejników instalacji c.o.

Budynek nr 1

| Lp | Nazwa elementu | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grzejniki stalowe płytowe Cosmo-Nova 11V 60/60 11V 60/80 22V 60/80 11V 60/100 22V 60/100 | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 13 2 4 14 1 |

- Wentylacja

Projektuje się wentylację grawitacyjną dachowymi wywiewkami wentylacyjnymi

Nawiew do pomieszczeń bezkanałowy poprzez nawiewniki okienne higrosterowane oraz szczelinami lub otworami wykonanymi w drzwiach do pomieszczeń szatni i sanitarnych.

W pomieszczeniach należy zapewnić krotność wymiany powietrza zgodnie z określonymi normami – 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby.

- Uwagi końcowe.

Instalacje wod-kan. i c.o. wykonać zgodnie z normami branżowymi oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Część II oraz zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP i Ppoż. Ewentualne zmiany i odstępstwa uzgodnić z projektantem.

Opracował:

INFORMACJA BIOZ

- Nazwa i adres obiektu:	Budynek kontenerowy szatniowo-socjalny

Janikowo, ul. Sportowa, dz. nr 326/2.

- Imię i nazwisko inwestora:	Gmina Janikowo

Ul. Przemysłowa 6

88-160 Janikowo

- Imię, nazwisko i adres projektanta:	inż. Bronisław Przybysz

Ul. Dębskiego 9

88-100 Inowrocław

- Zakres robót:  Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznej wod-kan i c.o. z istniejących przyłączy energii cieplnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Zagrożenia:      	Roboty instalacyjne nie stanowią potencjalnego    zagrożenia. Jedynie wykonywanie robót spawalniczych stanowi zagrożenie pożarowe. Stanowisko spawacza wyposażyć w gaśnicę proszkową i koc gaśniczy. Wykopy wykonywane na głębokościach powyżej 1m wykonać z zabezpieczeniami ścian wykopów lub z nachyleniem skarp zgodnie z PN.

- Wnioski:	W związku z tym, że roboty instalacyjne trwać będą nie dłużej niż 30 dni oraz pracochłonność planowanych robót nie będzie przekraczać 500 osobodni oraz charakter robót nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ.

Opracował: