ZAMAWIAJĄCY

GMINA GARBATKA

ul. Skrzyńskich 1

26-930 Garbatka Letnisko

NIP: 812 14 27 138

Regon:  000531938

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

„MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

UL. WODNA 1 GM. GARBATKA-LETNISKO

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH”

# CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru technologii uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Garbatka Letnisko.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy ta specyfikacja obejmują wszelkie czynności mające na celu wykonanie robót montażowych rurociągów i montażu urządzeń w budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Garbatka-Letnisko związanych z technologią uzdatniania wody.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie  instalacji stacji uzdatniania wody hali przy założeniu równoległej pracy istniejącego obiektu.

- wykonanie montażu urządzeń, rurociągów i armatury nowego układu technologicznego w tym:

- aerator DN 1600

- sprężarka tłokowa ze zbiornikiem o pojemności 250l.

- filtr DN 1800 ze stali nierdzewnej, ze złożem filtracyjnym kwarcowym i katalitycznym wraz z osprzętem – 4 szt.

- mieszacz rurowy,

- dmuchawa powietrza - 1 szt.

- zestaw hydroforowy - istniejący

- dozownik podchlorynu sodu,

- rozruch technologiczny i przekazanie do eksploatacji.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, 	z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 	wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 	przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem 	nadzoru, wykonawcą i projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 	robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.3. Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys ślepy.

1.4.4. Kosztorys ślepy -wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 	technologicznej ich wykonania.

1.4.5. Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 	projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.6.  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 	inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 	spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 	projektowej.

1.4.8. Rysunki -część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i 	wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.9. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 	konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 	funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 	związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 	elementu.

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami 
i wytycznymi oraz dokumentacją projektową.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi urządzeniami prawnymi 
i administracyjnymi oraz dziennik budowy i STWiO.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiO

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w projekcie budowlanym lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne 
z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną. Dane określone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Do budowy mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, zgodnie  dyspozycją art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

Rury i kształtki muszą być od jednego producenta. Rury cechowane bezpośrednio na wyrobach, cechowanie winno zawierać: nazwę i znak producenta, symbol surowca, wymiar taki jak średnica, grubość ścianki czy seria, informacje identyfikujące produkcję, numer aprobaty technicznej.

2.1.1. Zestaw aeracji

Aerator DN 1600 ze specjalną blachą ochronną umożliwiającą prawidłowe odpowietrzanie. (Ciśnienie dopuszczalne PS=6 bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°; wykonanie stal czarna). Aerator wyposażony w wewnętrzny system mieszania wstępnego wody z powietrzem. System oparty jest o pionowy mieszacz, o średnicy około DN 65 o długości około 1 m ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301). Mieszacz wyposażony w statyczne turbiny umożliwiające dokładne wymieszanie wody z powietrzem, umieszczony w płaszczu rurowym zapewniającym odprowadzenie do objętości aeratora mieszaniny wodno powietrznej.

Nie dopuszcza się rusztów napowietrzających lateralnych lub dyszowych

System napowietrzania musi zapewniać stopień natlenienia wody nie gorszy niż 9,0 mg/l O2. W celu kontroli skuteczności natleniania wody projektuje się na wspólnym rurociągu wody za aeratorem pomiar tlenu poprzez sondę tlenową optyczną. Wyposażenie układu pomiarowego przedstawiono w części opisowej projektu

- wysokość płaszcza 1600 mm. Całkowita wysokość aeratora z odpowietrznikiem około 3500 mm

- złoże z pierścieni wypełniających,

- przepustnice Sylax korpus GG25, dysk  ze stali nierdzewnej z dźwignią ręczną,

- orurowanie ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,

- odpowietrznik automatyczny Mankenberg G 1 ” ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, + odpowietrzenie ręczne skierowane do skrzyni kontrolnej z zaworkiem odcinającym i zwrotnym

- manometr

- zawór czerpalny do poboru próbek

- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,

- kołnierze, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,

- zawór odcinający, zawór zwrotny, manometr, kraniki do poboru próbek wody.

- wąż RANGO z odpowietrznika do skrzyni pomiarowej

Zestaw aeracji posiada atest na kompletne urządzenie.

Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej.

2.1.2. Filtry, odżelazienie i odmanganienie

Projektuje się jeden stopień filtracji. 4 filtry  DN 1800.

Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów:

- filtr DN 1800 (Ciśnienie dopuszczalne PS=6bar oraz  temperatura dopuszczalna TS=50);

- wykonanie stal czarnej.

- płaszcz filtra 1600 mm. Całkowita wysokość filtra z odpowietrznikiem 3300 mm

- złoże filtracyjne kwarcowe i katalityczne wg specyfikacji:

Granulacja złoża filtracyjnego dla I stopnia filtracji (licząc od dołu):

Złoże kwarcowe – żwirki filtracyjne i złoże katalityczne

- złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm				- objętość dennicy filtra

- złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm.			- warstwa podkładowa

- złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm.			- warstwa podkładowa

- złoże katalityczne Mangolic 83 o gran. 1-2,5 mm – 50 cm	- warstwa katalityczna

- złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm – 80 cm		- właściwa warstwa filtracyjna

Wymagania odnośnie do złoża katalitycznego:

- zawartość tlenków manganu nie mniejsza niż 82%

- współczynnik nierównomierności uziarnienia na poziomie 1,2-1,4

- złoże braunsztynowe – naturalna ruda manganowa

- ciężar nasypowy około 2 T/m3

- zawartość SiO2	max 3,5%

- zawartość Fe	max 2,7%

- zawartość P		max 0,14%

- zawartość Al2O3	max 5%

- zawartość Pb	max 0,008%

- zawartość H2O	max 4%

Wymagania odnośnie do żwirków filtracyjnych:

- Jamistość – max 35%				(sposób badania PN-76-06714/10)

- Krzemionka SiO 2 = 90 – 96%				(sposób badania BN-86/6710-03/24)

- Zawartość pyłów mineralnych – max 0,5%		(sposób badania PN-91/B-06714/15)

- Zawartość grudek gliny – niedopuszczalna		(sposób badania PN-EN932-3)

- Łączna zawartość CaO i MgO – max 1%		(sposób badania BN-86/6710-03/29)

(sposób badania BN-86/6710-03/30)

- Zawartość związków siarki – max 0,02 %		(Sposób badania PN-90/B-06714/51)

- Zawartość żelaza czynnego – max 0,03 %		(Sposób badania PN-90/B-06714/51)

- Zawartość zanieczyszczeń organicznych – max 0,5 %	(Sposób badania PN-88/B-04481)

- Zawartość zanieczyszczeń obcych – niedopuszczalna	(Sposób badania PN-76/B-06714/12)

Galeria filtra: przepustnice międzykołnierzowe korpus GGG40, dysk  ze stali nierdzewnej z napędami pneumatycznymi, z krańcówkami położenia (DN  65 x 4 szt.;  DN 150 x 2 szt.). Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania; zawór elektromagnetyczny typ 5/2 24VDC; dwa zawory tłumiące

- woda surowa DN65

- woda popłuczna DN 150

- spust I filtratu DN 65

- płukanie powietrzem DN 65

- woda uzdatniona DN 65

- płukanie wodą DN 150

Drenaż rurowy wysokooporowy współosiowy w całości wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9, (1.4301). Dla poprawności przebiegu procesów technologicznych m.in. utleniania, filtracji, płukania złóż filtracyjnych, projektuje się ruszt lateralny współosiowy. Projektuje się dwa niezależne ruszty  umieszczone na wspólnej płaszczyźnie. Ruszt składa się z dwóch głównych kolektorów (głowic filtracyjnych) umieszczonych współosiowo od których odchodzą laterale osobne dla powietrza i wody.

Ruszt do płukania wodą z szczelinami  filtracyjnymi o szerokości około 0,45 mm,. Łączna powierzchnia otworów (szczelin) powinna wynosić 0,2 - 0,4% w stosunku do powierzchni filtra co zapewnia iż proces filtracji a w szczególności płukania prowadzony jest całą  powierzchnią filtra. Redukuje to do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia powierzchni tzw. „martwych”, kolmatacje złoża, oraz obszary niedopłukane wodą.

Ruszt do płukania powietrzem z otworami o średnicy 3 mm. Łączna powierzchnia otworów (szczelin) powinna wynosić 0,018-0,022% w stosunku do powierzchni filtra co zapewnia iż proces płukania płukania powietrznego prowadzony jest cała powierzchnią filtra. Redukuje to do minimum zmiany granulometryczne ziaren złoża, wystąpienia powierzchni tzw. „martwych” oraz zbrylanie złoża

Nie dopuszcza się rusztów poziomowych (umieszczonych jeden nad drugim), które wymagają zmiany w wysokościach warstw zasypowych pośrednich, i przede wszystkim warstw katalitycznych oraz warstwy właściwej. Nie dopuszcza się zmniejszenia ilości warstw katalitycznej oraz właściwej filtracyjnej ze względu na ekspansje złoża oraz założoną wysokość strefy odżelaziania dla usuwania żelaza Fe+3 oraz Fe+2

Nie dopuszcza się rusztów pojedynczych gdzie oba media do płukania posiadają wspólne laterale oraz wspólne szczeliny bądź otwory

- odpowietrznik G 1” ze stali nierdzewnej OH18N9, Przewód elastyczny odprowadzony do skrzyni pomiarowej

- odpowietrzenie ręczne z zaworkiem zwrotnym i odcinającym odprowadzone do skrzyni pomiarowej

- orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1

- zawór czerpalny do poboru próbek

- manometry na wyjściu i wejściu do filtra

- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej OH18N9, (1.4301)

- kołnierze, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.4301)

- powietrze do zasilania siłowników pneumatycznych rozprowadzone za pomocą wężyków poliamidowych fi 8,

- odprowadzenie powietrza z odpowietrznika do skrzyni pomiarowej za pomocą węży tworzywowych PVC fi 19

- zestaw filtracyjny musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie

- za filtrami odżelaziaczy na rurociągu zbiorczym projektuje się mętnościomierz do kontroli poziomu mętności.

- skrzynia kontrolno pomiarowa dla każdego stopnia filtracji ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301), zamykana i wyposażona w trzy komory

- manometry na wyjściu i wejściu do filtra

- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,

- kołnierze, śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1

- powietrze  do zasilania siłowników pneumatycznych rozprowadzone za pomocą wężyków poliamidowych

- odprowadzenie powietrza z odpowietrznika do skrzyni pomiarowej za pomocą węży tworzywowych

Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, Zestawy filtracyjne posiadają atest PZH na kompletne urządzenie.

## 2.1.3. Rozdzielnia Pneumatyczna z automatyczną regulacją ilość podawanego powietrza

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji oraz do zasilania siłowników pneumatycznych. Zadaniem części układu odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla siłowników pneumatycznych jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia oraz czystości powietrza, zadaniem części układu odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla napowietrzania jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia powietrza, ilości podawanego powietrza (wraz z jego automatyczną regulacją) oraz czystości.

Rozdzielnia pneumatyczna jest sprzężona z układem sterowania pracą SUW znajdującym się w rozdzielni technologicznej, dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zdalne sterowanie ilością podawanego powietrza na aeratory lub (mieszacz/e wodno-powietrzne) oraz monitoring ilości powietrza dostarczanego do układu napowietrzania i monitoring ciśnienia zasilającego napędy pneumatyczne. Sterowanie ilością podawanego na aeratory powietrza odbywa się w oparciu o informacje przesyłane z przepływomierza umieszczonego na rurociągu wody surowej (przed aeratorami) oraz na podstawie zadanej w sterowniku procentowej wartości ilości litrów powietrza/m3 wody. Rozwiązanie takie gwarantuje zapewnienie poprawnych parametrów napowietrzania niezbędnych dla procesów uzdatniania oraz zmniejsza zużycie sprzętu (sprężarek) oraz energii elektrycznej niezbędnej do ich zasilenia.

W skład rozdzielni pneumatycznej wchodzą następujące elementy:

- Zawór odcinająco – napowietrzający

- Filtro – reduktor z automatycznym spustem kondensatu

- filtr powietrza

- przetwornik ciśnienia

- regulator ciśnienia

- filtr mgły olejowej – reduktor z automatycznym spustem kondensatu

- zawór elektromagnetyczny

- Układ pomiaru ilości przepływającego powietrza sprzężony ze sterownikiem SUW wyposażony w

- przepływomierz masowy dla. Nie dopuszcza się zastosowania przepływomierza typu rotametr z pływakiem

- Automatyczny układ regulacji ilości przepływającego powietrza sprzężony ze sterownikiem SUW wyposażony w elektryczny regulator przepływu

- zawór zwrotny

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie.  Rozprowadzenie powietrza do zasilania siłowników za pomocą wężyków poliamidowych fi 8

Rozdzielnia pneumatyczna posiada atest PZH. Opis komponentów rozdzielni pneumatycznej:

- zawór odcinająco-napowietrzający – umożliwia doprowadzenie sprężonego powietrza do zespołu przygotowania powietrza, oraz odcięcie zasilania z równoczesnym odpowietrzeniem układu. (otwarcie poprzez obrót z dopchnięciem pokrętła)

- Filtro reduktor z automatycznym spustem kondensatu – łączy funkcje filtra powietrza i zaworu redukcyjnego. Przez obrót z dopchnięciem pokrętła obserwując manometr, ustawia się żądane ciśnienie sprężonego powietrza podawanego ze sprężarki do instalacji zasilającej siłowniki – wymagana wartość  6 bar.

- przetwornik ciśnienia – kontrola prawidłowości ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza zasilającej siłowniki przepustnic. Sygnał binarny z  przekaźnika przekazywany jest do sterownika SUW rozdzielni technologicznej. Spadek ciśnienia poniżej ustalonej w sterowniku wartości (około 5,5 bara) powoduje wyłączenie SUW

- elektrozawór – otwiera w trybie automatycznym przepływ powietrza do napowietrzania wody surowej w aeratorze w momencie uruchomienia uzdatniania i napełniania zbiornika retencyjnego. Zawór jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody. W przypadku, gdy pracuje pompa głębinowa zawór jest otwarty i powietrze ze sprężarki kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy pompa głębinowa nie pracuje zawór powinien automatycznie zostać zamknięty. Zawór ten jest normalnie zamknięty tzn. przy braku zasilania elektrycznego jest zamknięty. Istnieje możliwość niezależnego, ręcznego otwarcia zaworu za pomocą pokrętła na drzwiach rozdzielni technologicznej SUW. Należy pamiętać że podczas pracy SUW w trybie automatycznym pokrętło to powinno znajdować się w pozycji „auto”

- regulator ciśnienia – umożliwia ustawienie właściwego ciśnienia a przez to strumienia powietrza do napowietrzania.  Przez obrót z dopchnięciem pokrętła obserwując manometr, i wskazania pływaka rotametru, ustawić należy żądany przepływ.

Wymagane ciśnienie powietrza do aeracji odczytane na manometrze reduktora podczas aeracji to p = ciśnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.

- filtr mgły olejowej – usuwa wodę, olej i cząstki stałe z powietrza do napowietrzania wody surowej.

- rotametr – umożliwia ustawienie i kontrolę strumienia powietrza do napowietrzania podczas procesu uzdatniania wody surowej. Rotametr jest przepływomierzem pływakowym przeznaczonym do pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów. Powietrze przepływając od dołu do góry kanału   pomiarowego rotametru, podnosi ruchomy pływak. Wysokość uniesienia pływaka jest proporcjonalna do natężenia przepływu, które jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartość wyznacza pływak

- Układ pomiaru ilości przepływającego powietrza (przepływomierz termiczny) sprzężony ze sterownikiem SUW.

- Automatyczny układ regulacji ilości przepływającego powietrza sprzężony ze sterownikiem SUW wykorzystujący proporcjonalny regulator przepływu z napędem elektrycznym.

- zawór zwrotny – uniemożliwia przedostanie się drobin wody z instalacji.

2.1.3. Dmuchawa

- orurowania – rur i kształtek ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881;

- kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881;

- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.

2.1.4. Zestaw pompy płucznej

- kołnierze luźne i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.

2.1.5. Zestaw hydroforowy pomp II stopnia

Zestaw hydroforowy pomp II stopnia istniejący.

2.2. Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz aby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawców do ich pierwotnego stanu.

Zaleca się dostarczenie dużych i ciężkich elementów na stanowisko montażu bezpośrednio przed wbudowaniem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 
z magazynu budowy.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować posiadaniem maszyn i zaplecza technicznego pozwalającego na wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym reżimem wykonania.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.

Zaleca się dostarczenie elementów na stanowisko montażu bezpośrednio przed wbudowaniem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych i ciężkich elementów.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych.

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.

Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone.

Należy zwrócić szczególną uwagę przy transporcie materiałów technologicznych by stosować się do odpowiednich przepisów bhp.

Niedopuszczalne jest wleczenie materiałów po podłożu oraz zrzucanie lub przetaczanie.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie urządzenia rozmieścić w miarę możliwości - jak na rysunku w dokumentacji projektowej. Osadzić filtry wraz z armaturą, i podłączyć do instalacji zgodnie z załączonym schematem.

Należy dostarczyć i zamontować pompy II stopnia – zestawy hydroforowe, pompy płuczące i dmuchawy do regeneracji filtrów, agregaty sprężarkowe.

Zamontować rurociągi podające sprężone powietrze do regeneracji filtrów oraz do napędu przepustnic pneumatycznych.

Popłuczyny z regeneracji filtrów poprowadzić do projektowanego zbiornika na wody popłuczne, zlokalizowanego na terenie działki.

W pomieszczeniu chloratorów umieścić pompkę dozującą zamontowaną na zbiorniku, zaś punkt wtrysku podchlorynu sodu umiejscowić na rurociągu wody uzdatnionej.

W przypadku montowania urządzeń o większej masie zaleca się tzw. montaż z kół w celu uniknięcia dodatkowego transportu materiałów i urządzeń na placu budowy.

### Wymagania w zakresie prac spawalniczych

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę pitną, rurociągi i konstrukcje wsporcze powinny być wykonane zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

- Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2;

- Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia;

- Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614;

- Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817;

- Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637;

- Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712;

Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

- kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez ministra Komisji Europejskiej;

- atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe;

- protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);

- instrukcje technologiczne spawania (WPS);

- dzienniki spawania;

- lista spawaczy wraz z kopią uprawnień;

- lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopią uprawnień;

- protokół z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych;

### Wymagania w zakresie Trawienia i Pasywacji

TRAWIENIE i PASYWACJA -wymagania odnośnie obróbki powierzchni elementów wykonanych ze stali kwasoodpornych.

Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwałości elementów wykonanych ze stali kwasoodpornych ich powierzchnie bezwzględnie należy poddać trawieniu, a następnie pasywacji. Zabiegi te muszą być koniecznie przeprowadzone na wewnętrznych oraz na zewnętrznych powierzchniach elementów.

Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakończeniu procesów spawalniczych, mają bardzo wysoką skłonność do powstawania korozji wżerowej, w środowiskach zawierających wolny chlor, który jest powszechnie stosowany w stacjach uzdatniania wody, w  procesie dezynfekcji. Istotnym zagrożeniem jest również korozja podosadowa, która może wystąpić w sytuacjach wystąpienia osadów np. przy eksploatacji SUW z niepełną wydajnością. Oba rodzaje korozji mogą w bardzo krótkim czasie doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia elementów.

Operacje trawienia, a następnie pasywacji prowadzić w sposób następujący:

- Rurociągi - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli zanurzeniowej. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

- Konstrukcje wsporcze - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

- Filtry i aeratory - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą natrysku. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Warunek należy spełnić w przypadku filtrów wykonanych ze stali nierdzewnej.

Powyższe wymagania nie dotyczą:

- Elementów złącznych (śruby, nakrętki, podkładki)

- Obudów szaf elektrycznych

Uwaga!!!

Ze względu na fakt, że Stacja Uzdatniania Wody znajduje się  w strefie bezpośredniej ochrony sanitarnej oraz istnieje wysokie ryzyko wystąpienia skażenia podczas prowadzenia operacji trawienia i pasywacji, nie dopuszcza się wykonywania tych operacji na terenie SUW.

Dokumenty i potwierdzenia.

Wykonanie operacji trawienia i pasywacji należy potwierdzić protokołem zdawczo odbiorczym zawierającym spis elementów poddanych operacjom oraz  certyfikatem zawierającym:

- potwierdzenie wykonania operacji trawienia i pasywacji dla elementów ujętych w protokole

- zdawczo odbiorczym wraz z wyspecyfikowaniem użytych środków trawiących i pasywujących;

- wyniki pomiaru potencjału powierzchni;

- informację na temat czasu kąpieli lub natrysku i temperatury.

Do powyższego certyfikatu należy dołączyć kartę charakterystyki środka trawiącego i środka pasywującego.

W wypadku przeprowadzania operacji trawienia i pasywacji przez wykonawcę, a nie przez wyspecjalizowany zakład, wykonawca zobowiązany jest załączyć umowę zawartą z zakładem utylizacji odpadów lub dokument potwierdzający przekazanie odpadu niebezpiecznego do utylizacji (kwaśna popłuczyna po procesach trawienia i pasywacji z zawartością metali ciężkich).

6. KONTROLA ROBÓT

Sprawdzenie wykonania robót należy wykonywać każdorazowo po wykonaniu danej roboty, a w szczególności te, które ulegają zakryciu w dalszym procesie budowlanym.

Kontrola jakości i odbiór robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót budowlanych. Uwagi dotyczące jakości i kompletności wykonanych robót należy udokumentować zapisem do dziennika budowy. Odbiór robót lub elementu należy zapisać 
w dzienniku budowy i protokole z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie w oparciu o pozwolenie na użytkowanie stacji uzdatniania wody oraz przedstawione badania wody uzdatnionej bakteriologiczne 
i fizykochemiczne spełniające wymagania wody pitnej.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

Ocena jakości będzie obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości wykonania Robót według opisu jak wyżej,

- pozytywną próbę szczelności,

- sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów,

- sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów,

- sprawdzenie ogólnych cech zewnętrznych,

- sprawdzenie prawidłowości montażu zbiorników i urządzeń.

Po zakończeniu robót montażowych przewody należy poddać próbie na ciśnienie wg. PN-81/- 10725.

Przewody przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu płukaniu czystą wodą. Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego. Po 24 godzinnym czasie kontaktu środka dezynfekującego z wodą pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary badań dały wyniki pozytywne.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości i jakości.

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja rozruchu w obecności Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze Specyfikacją. Poprzedzającym etapem odbioru końcowego 
i podpisania przez komisję protokołu odbioru jest rozruch stacji wraz z opracowaniem sprawozdania z rozruchu i dokumentacji eksploatacji, przedstawieniem wyników badań świadczących o uzyskaniu parametrów wody uzdatnionej zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Dopuszcza się nieznaczne odstępstwa od niniejszej Specyfikacji, pod warunkiem, że nie mają większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, oraz są tej samej jakości i wartości użytkowej.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności towarzyszące budowie  układu tchnologicznego stacji. Rurociągi zostaną odebrane jeżeli wszystkie wymagane przepisami próby uzyskają wynik pozytywny.

Podstawą odbioru będą następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy;

- zaświadczenie o jakości materiału;

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających

- instrukcje obsługi poszczególnych elementów;

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;

- dokumenty do urządzeń wymagających odbioru;

- listę części zamiennych;

- listę materiałów eksploatacyjnych;

- zalecenia co do częstotliwości przeprowadzania przeglądów urządzeń;

- protokół odbioru materiałów i wyrobów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne podlega ustawie o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177). Dla określenia wartości robót budowlano-instalacyjnych konieczne jest sporządzenie kosztorysów ofertowych na podstawie kosztorysów ślepych (nakładczych) /przedmiary robót 
z podstawą wyceny i ilością materiałów wyliczonych według norm zużycia/.

Dla inwestora opracowano kosztorysy inwestorskie zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym .Podstawą rozliczenia płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem i Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-86-B-02480 Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole,  podział  i  opisy gruntów.

- PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja.	Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-85/C-89205 Rury	kanalizacyjne	nieplastyfikowanego	polichlorku winylu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1998r,”

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z

2005 roku – z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków; tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 123, poz.858,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r. z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26. czerwca 2002 roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa

- PN-EN 1717:2003: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1610:2002–Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i   badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu.

- PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania,

- BN-88/B-8972-07 Pompownie wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze.